## Coverage_覆盖检查
检查项 | 结果 | 说明
全年小时数 | 8784 | 2024 为闰年，完整应为 8784 小时
电负荷峰值_kW | 150000 | 公开工业园区案例峰值 150MW 量级校准
电负荷年电量_MWh | 1232659.6 | 模型重构值
热负荷峰值_kWth | 112000 | 按温度敏感过程热重构
热负荷年热量_MWhth | 732426.3 | 模型重构值
氢负荷峰值_kg/h | 1105 | 按氢能产业消纳场景重构
氢负荷年需求_t | 8774.9 | 模型重构值
光伏容量因子均值 | 0.1464 | NASA GHI 推导
风电容量因子均值 | 0.1883 | NASA 50m 风速推导
P0核心项覆盖 | 完成 | 负荷、风光、电价、设备成本/寿命/效率、排放因子、气价均已覆盖
P1增强项覆盖 | 完成 | 上网电价、购售电容量、需量电费、碳价、氢价、消纳率、退化/运维均已覆盖
P2细化项覆盖 | 完成/假设 | COP曲线、负荷率、储氢损耗、备用价值、停电损失等提供建模假设和来源

## README_说明
文件名 | codex数据汇总表.xlsx
生成时间 | 2026-06-18 17:53:52
项目背景 | 鄂尔多斯零碳产业园公开案例 + 公开数据集 + 公开论文/报告参数 + 工程假设重构
重要声明 | 本文件未引用项目现有 Excel 数据；负荷曲线为公开案例尺度校准后的重构数据，非园区实测。
时序覆盖 | 2024 全年逐时 8784 条；另含 3 个典型日共 72 条。
坐标 | 鄂尔多斯代表点 latitude=39.61, longitude=109.78
气象来源 | NASA POWER Hourly API: ALLSKY_SFC_SW_DWN, WS50M, T2M
电价说明 | 蒙西分时政策给出峰谷时段和比价；平段电价采用 0.45 元/kWh 建模假设，可替换为企业交易合同价格。
推荐使用 | 模型输入优先读取 TimeSeries_2024_hourly、Parameters_推荐参数、TOU_分时电价、Sources_来源索引。

## Sources_来源索引
source_id | 类别 | 来源名称 | 来源类型 | 可用数据/用途 | url | 检索日期
S01 | 园区背景 | Surbana Jurong: Ordos' new net-zero industrial park | 官方/项目案例 | Ordos, Inner Mongolia; 73 km2; 100% zero-carbon energy supply; hydrogen and air-source heat-pump measures | https://www.sjgroup.com/projects/ordos/ | 2026-06-18
S02 | 园区负荷规模 | Frontiers in Energy Research: heavy equipment manufacturing industrial park IES | 论文 | 2 km2 industrial park, 50+ facilities, 200 MW capacity, 150 MW peak demand, 1.2 TWh electricity and 0.8 TWh thermal energy annually | https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2024.1448362/full | 2026-06-18
S03 | 气象与风光资源 | NASA POWER Hourly API | 公开数据集 | Ordos point hourly ALLSKY_SFC_SW_DWN, WS50M, T2M, 2024, LST | https://power.larc.nasa.gov/api/temporal/hourly/point?parameters=ALLSKY_SFC_SW_DWN,WS50M,T2M&community=RE&longitude=109.78&latitude=39.61&start=20240101&end=20241231&format=JSON&time-standard=LST | 2026-06-18
S04 | 蒙西分时电价 | 锡林郭勒盟发改委: 内蒙古西部电网销售电价和输配电价公示表 | 政府 | 蒙西峰平谷时段、峰谷比价、尖峰/深谷规则、需量电价 | https://fgw.xlgl.gov.cn/fgw/ywgz/jgsf/jfgs/jggs/2023112710530866099/index.html | 2026-06-18
S05 | 管道天然气价格 | 鄂尔多斯市发改委非居民管道天然气价格通知 | 政府 | 2026-04-01 至 2026-10-31 非居民终端销售价格 2.952 元/m3 | https://www.ordos.gov.cn/ordosml/szbm/sfzhggwyh_n/202605/t20260528_3900116.html | 2026-06-18
S06 | 电网排放因子 | 生态环境部/国家统计局 2022年电力二氧化碳排放因子 | 政府 | 内蒙古省级电力平均二氧化碳排放因子 0.6849 kgCO2/kWh | https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202412/t20241226_1099413.html | 2026-06-18
S07 | 碳价 | 生态环境部: 2025年全国碳市场运行情况 | 政府 | 2025 全年交易均价 62.36 元/tCO2，年底收盘价 74.63 元/tCO2 | https://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/wsqtkz/202601/t20260101_1139528.shtml | 2026-06-18
S08 | 可再生能源成本 | IRENA Renewable Power Generation Costs in 2024 | 国际组织报告 | 2024 PV TIC 691 USD/kW, onshore wind TIC 1041 USD/kW, battery storage 192 USD/kWh | https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2025/Jul/IRENA_TEC_RPGC_in_2024_Summary_2025.pdf | 2026-06-18
S09 | 储能成本 | CNESA Energy Storage Industry White Paper 2024 Summary | 行业报告 | 2023 年底 2h LFP 储能系统平均中标价 0.79 元/Wh，部分集采低于 0.6 元/Wh | https://en.cnesa.org/s/CNESA-Energy-Storage-Industry-WhitePaper-2024Summary-Version.pdf | 2026-06-18
S10 | 电解槽参数 | DOE Technical Targets for PEM Electrolysis | 政府/研发目标 | PEM 2022 status: system efficiency 55 kWh/kg H2, uninstalled capital cost 1000 USD/kW, lifetime 40,000 h | https://www.energy.gov/cmei/fuels/technical-targets-proton-exchange-membrane-electrolysis | 2026-06-18
S11 | 电解槽效率和成本范围 | IRENA Green Hydrogen Cost Reduction | 国际组织报告 | Alkaline system 50-78 kWh/kg H2 and 500-1000 USD/kW; PEM system 50-83 kWh/kg H2 and 700-1400 USD/kW | https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Dec/IRENA_Green_hydrogen_cost_2020.pdf | 2026-06-18
S12 | 中国氢价 | 国家能源局: 中国氢能发展报告(2025) | 政府/行业统计 | 2024年底生产侧 28.0 元/kg，消费侧 48.6 元/kg；内蒙古等为氢消费重点地区 | https://www.nea.gov.cn/20250430/96022785b3a747248288ad1c57d3a025/83d863317f2f44edb605348e4de40993.pdf | 2026-06-18
S13 | 热泵成本与COP | IRENA Heat Pump Costs and Markets | 国际组织报告 | Commercial air-air/air-water heat pump costs and COP values; e.g. 358-627 USD/kWth and COP around 3.9-4.2 in reported cases | https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Nov/IRENA_Heat_Pumps_Costs_Markets_2022.pdf | 2026-06-18
S14 | 热泵/锅炉效率 | IEA industrial heat pump chart notes | 国际组织数据 | Assumed efficiencies: coal boilers 84%, natural gas boilers 87%, electric boilers 98%, heat pumps 350% | https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/energy-input-cost-ratio-of-industrial-heat-pumps-relative-to-current-market-benchmarks-in-selected-regions-2024-3 | 2026-06-18
S15 | 燃料电池成本 | DOE Heavy-Duty Fuel Cell System Cost 2023 | 政府/研发报告 | 275 kW PEM fuel cell system projected about 170 USD/kW at 50k units/year; 25,000 h durability target | https://www.hydrogen.energy.gov/docs/hydrogenprogramlibraries/pdfs/review24/24004-hd-fuel-cell-system-cost-2023.pdf | 2026-06-18
S16 | 储氢成本 | Hydrogen Storage and Transport: Technologies and Costs | 论文/报告 | Liquid hydrogen large tank cost 30-50 USD/kgH2; compressed gas storage references included for sensitivity | https://escholarship.org/content/qt83p5k54m/qt83p5k54m_noSplash_8bb1326c13cfb9aa3d0d376ec26d3e06.pdf | 2026-06-18
S17 | 天然气排放计算 | 国家发改委工业其他行业企业温室气体核算方法与报告指南 | 政府指南 | 天然气低位发热量、单位热值含碳量、碳氧化率用于推导约 2.16 kgCO2/m3 | https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201511/W020190905506438889540.pdf | 2026-06-18
S18 | 新能源消纳约束 | 国家能源局: 电力系统调节能力优化专项行动 | 政府 | 2025-2027 年全国新能源利用率不低于 90% | https://www.nea.gov.cn/20250117/7a37e1cc43e4477baa101671b7dc273f/c.html | 2026-06-18
S19 | 电力市场机制 | RMI 2024 China Power Market Outlook | 研究报告 | I&C price components, capacity pricing, ancillary services and energy-storage market participation context | https://rmi.org/app/uploads/dlm_uploads/2025/01/final-2024-China-Power-Market-Outlook-10-Key-Trends-for-Market-Players-2501117.pdf | 2026-06-18
S20 | 备用价值/停电损失 | LBNL outage cost literature review | 研究报告 | Industrial outage value examples include 7.61 USD/kWh in reviewed literature; use as sensitivity anchor | https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/erss_manuscript_preprint_0.pdf | 2026-06-18

## Parameters_推荐参数
优先级 | 类别 | 数据名称 | 字段名 | 推荐值 | 低值 | 高值 | 单位 | 时间尺度 | 地区 | 年份 | 来源ID | 推导/备注 | 可信度
P0 | 时序负荷 | 园区逐时电负荷 | electric_load_kw | 见 TimeSeries_2024_hourly |  |  | kW | 逐时 | 鄂尔多斯重构 | 2024 | S01;S02 | 按公开工业园区 150MW峰值/1.2TWh年电量案例重构，不是园区实测 | 中
P0 | 时序负荷 | 园区逐时热负荷 | heat_load_kw | 见 TimeSeries_2024_hourly |  |  | kWth | 逐时 | 鄂尔多斯重构 | 2024 | S02;S03 | 工业过程热基荷 + 温度敏感供热负荷重构 | 中
P0 | 时序负荷 | 园区逐时氢负荷 | hydrogen_load_kg | 见 TimeSeries_2024_hourly |  |  | kg/h | 逐时 | 鄂尔多斯重构 | 2024 | S01;S12 | 按氢能产业消纳场景重构，非实测 | 中低
P0 | 风光资源 | 光伏容量因子 | pv_cf | 见 TimeSeries_2024_hourly | 0 | 0.95 | 0-1 | 逐时 | 鄂尔多斯 | 2024 | S03 | NASA GHI 按 PR=0.82、温度修正推导 | 高
P0 | 风光资源 | 风电容量因子 | wind_cf | 见 TimeSeries_2024_hourly | 0 | 0.95 | 0-1 | 逐时 | 鄂尔多斯 | 2024 | S03 | NASA 50m风速按 cut-in 3/rated 12/cut-out 25 m/s 推导 | 中
P0 | 能源价格 | 购电分时电价 | electricity_price_cny_per_kwh | 见 TimeSeries_2024_hourly | 0.1584 | 0.8316 | 元/kWh | 逐时 | 蒙西 | 2026 | S04;S19 | 以平段 0.45 元/kWh 为建模假设，再按蒙西峰谷比价生成 | 中
P0 | 能源价格 | 天然气价格 | gas_price_cny_per_m3 | 2.952 | 2.952 | 3.142 | 元/m3 | 固定值 | 鄂尔多斯东胜/康巴什 | 2026 | S05 | 非居民终端销售价；罕台镇价格更高 | 高
P0 | 碳排放 | 电网排放因子 | grid_emission_kgco2_per_kwh | 0.6849 |  |  | kgCO2/kWh | 固定值 | 内蒙古 | 2022 | S06 | 省级电力平均二氧化碳排放因子 | 高
P0 | 碳排放 | 天然气排放因子 | gas_emission_kgco2_per_m3 | 2.16 | 2.14 | 2.2 | kgCO2/m3 | 固定值 | 中国 | 2024 | S17 | 按低位发热量、含碳量、氧化率推导 | 高
P0 | 设备成本 | 光伏投资成本 | pv_capex_cny_per_kw | 5010 | 3500 | 5500 | 元/kW | 固定值 | 全球/中国适配 | 2024 | S08 | IRENA 2024 TIC 691 USD/kW 折算，模型可用中国低成本情景 | 中高
P0 | 设备成本 | 风电投资成本 | wind_capex_cny_per_kw | 7547 | 4200 | 7600 | 元/kW | 固定值 | 全球/中国适配 | 2024 | S08 | IRENA 2024 onshore wind TIC 1041 USD/kW 折算 | 中高
P0 | 设备成本 | 电池储能能量成本 | battery_energy_capex_cny_per_kwh | 1000 | 600 | 1300 | 元/kWh | 固定值 | 中国 | 2024 | S09;S08 | CNESA 系统中标价 0.79元/Wh，IRENA全球储能 192 USD/kWh 交叉校验 | 中高
P0 | 设备成本 | 电池储能功率成本 | battery_power_capex_cny_per_kw | 800 | 500 | 1500 | 元/kW | 固定值 | 中国 | 2024 | S09 | PCS/并网/BOP 估算，建议敏感性分析 | 中
P0 | 设备成本 | 碱性电解槽投资成本 | electrolyzer_capex_cny_per_kw | 2200 | 1500 | 7250 | 元/kW | 固定值 | 中国/国际 | 2024 | S10;S11 | 中国低成本设备取低值，PEM/国际系统取高值 | 中
P0 | 设备成本 | 储氢投资成本 | hydrogen_storage_capex_cny_per_kg | 3600 | 220 | 5100 | 元/kgH2 | 固定值 | 国际/中国适配 | 2024 | S16 | 液氢大罐低，压缩储氢高；园区短周期可做敏感性 | 中
P0 | 设备成本 | 燃料电池投资成本 | fuel_cell_capex_cny_per_kw | 6000 | 1200 | 12000 | 元/kW | 固定值 | 国际/中国适配 | 2024 | S15 | 交通用 PEM 成本低于固定式系统，园区备用取中值 | 中
P0 | 设备成本 | 热泵投资成本 | heat_pump_capex_cny_per_kwth | 3500 | 2600 | 4600 | 元/kWth | 固定值 | 国际/中国适配 | 2024 | S13 | IRENA 商业热泵成本折算 | 中
P0 | 设备成本 | 燃气锅炉投资成本 | gas_boiler_capex_cny_per_kwth | 500 | 300 | 800 | 元/kWth | 固定值 | 工程假设 | 2024 | S14 | 成本需后续用具体厂家报价替换 | 低
P0 | 设备寿命 | 光伏寿命 | pv_lifetime_year | 25 | 25 | 30 | 年 | 固定值 | 行业通用 | 2024 | S08 | 容量规划年化用 | 中
P0 | 设备寿命 | 风电寿命 | wind_lifetime_year | 20 | 20 | 25 | 年 | 固定值 | 行业通用 | 2024 | S08 | 容量规划年化用 | 中
P0 | 设备寿命 | 电池寿命 | battery_lifetime_year | 12 | 10 | 15 | 年 | 固定值 | 行业通用 | 2024 | S09 | 取决于循环和日历衰减 | 中
P0 | 设备寿命 | 电解槽寿命 | electrolyzer_lifetime_year | 15 | 8 | 20 | 年 | 固定值 | 国际/中国适配 | 2024 | S10;S11 | 也可用 40,000-80,000 小时约束 | 中
P0 | 设备寿命 | 储氢寿命 | hydrogen_storage_lifetime_year | 20 | 15 | 30 | 年 | 固定值 | 行业通用 | 2024 | S16 | 压力容器需按检验周期校核 | 中
P0 | 设备寿命 | 燃料电池寿命 | fuel_cell_lifetime_year | 10 | 5 | 15 | 年 | 固定值 | 国际/中国适配 | 2024 | S15 | DOE 重卡系统耐久目标 25,000h；固定式可更高 | 中
P0 | 设备效率 | 电池充电效率 | battery_charge_efficiency | 0.95 | 0.92 | 0.97 | - | 固定值 | 行业通用 | 2024 | S09 | 与放电效率组合约 90% 往返 | 中
P0 | 设备效率 | 电池放电效率 | battery_discharge_efficiency | 0.95 | 0.92 | 0.97 | - | 固定值 | 行业通用 | 2024 | S09 | 与充电效率组合约 90% 往返 | 中
P0 | 设备效率 | 电解槽耗电 | electrolyzer_kwh_per_kg | 55 | 50 | 78 | kWh/kgH2 | 固定值/可做曲线 | 国际/中国适配 | 2024 | S10;S11 | PEM 2022 status 55；碱性/PEM系统范围 50-83 | 高
P0 | 设备效率 | 燃料电池发电效率 | fuel_cell_kwh_per_kg | 18.5 | 16.7 | 20 | kWh/kgH2 | 固定值/可做曲线 | 国际/中国适配 | 2024 | S15 | 按 H2 LHV 33.33 kWh/kg 和 50%-60% 电效率推导 | 中
P0 | 设备效率 | 热泵 COP | heat_pump_cop | 3.5 | 2.5 | 4.2 | - | 固定值/温度曲线 | 国际/中国适配 | 2024 | S13;S14 | IEA 工业热泵效率 350%，IRENA 案例 COP 约 3.9-4.2 | 中高
P0 | 设备效率 | 燃气锅炉效率 | gas_boiler_efficiency | 0.87 | 0.84 | 0.92 | - | 固定值 | 国际/中国适配 | 2024 | S14 | IEA 天然气锅炉效率 87% | 高
P0 | 设备效率 | 天然气低位热值 | gas_lhv_kwh_per_m3 | 10.814 | 10.5 | 11 | kWh/m3 | 固定值 | 中国 | 2024 | S17 | 38.931 MJ/m3 / 3.6 | 高
P1 | 市场机制 | 余电上网价格 | grid_sell_price_cny_per_kwh | 0.2829 | 0.2 | 0.45 | 元/kWh | 固定值 | 蒙西 | 2025 | S19 | 按蒙西煤电基准价/机制电价近似，现货和绿电交易需另行替换 | 中
P1 | 市场机制 | 最大上网容量 | max_grid_export_kw | 50000 | 0 | 100000 | kW | 固定值 | 园区假设 | 2024 | S02 | 按 200MW 接入能力的 25% 设置，可由并网批复替换 | 低
P1 | 市场机制 | 最大购电容量 | max_grid_import_kw | 200000 | 150000 | 250000 | kW | 固定值 | 园区假设 | 2024 | S02 | 公开案例有 200MW capacity 和 150MW peak demand | 中
P1 | 市场机制 | 需量电费 | demand_charge_cny_per_kw_year | 393.6 | 374.4 | 393.6 | 元/kW·年 | 固定值 | 蒙西 | 2026 | S04 | 35kV/110kV 31.2元/kW·月，1-10kV 32.8元/kW·月 | 高
P1 | 市场机制 | 碳价 | carbon_price_cny_per_tco2 | 62.36 | 50 | 100 | 元/tCO2 | 固定值 | 全国碳市场 | 2025 | S07 | 采用 2025 年全年交易均价 | 高
P1 | 政策约束 | 年碳排放上限 | annual_carbon_cap_kgco2 | 350000000 | 100000000 | 800000000 | kgCO2/年 | 场景值 | 园区假设 | 2024 | S01;S06 | 零碳园区约束场景，建议按基准排放削减率设置 | 低
P1 | 政策约束 | 新能源最低消纳率 | min_renewable_utilization | 0.9 | 0.9 | 0.98 | % | 固定值/场景 | 中国 | 2025 | S18 | 国家能源局提出 2025-2027 全国新能源利用率不低于90% | 高
P1 | 氢市场 | 外购氢价格 | external_h2_purchase_cny_per_kg | 48.6 | 28 | 56.4 | 元/kg | 固定值 | 中国 | 2024 | S12 | 消费侧价格作为兜底外购价，生产侧价格作为低值 | 高
P1 | 氢市场 | 售氢价格 | h2_sale_price_cny_per_kg | 45.7 | 28 | 56.4 | 元/kg | 固定值 | 中国 | 2024 | S12 | 示范城市群消费侧价作对外售价参考 | 中高
P1 | 运维退化 | 电池退化成本 | battery_degradation_cny_per_kwh_throughput | 0.1 | 0.06 | 0.2 | 元/kWh throughput | 固定值 | 推导 | 2024 | S09 | 按储能成本/可用循环吞吐估算 | 中
P1 | 运维退化 | 光伏固定运维成本 | pv_fixed_om_cny_per_kw_year | 60 | 40 | 90 | 元/kW·年 | 固定值 | 行业通用 | 2024 | S08 | 约为 CAPEX 1%-2% | 中
P1 | 运维退化 | 风电固定运维成本 | wind_fixed_om_cny_per_kw_year | 140 | 90 | 220 | 元/kW·年 | 固定值 | 行业通用 | 2024 | S08 | 约为 CAPEX 2%-3% | 中
P1 | 运维退化 | 电解槽可变运维 | electrolyzer_var_om_cny_per_kg | 1 | 0.5 | 2.5 | 元/kgH2 | 固定值 | 工程假设 | 2024 | S10;S11 | 不含电费 | 低
P1 | 运维退化 | 燃料电池可变运维 | fuel_cell_var_om_cny_per_kwh | 0.08 | 0.03 | 0.2 | 元/kWh | 固定值 | 工程假设 | 2024 | S15 | 备电/低利用小时场景需敏感性 | 低
P2 | 细化曲线 | 热泵COP冬季 | heat_pump_cop_winter | 2.6 | 2.2 | 3.2 | - | 季节 | 鄂尔多斯假设 | 2024 | S03;S13;S14 | 低温空气源热泵按气温下修 | 中
P2 | 细化曲线 | 热泵COP夏季 | heat_pump_cop_summer | 4 | 3.5 | 4.5 | - | 季节 | 鄂尔多斯假设 | 2024 | S13;S14 | 夏季/过渡季低温差 | 中
P2 | 细化曲线 | 电解槽最小负荷率 | electrolyzer_min_load | 0.15 | 0.05 | 0.3 | % | 固定值 | 国际/中国适配 | 2024 | S11 | 碱性 15%-100%，PEM 可更宽 | 中
P2 | 细化曲线 | 燃料电池最小负荷率 | fuel_cell_min_load | 0.2 | 0.1 | 0.3 | % | 固定值 | 工程假设 | 2024 | S15 | 用于避免小负荷低效运行 | 低
P2 | 储氢 | 储氢日损耗率 | hydrogen_storage_loss_per_day | 0.001 | 0 | 0.005 | %/day | 固定值 | 工程假设 | 2024 | S16 | 压缩氢短周期可近似为0，液氢需考虑蒸发 | 中低
P2 | 备用价值 | 燃料电池备用容量价值 | fuel_cell_backup_value_cny_per_kw_year | 300 | 100 | 1000 | 元/kW·年 | 场景值 | 推导 | 2024 | S20 | 由停电损失和备用替代成本推导，需实测可靠性校准 | 低
P2 | 备用价值 | 停电损失 | value_of_lost_load_cny_per_kwh | 55.2 | 15 | 350 | 元/kWh | 场景值 | 文献折算 | 2024 | S20 | 7.61 USD/kWh * 7.25，工业差异极大 | 中低
P2 | 备用价值 | 年停电小时数 | annual_outage_hours | 2 | 0.5 | 10 | h/年 | 场景值 | 园区假设 | 2024 | S20 | 需用当地供电可靠性报告替换 | 低
P2 | 财务 | 折现率 | discount_rate | 0.06 | 0.04 | 0.08 | % | 固定值 | 财务假设 | 2024 | S08;S19 | 容量规划年化成本用 | 中

## TOU_分时电价
季节 | 月份 | 时段 | 小时范围 | 峰谷系数 | 模型电价_元每kWh | 政策依据 | 备注
大风季 | 1-5,9-12 | 峰 | 06:00-08:00;18:00-22:00 | 1.68 | 0.756 | S04 | 峰平谷 1.68:1:0.48
大风季 | 1-5,9-12 | 平 | 04:00-06:00;08:00-11:00;16:00-18:00;22:00-24:00 | 1 | 0.45 | S04 | 平段为建模基准价
大风季 | 1-5,9-12 | 谷 | 00:00-04:00;11:00-16:00 | 0.48 | 0.216 | S04 | 谷段下浮52%
小风季 | 6-8 | 峰 | 06:00-08:00;18:00-22:00 | 1.54 | 0.693 | S04 | 峰平谷 1.54:1:0.44
小风季 | 6-8 | 平 | 00:00-06:00;08:00-11:00;16:00-18:00;22:00-24:00 | 1 | 0.45 | S04 | 平段为建模基准价
小风季 | 6-8 | 谷 | 11:00-16:00 | 0.44 | 0.198 | S04 | 谷段下浮56%
小风季 | 6-8 | 尖峰 | 19:00-21:00 | 1.848 | 0.8316 | S04 | 尖峰在峰段基础上上浮20%
小风季 | 6-8 | 深谷 | 13:00-15:00 | 0.352 | 0.1584 | S04 | 深谷在谷段基础上下浮20%
全年 | 1-12 | 需量电费 | 最大需量 |  | 393.6 | S04 | 32.8 元/kW·月折年化

## TimeSeries_2024_hourly
datetime | date | hour | season | electric_load_kw | heat_load_kw | hydrogen_load_kg | pv_cf | wind_cf | ghi_wh_m2 | wind_speed_50m_m_s | temperature_c | tou_period | electricity_price_cny_per_kwh | gas_price_cny_per_m3 | grid_emission_kgco2_per_kwh | carbon_price_cny_per_tco2 | weather_source_id | load_source_ids | method_note
2024-01-01 00:00 | 2024-01-01 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.69 | -9.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 01:00 | 2024-01-01 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.0648 | 0 | 5.23 | -10.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 02:00 | 2024-01-01 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.0851 | 0 | 5.64 | -11.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 03:00 | 2024-01-01 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.0884 | 0 | 5.7 | -11.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 04:00 | 2024-01-01 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.0719 | 0 | 5.38 | -11.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 05:00 | 2024-01-01 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.0586 | 0 | 5.09 | -11.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 06:00 | 2024-01-01 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.0709 | 0 | 5.36 | -11.97 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 07:00 | 2024-01-01 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1070.6 | 0.03 | 0.1062 | 36.53 | 6.01 | -11.35 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 08:00 | 2024-01-01 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 111818 | 1070.6 | 0.15 | 0.0933 | 182.93 | 5.79 | -8.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 108322 | 1070.6 | 0.2554 | 0.0365 | 311.48 | 4.52 | -6.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 10:00 | 2024-01-01 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 105244 | 1070.6 | 0.3459 | 0.0386 | 421.83 | 4.58 | -4.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 11:00 | 2024-01-01 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 101007 | 1070.6 | 0.3658 | 0.1193 | 446.08 | 6.22 | -2.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 12:00 | 2024-01-01 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 98727 | 1070.6 | 0.3487 | 0.1716 | 425.2 | 6.94 | -1.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 13:00 | 2024-01-01 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 98005 | 1070.6 | 0.2664 | 0.204 | 324.88 | 7.32 | -0.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 14:00 | 2024-01-01 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 98632 | 1070.6 | 0.2087 | 0.2103 | 254.52 | 7.39 | -1.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 15:00 | 2024-01-01 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 102299 | 1070.6 | 0.0877 | 0.1484 | 106.95 | 6.64 | -3.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 16:00 | 2024-01-01 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 109443 | 1070.6 | 0.0046 | 0.1068 | 5.6 | 6.02 | -6.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 17:00 | 2024-01-01 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 111989 | 1070.6 | 0 | 0.095 | 0 | 5.82 | -8.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 18:00 | 2024-01-01 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1070.6 | 0 | 0.0939 | 0 | 5.8 | -9.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 19:00 | 2024-01-01 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1070.6 | 0 | 0.1008 | 0 | 5.92 | -9.77 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 20:00 | 2024-01-01 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.1193 | 0 | 6.22 | -10.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 21:00 | 2024-01-01 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.1598 | 0 | 6.79 | -10.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 22:00 | 2024-01-01 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.2122 | 0 | 7.41 | -10.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-01 23:00 | 2024-01-01 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.2752 | 0 | 8.04 | -10.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 00:00 | 2024-01-02 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 916.2 | 0 | 0.3527 | 0 | 8.7 | -11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 01:00 | 2024-01-02 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 916.2 | 0 | 0.4128 | 0 | 9.15 | -10.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 02:00 | 2024-01-02 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 916.2 | 0 | 0.3921 | 0 | 9 | -9.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 03:00 | 2024-01-02 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 916.2 | 0 | 0.3426 | 0 | 8.62 | -9.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 04:00 | 2024-01-02 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 916.2 | 0 | 0.2861 | 0 | 8.14 | -9.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 05:00 | 2024-01-02 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 916.2 | 0 | 0.2817 | 0 | 8.1 | -9.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 06:00 | 2024-01-02 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 916.2 | 0 | 0.3207 | 0 | 8.44 | -10.6 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 07:00 | 2024-01-02 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1071.2 | 0.0296 | 0.3642 | 36.1 | 8.79 | -10.84 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 08:00 | 2024-01-02 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1071.2 | 0.1459 | 0.2634 | 177.95 | 7.93 | -8.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 09:00 | 2024-01-02 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 106403 | 1071.2 | 0.2328 | 0.2698 | 283.92 | 7.99 | -5.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 10:00 | 2024-01-02 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 101824 | 1071.2 | 0.3089 | 0.5122 | 376.7 | 9.81 | -2.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 11:00 | 2024-01-02 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 100190 | 1071.2 | 0.3351 | 0.6204 | 408.7 | 10.44 | -2.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 12:00 | 2024-01-02 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 99734 | 1071.2 | 0.3533 | 0.637 | 430.8 | 10.53 | -1.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 13:00 | 2024-01-02 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 99981 | 1071.2 | 0.298 | 0.6314 | 363.38 | 10.5 | -1.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 14:00 | 2024-01-02 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 101273 | 1071.2 | 0.2214 | 0.6041 | 270 | 10.35 | -2.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 15:00 | 2024-01-02 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 104655 | 1071.2 | 0.0989 | 0.3948 | 120.65 | 9.02 | -4.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 16:00 | 2024-01-02 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 111552 | 1071.2 | 0.0056 | 0.2666 | 6.82 | 7.96 | -8.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 17:00 | 2024-01-02 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1071.2 | 0 | 0.2399 | 0 | 7.7 | -9.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 18:00 | 2024-01-02 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1071.2 | 0 | 0.2076 | 0 | 7.36 | -10.7 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 19:00 | 2024-01-02 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1071.2 | 0 | 0.1882 | 0 | 7.14 | -11.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 20:00 | 2024-01-02 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 916.2 | 0 | 0.204 | 0 | 7.32 | -11.73 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 21:00 | 2024-01-02 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 916.2 | 0 | 0.2122 | 0 | 7.41 | -12.06 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 22:00 | 2024-01-02 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 916.2 | 0 | 0.2272 | 0 | 7.57 | -12.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-02 23:00 | 2024-01-02 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 916.2 | 0 | 0.2429 | 0 | 7.73 | -12.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 00:00 | 2024-01-03 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 916.81 | 0 | 0.2449 | 0 | 7.75 | -13.08 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 01:00 | 2024-01-03 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 916.81 | 0 | 0.2076 | 0 | 7.36 | -13.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 02:00 | 2024-01-03 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 916.81 | 0 | 0.1613 | 0 | 6.81 | -13.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 03:00 | 2024-01-03 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 916.81 | 0 | 0.1327 | 0 | 6.42 | -14.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 04:00 | 2024-01-03 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 916.81 | 0 | 0.1098 | 0 | 6.07 | -14.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 05:00 | 2024-01-03 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 916.81 | 0 | 0.0956 | 0 | 5.83 | -14.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 06:00 | 2024-01-03 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 916.81 | 0 | 0.1104 | 0 | 6.08 | -14.64 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 07:00 | 2024-01-03 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1071.81 | 0.0326 | 0.1621 | 39.72 | 6.82 | -13.84 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 08:00 | 2024-01-03 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1071.81 | 0.1613 | 0.1499 | 196.73 | 6.66 | -10.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 09:00 | 2024-01-03 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 110450 | 1071.81 | 0.2511 | 0.1213 | 306.2 | 6.25 | -7.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 10:00 | 2024-01-03 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 105035 | 1071.81 | 0.3292 | 0.234 | 401.45 | 7.64 | -4.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 11:00 | 2024-01-03 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 100456 | 1071.81 | 0.3451 | 0.3707 | 420.83 | 8.84 | -2.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 12:00 | 2024-01-03 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 97682 | 1071.81 | 0.3572 | 0.3813 | 435.55 | 8.92 | -0.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 13:00 | 2024-01-03 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 96124 | 1071.81 | 0.3082 | 0.384 | 375.83 | 8.94 | 0.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 14:00 | 2024-01-03 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 96010 | 1071.81 | 0.2246 | 0.3514 | 273.88 | 8.69 | 0.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 15:00 | 2024-01-03 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 99829 | 1071.81 | 0.0983 | 0.251 | 119.93 | 7.81 | -1.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 16:00 | 2024-01-03 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 106631 | 1071.81 | 0.0057 | 0.3077 | 6.9 | 8.33 | -5.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 17:00 | 2024-01-03 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 108683 | 1071.81 | 0 | 0.3389 | 0 | 8.59 | -6.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 18:00 | 2024-01-03 | 18 | 冬季 | 139189 | 109766 | 1071.81 | 0 | 0.3328 | 0 | 8.54 | -7.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 19:00 | 2024-01-03 | 19 | 冬季 | 139189 | 110849 | 1071.81 | 0 | 0.3414 | 0 | 8.61 | -7.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 20:00 | 2024-01-03 | 20 | 冬季 | 139189 | 111590 | 916.81 | 0 | 0.3975 | 0 | 9.04 | -8.1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 21:00 | 2024-01-03 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 916.81 | 0 | 0.4562 | 0 | 9.45 | -8.4 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 22:00 | 2024-01-03 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 916.81 | 0 | 0.5268 | 0 | 9.9 | -8.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-03 23:00 | 2024-01-03 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 916.81 | 0 | 0.6006 | 0 | 10.33 | -8.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 00:00 | 2024-01-04 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 917.41 | 0 | 0.6539 | 0 | 10.62 | -8.74 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 01:00 | 2024-01-04 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 917.41 | 0 | 0.671 | 0 | 10.71 | -8.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 02:00 | 2024-01-04 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 917.41 | 0 | 0.6865 | 0 | 10.79 | -8.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 03:00 | 2024-01-04 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 917.41 | 0 | 0.6963 | 0 | 10.84 | -8.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 04:00 | 2024-01-04 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 917.41 | 0 | 0.6501 | 0 | 10.6 | -9.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 05:00 | 2024-01-04 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 917.41 | 0 | 0.5724 | 0 | 10.17 | -9.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 06:00 | 2024-01-04 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 917.41 | 0 | 0.509 | 0 | 9.79 | -10.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 07:00 | 2024-01-04 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1072.41 | 0.0329 | 0.4592 | 40.1 | 9.47 | -10.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 08:00 | 2024-01-04 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 110792 | 1072.41 | 0.16 | 0.2895 | 195.18 | 8.17 | -7.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 09:00 | 2024-01-04 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 105757 | 1072.41 | 0.2659 | 0.204 | 324.3 | 7.32 | -5.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 10:00 | 2024-01-04 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 100969 | 1072.41 | 0.347 | 0.2709 | 423.17 | 8 | -2.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 11:00 | 2024-01-04 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 98328 | 1072.41 | 0.3655 | 0.3734 | 445.75 | 8.86 | -1.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 12:00 | 2024-01-04 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 97967 | 1072.41 | 0.362 | 0.4044 | 441.45 | 9.09 | -0.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 13:00 | 2024-01-04 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 98556 | 1072.41 | 0.3102 | 0.3655 | 378.35 | 8.8 | -1.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 14:00 | 2024-01-04 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 100095 | 1072.41 | 0.2311 | 0.2997 | 281.77 | 8.26 | -2.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 15:00 | 2024-01-04 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 104123 | 1072.41 | 0.1063 | 0.1748 | 129.65 | 6.98 | -4.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 16:00 | 2024-01-04 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 111286 | 1072.41 | 0.0069 | 0.0945 | 8.4 | 5.81 | -7.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 17:00 | 2024-01-04 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1072.41 | 0 | 0.0527 | 0 | 4.95 | -9.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 18:00 | 2024-01-04 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1072.41 | 0 | 0.029 | 0 | 4.29 | -9.62 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 19:00 | 2024-01-04 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1072.41 | 0 | 0.0193 | 0 | 3.95 | -9.98 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 20:00 | 2024-01-04 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 917.41 | 0 | 0.0278 | 0 | 4.25 | -10.6 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 21:00 | 2024-01-04 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 917.41 | 0 | 0.0514 | 0 | 4.92 | -11.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 22:00 | 2024-01-04 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 917.41 | 0 | 0.0867 | 0 | 5.67 | -12.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-04 23:00 | 2024-01-04 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 917.41 | 0 | 0.1397 | 0 | 6.52 | -12.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 00:00 | 2024-01-05 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 918.01 | 0 | 0.2022 | 0 | 7.3 | -13.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 01:00 | 2024-01-05 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 918.01 | 0 | 0.273 | 0 | 8.02 | -13.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 02:00 | 2024-01-05 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 918.01 | 0 | 0.3439 | 0 | 8.63 | -13.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 03:00 | 2024-01-05 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 918.01 | 0 | 0.4128 | 0 | 9.15 | -13.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 04:00 | 2024-01-05 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 918.01 | 0 | 0.4284 | 0 | 9.26 | -13.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 05:00 | 2024-01-05 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 918.01 | 0 | 0.3975 | 0 | 9.04 | -13.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 06:00 | 2024-01-05 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 918.01 | 0 | 0.3694 | 0 | 8.83 | -13.61 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 07:00 | 2024-01-05 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1073.01 | 0.0329 | 0.3159 | 40.12 | 8.4 | -12.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 08:00 | 2024-01-05 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1073.01 | 0.1593 | 0.1598 | 194.23 | 6.79 | -8.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 09:00 | 2024-01-05 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 107638 | 1073.01 | 0.2622 | 0.0482 | 319.75 | 4.84 | -6.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 10:00 | 2024-01-05 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 102090 | 1073.01 | 0.3469 | 0.0814 | 423.08 | 5.57 | -3.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 11:00 | 2024-01-05 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 97454 | 1073.01 | 0.3787 | 0.2282 | 461.83 | 7.58 | -0.66 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 12:00 | 2024-01-05 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 96105 | 1073.01 | 0.3802 | 0.3989 | 463.6 | 9.05 | 0.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 13:00 | 2024-01-05 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 96675 | 1073.01 | 0.3111 | 0.5485 | 379.35 | 10.03 | -0.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 14:00 | 2024-01-05 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 98936 | 1073.01 | 0.2231 | 0.5828 | 272.02 | 10.23 | -1.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 15:00 | 2024-01-05 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 103230 | 1073.01 | 0.1032 | 0.4269 | 125.9 | 9.25 | -3.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 16:00 | 2024-01-05 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 110450 | 1073.01 | 0.0071 | 0.3008 | 8.62 | 8.27 | -7.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 17:00 | 2024-01-05 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1073.01 | 0 | 0.2613 | 0 | 7.91 | -9.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 18:00 | 2024-01-05 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1073.01 | 0 | 0.2613 | 0 | 7.91 | -10.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 19:00 | 2024-01-05 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1073.01 | 0 | 0.2997 | 0 | 8.26 | -11.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 20:00 | 2024-01-05 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 918.01 | 0 | 0.3527 | 0 | 8.7 | -11.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 21:00 | 2024-01-05 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 918.01 | 0 | 0.3681 | 0 | 8.82 | -12.55 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 22:00 | 2024-01-05 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 918.01 | 0 | 0.3439 | 0 | 8.63 | -13.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-05 23:00 | 2024-01-05 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 918.01 | 0 | 0.2917 | 0 | 8.19 | -14.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 00:00 | 2024-01-06 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 918.61 | 0 | 0.2551 | 0 | 7.85 | -15.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 01:00 | 2024-01-06 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 918.61 | 0 | 0.2389 | 0 | 7.69 | -16.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 02:00 | 2024-01-06 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 918.61 | 0 | 0.2272 | 0 | 7.57 | -16.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 03:00 | 2024-01-06 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 918.61 | 0 | 0.2103 | 0 | 7.39 | -17.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 04:00 | 2024-01-06 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 918.61 | 0 | 0.1995 | 0 | 7.27 | -17.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 05:00 | 2024-01-06 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 918.61 | 0 | 0.1995 | 0 | 7.27 | -18.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 06:00 | 2024-01-06 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 918.61 | 0 | 0.2004 | 0 | 7.28 | -18.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 07:00 | 2024-01-06 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1073.61 | 0.0347 | 0.1684 | 42.3 | 6.9 | -17.76 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 08:00 | 2024-01-06 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1073.61 | 0.166 | 0.0889 | 202.38 | 5.71 | -14.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 09:00 | 2024-01-06 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1073.61 | 0.2701 | 0.0789 | 329.38 | 5.52 | -11.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 10:00 | 2024-01-06 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1073.61 | 0.3496 | 0.0573 | 426.38 | 5.06 | -9.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 11:00 | 2024-01-06 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1073.61 | 0.413 | 0.0498 | 503.65 | 4.88 | -8.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 12:00 | 2024-01-06 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 111210 | 1073.61 | 0.3897 | 0.0498 | 475.2 | 4.88 | -7.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 13:00 | 2024-01-06 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 110678 | 1073.61 | 0.3152 | 0.0494 | 384.4 | 4.87 | -7.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 14:00 | 2024-01-06 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 111077 | 1073.61 | 0.2307 | 0.0475 | 281.3 | 4.82 | -7.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 15:00 | 2024-01-06 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1073.61 | 0.1085 | 0.0411 | 132.3 | 4.65 | -9.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 16:00 | 2024-01-06 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1073.61 | 0.0083 | 0.026 | 10.1 | 4.19 | -12.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 17:00 | 2024-01-06 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1073.61 | 0 | 0.0137 | 0 | 3.72 | -13.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 18:00 | 2024-01-06 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1073.61 | 0 | 0.0009 | 0 | 3.06 | -13.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 19:00 | 2024-01-06 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1073.61 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | -13.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 20:00 | 2024-01-06 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 918.61 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | -13.27 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 21:00 | 2024-01-06 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 918.61 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | -13.28 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 22:00 | 2024-01-06 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 918.61 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | -13.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-06 23:00 | 2024-01-06 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 918.61 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | -14.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 00:00 | 2024-01-07 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 919.21 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | -14.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 01:00 | 2024-01-07 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 919.21 | 0 | 0.0012 | 0 | 3.08 | -15.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 02:00 | 2024-01-07 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 919.21 | 0 | 0.0069 | 0 | 3.4 | -15.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 03:00 | 2024-01-07 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 919.21 | 0 | 0.0125 | 0 | 3.67 | -15.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 04:00 | 2024-01-07 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 919.21 | 0 | 0.0119 | 0 | 3.64 | -16.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 05:00 | 2024-01-07 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 919.21 | 0 | 0.0057 | 0 | 3.34 | -16.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 06:00 | 2024-01-07 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 919.21 | 0 | 0.0027 | 0 | 3.17 | -16.26 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 07:00 | 2024-01-07 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1074.21 | 0.0292 | 0.0075 | 35.67 | 3.43 | -15.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 08:00 | 2024-01-07 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1074.21 | 0.1445 | 0.0105 | 176.27 | 3.58 | -13.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 09:00 | 2024-01-07 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1074.21 | 0.2345 | 0.0119 | 286 | 3.64 | -10.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 10:00 | 2024-01-07 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 111476 | 1074.21 | 0.3058 | 0.0494 | 372.92 | 4.87 | -8.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 11:00 | 2024-01-07 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 107581 | 1074.21 | 0.3133 | 0.0743 | 382.05 | 5.43 | -5.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 12:00 | 2024-01-07 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 105111 | 1074.21 | 0.3001 | 0.0846 | 365.98 | 5.63 | -4.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 13:00 | 2024-01-07 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 103382 | 1074.21 | 0.2718 | 0.0956 | 331.42 | 5.83 | -3.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 14:00 | 2024-01-07 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 103249 | 1074.21 | 0.1947 | 0.1014 | 237.48 | 5.93 | -3.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 15:00 | 2024-01-07 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 106460 | 1074.21 | 0.0867 | 0.0867 | 105.78 | 5.67 | -5.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 16:00 | 2024-01-07 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1074.21 | 0.0064 | 0.0709 | 7.82 | 5.36 | -8.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 17:00 | 2024-01-07 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1074.21 | 0 | 0.0577 | 0 | 5.07 | -9.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 18:00 | 2024-01-07 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1074.21 | 0 | 0.0577 | 0 | 5.07 | -10.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 19:00 | 2024-01-07 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1074.21 | 0 | 0.0685 | 0 | 5.31 | -11.17 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 20:00 | 2024-01-07 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 919.21 | 0 | 0.0851 | 0 | 5.64 | -11.73 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 21:00 | 2024-01-07 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 919.21 | 0 | 0.0979 | 0 | 5.87 | -12.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 22:00 | 2024-01-07 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 919.21 | 0 | 0.1086 | 0 | 6.05 | -12.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-07 23:00 | 2024-01-07 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 919.21 | 0 | 0.1174 | 0 | 6.19 | -12.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 00:00 | 2024-01-08 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 919.8 | 0 | 0.1155 | 0 | 6.16 | -12.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 01:00 | 2024-01-08 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 919.8 | 0 | 0.1062 | 0 | 6.01 | -13.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 02:00 | 2024-01-08 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 919.8 | 0 | 0.0967 | 0 | 5.85 | -13.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 03:00 | 2024-01-08 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 919.8 | 0 | 0.0962 | 0 | 5.84 | -13.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 04:00 | 2024-01-08 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 919.8 | 0 | 0.0894 | 0 | 5.72 | -14.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 05:00 | 2024-01-08 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 919.8 | 0 | 0.0653 | 0 | 5.24 | -14.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 06:00 | 2024-01-08 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 919.8 | 0 | 0.0414 | 0 | 4.66 | -14.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 07:00 | 2024-01-08 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1074.8 | 0.0266 | 0.0248 | 32.45 | 4.15 | -13.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 08:00 | 2024-01-08 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1074.8 | 0.1153 | 0.0125 | 140.65 | 3.67 | -9.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 09:00 | 2024-01-08 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 109880 | 1074.8 | 0.1601 | 0 | 195.25 | 2.96 | -7.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 10:00 | 2024-01-08 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 105073 | 1074.8 | 0.1999 | 0.002 | 243.73 | 3.13 | -4.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 11:00 | 2024-01-08 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 100076 | 1074.8 | 0.2539 | 0.0293 | 309.67 | 4.3 | -2.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 12:00 | 2024-01-08 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 98024 | 1074.8 | 0.2137 | 0.0634 | 260.65 | 5.2 | -0.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 13:00 | 2024-01-08 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 97701 | 1074.8 | 0.1638 | 0.1187 | 199.7 | 6.21 | -0.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 14:00 | 2024-01-08 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 98936 | 1074.8 | 0.1242 | 0.1521 | 151.45 | 6.69 | -1.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 15:00 | 2024-01-08 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 102451 | 1074.8 | 0.0773 | 0.1469 | 94.28 | 6.62 | -3.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 16:00 | 2024-01-08 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 109747 | 1074.8 | 0.0069 | 0.1355 | 8.43 | 6.46 | -7.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 17:00 | 2024-01-08 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1074.8 | 0 | 0.1161 | 0 | 6.17 | -8.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 18:00 | 2024-01-08 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1074.8 | 0 | 0.0846 | 0 | 5.63 | -9.85 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 19:00 | 2024-01-08 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1074.8 | 0 | 0.0704 | 0 | 5.35 | -10.61 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 20:00 | 2024-01-08 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 919.8 | 0 | 0.0884 | 0 | 5.7 | -11.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 21:00 | 2024-01-08 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 919.8 | 0 | 0.1313 | 0 | 6.4 | -11.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 22:00 | 2024-01-08 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 919.8 | 0 | 0.2067 | 0 | 7.35 | -10.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-08 23:00 | 2024-01-08 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 919.8 | 0 | 0.2828 | 0 | 8.11 | -10.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 00:00 | 2024-01-09 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 920.4 | 0 | 0.3451 | 0 | 8.64 | -10.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 01:00 | 2024-01-09 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 920.4 | 0 | 0.3365 | 0 | 8.57 | -11.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 02:00 | 2024-01-09 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 920.4 | 0 | 0.3303 | 0 | 8.52 | -11.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 03:00 | 2024-01-09 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 920.4 | 0 | 0.3231 | 0 | 8.46 | -12.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 04:00 | 2024-01-09 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 920.4 | 0 | 0.3255 | 0 | 8.48 | -12.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 05:00 | 2024-01-09 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 920.4 | 0 | 0.3291 | 0 | 8.51 | -12.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 06:00 | 2024-01-09 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 920.4 | 0 | 0.3231 | 0 | 8.46 | -12.91 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 07:00 | 2024-01-09 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1075.4 | 0.0301 | 0.2861 | 36.7 | 8.14 | -12.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 08:00 | 2024-01-09 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1075.4 | 0.1481 | 0.1986 | 180.62 | 7.26 | -10.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 110127 | 1075.4 | 0.2387 | 0.1757 | 291.08 | 6.99 | -7.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 10:00 | 2024-01-09 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 105358 | 1075.4 | 0.3062 | 0.1327 | 373.42 | 6.42 | -4.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 11:00 | 2024-01-09 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 102679 | 1075.4 | 0.3258 | 0.0933 | 397.35 | 5.79 | -3.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 12:00 | 2024-01-09 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 101330 | 1075.4 | 0.347 | 0.0768 | 423.23 | 5.48 | -2.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 13:00 | 2024-01-09 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 100855 | 1075.4 | 0.2801 | 0.0644 | 341.58 | 5.22 | -2.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 14:00 | 2024-01-09 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 101311 | 1075.4 | 0.2132 | 0.0479 | 259.95 | 4.83 | -2.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 15:00 | 2024-01-09 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 104294 | 1075.4 | 0.1107 | 0.0287 | 135.02 | 4.28 | -4.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 16:00 | 2024-01-09 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 110526 | 1075.4 | 0.0096 | 0.0199 | 11.68 | 3.97 | -7.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 17:00 | 2024-01-09 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1075.4 | 0 | 0.0123 | 0 | 3.66 | -8.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 18:00 | 2024-01-09 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1075.4 | 0 | 0.0022 | 0 | 3.14 | -9.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 19:00 | 2024-01-09 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1075.4 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | -9.18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 20:00 | 2024-01-09 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 920.4 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | -9.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 21:00 | 2024-01-09 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 920.4 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | -9.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 22:00 | 2024-01-09 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 920.4 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | -9.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-09 23:00 | 2024-01-09 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 920.4 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | -10.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 00:00 | 2024-01-10 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 921 | 0 | 0.0148 | 0 | 3.77 | -11.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 01:00 | 2024-01-10 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 921 | 0 | 0.0463 | 0 | 4.79 | -12.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 02:00 | 2024-01-10 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 921 | 0 | 0.0878 | 0 | 5.69 | -13.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 03:00 | 2024-01-10 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 921 | 0 | 0.1355 | 0 | 6.46 | -14.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 04:00 | 2024-01-10 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 921 | 0 | 0.1815 | 0 | 7.06 | -14.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 05:00 | 2024-01-10 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 921 | 0 | 0.2399 | 0 | 7.7 | -14.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 06:00 | 2024-01-10 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 921 | 0 | 0.2962 | 0 | 8.23 | -14.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 07:00 | 2024-01-10 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1076 | 0.0315 | 0.3077 | 38.47 | 8.33 | -12.89 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 08:00 | 2024-01-10 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1076 | 0.1531 | 0.1773 | 186.68 | 7.01 | -9.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 109690 | 1076 | 0.2506 | 0.0928 | 305.55 | 5.78 | -7.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 10:00 | 2024-01-10 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 104199 | 1076 | 0.3279 | 0.0933 | 399.85 | 5.79 | -4.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 11:00 | 2024-01-10 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 98347 | 1076 | 0.3449 | 0.1823 | 420.67 | 7.07 | -1.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 12:00 | 2024-01-10 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 94623 | 1076 | 0.3593 | 0.232 | 438.12 | 7.62 | 0.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 13:00 | 2024-01-10 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 93179 | 1076 | 0.3074 | 0.2429 | 374.92 | 7.73 | 1.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 14:00 | 2024-01-10 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 93502 | 1076 | 0.2193 | 0.2243 | 267.48 | 7.54 | 1.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 15:00 | 2024-01-10 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 98176 | 1076 | 0.1091 | 0.1644 | 133.1 | 6.85 | -1.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 16:00 | 2024-01-10 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 105624 | 1076 | 0.0093 | 0.1934 | 11.32 | 7.2 | -4.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 17:00 | 2024-01-10 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 108322 | 1076 | 0 | 0.233 | 0 | 7.63 | -6.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 18:00 | 2024-01-10 | 18 | 冬季 | 139189 | 109595 | 1076 | 0 | 0.2774 | 0 | 8.06 | -7.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 19:00 | 2024-01-10 | 19 | 冬季 | 139189 | 110450 | 1076 | 0 | 0.3171 | 0 | 8.41 | -7.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 20:00 | 2024-01-10 | 20 | 冬季 | 139189 | 111077 | 921 | 0 | 0.3565 | 0 | 8.73 | -7.83 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 21:00 | 2024-01-10 | 21 | 冬季 | 139189 | 111590 | 921 | 0 | 0.3786 | 0 | 8.9 | -8.1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 22:00 | 2024-01-10 | 22 | 冬季 | 139189 | 111951 | 921 | 0 | 0.4003 | 0 | 9.06 | -8.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-10 23:00 | 2024-01-10 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 921 | 0 | 0.4142 | 0 | 9.16 | -8.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 00:00 | 2024-01-11 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 921.59 | 0 | 0.3975 | 0 | 9.04 | -8.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 01:00 | 2024-01-11 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 921.59 | 0 | 0.3707 | 0 | 8.84 | -9.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 02:00 | 2024-01-11 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 921.59 | 0 | 0.3604 | 0 | 8.76 | -9.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 03:00 | 2024-01-11 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 921.59 | 0 | 0.354 | 0 | 8.71 | -9.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 04:00 | 2024-01-11 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 921.59 | 0 | 0.3352 | 0 | 8.56 | -10.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 05:00 | 2024-01-11 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 921.59 | 0 | 0.3077 | 0 | 8.33 | -10.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 06:00 | 2024-01-11 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 921.59 | 0 | 0.2817 | 0 | 8.1 | -10.61 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 07:00 | 2024-01-11 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1076.59 | 0.0298 | 0.2613 | 36.4 | 7.91 | -9.58 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 08:00 | 2024-01-11 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 106840 | 1076.59 | 0.15 | 0.1724 | 182.93 | 6.95 | -5.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 101767 | 1076.59 | 0.2539 | 0.0479 | 309.6 | 4.83 | -2.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 10:00 | 2024-01-11 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 97302 | 1076.59 | 0.3349 | 0.0099 | 408.38 | 3.55 | -0.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 11:00 | 2024-01-11 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 92571 | 1076.59 | 0.3902 | 0.0254 | 475.88 | 4.17 | 1.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 12:00 | 2024-01-11 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 89436 | 1076.59 | 0.356 | 0.0667 | 434.17 | 5.27 | 3.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 13:00 | 2024-01-11 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 88714 | 1076.59 | 0.292 | 0.0873 | 356.08 | 5.68 | 3.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 14:00 | 2024-01-11 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 89569 | 1076.59 | 0.2188 | 0.0835 | 266.88 | 5.61 | 3.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 15:00 | 2024-01-11 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 94414 | 1076.59 | 0.1083 | 0.0552 | 132.12 | 5.01 | 0.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 16:00 | 2024-01-11 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 100608 | 1076.59 | 0.0096 | 0.044 | 11.7 | 4.73 | -2.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 17:00 | 2024-01-11 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 103230 | 1076.59 | 0 | 0.0362 | 0 | 4.51 | -3.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 18:00 | 2024-01-11 | 18 | 冬季 | 139189 | 105073 | 1076.59 | 0 | 0.0296 | 0 | 4.31 | -4.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 19:00 | 2024-01-11 | 19 | 冬季 | 139189 | 106479 | 1076.59 | 0 | 0.0226 | 0 | 4.07 | -5.41 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 20:00 | 2024-01-11 | 20 | 冬季 | 139189 | 107562 | 921.59 | 0 | 0.0193 | 0 | 3.95 | -5.98 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 21:00 | 2024-01-11 | 21 | 冬季 | 139189 | 108664 | 921.59 | 0 | 0.0246 | 0 | 4.14 | -6.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 22:00 | 2024-01-11 | 22 | 冬季 | 139189 | 110013 | 921.59 | 0 | 0.0389 | 0 | 4.59 | -7.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-11 23:00 | 2024-01-11 | 23 | 冬季 | 135135 | 111172 | 921.59 | 0 | 0.0594 | 0 | 5.11 | -7.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 00:00 | 2024-01-12 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 111951 | 922.18 | 0 | 0.0783 | 0 | 5.51 | -8.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 01:00 | 2024-01-12 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 922.18 | 0 | 0.0911 | 0 | 5.75 | -8.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 02:00 | 2024-01-12 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 922.18 | 0 | 0.1092 | 0 | 6.06 | -8.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 03:00 | 2024-01-12 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 922.18 | 0 | 0.132 | 0 | 6.41 | -9.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 04:00 | 2024-01-12 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 922.18 | 0 | 0.1404 | 0 | 6.53 | -9.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 05:00 | 2024-01-12 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 922.18 | 0 | 0.1193 | 0 | 6.22 | -9.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 06:00 | 2024-01-12 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 922.18 | 0 | 0.0851 | 0 | 5.64 | -8.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 07:00 | 2024-01-12 | 7 | 冬季 | 135135 | 110583 | 1077.18 | 0.0288 | 0.0564 | 35.15 | 5.04 | -7.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 08:00 | 2024-01-12 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 103439 | 1077.18 | 0.1468 | 0.0348 | 178.98 | 4.47 | -3.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 97606 | 1077.18 | 0.2415 | 0.0087 | 294.5 | 3.49 | -0.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 10:00 | 2024-01-12 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 94034 | 1077.18 | 0.318 | 0 | 387.8 | 2.71 | 1.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 11:00 | 2024-01-12 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 90177 | 1077.18 | 0.3499 | 0 | 426.65 | 2.95 | 3.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 12:00 | 2024-01-12 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 85940 | 1077.18 | 0.3444 | 0.0128 | 420 | 3.68 | 5.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 13:00 | 2024-01-12 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 85142 | 1077.18 | 0.3133 | 0.0061 | 382.08 | 3.36 | 5.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 14:00 | 2024-01-12 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 86339 | 1077.18 | 0.2219 | 0 | 270.67 | 2.87 | 5.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 15:00 | 2024-01-12 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 90595 | 1077.18 | 0.1108 | 0 | 135.07 | 2.65 | 2.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 16:00 | 2024-01-12 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 94281 | 1077.18 | 0.0103 | 0 | 12.55 | 2.76 | 1.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 17:00 | 2024-01-12 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 96827 | 1077.18 | 0 | 0.0034 | 0 | 3.21 | -0.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 18:00 | 2024-01-12 | 18 | 冬季 | 139189 | 100228 | 1077.18 | 0 | 0.0217 | 0 | 4.04 | -2.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 19:00 | 2024-01-12 | 19 | 冬季 | 139189 | 103002 | 1077.18 | 0 | 0.0594 | 0 | 5.11 | -3.58 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 20:00 | 2024-01-12 | 20 | 冬季 | 139189 | 104541 | 922.18 | 0 | 0.1129 | 0 | 6.12 | -4.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 21:00 | 2024-01-12 | 21 | 冬季 | 139189 | 105795 | 922.18 | 0 | 0.1559 | 0 | 6.74 | -5.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 22:00 | 2024-01-12 | 22 | 冬季 | 139189 | 107258 | 922.18 | 0 | 0.1692 | 0 | 6.91 | -5.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-12 23:00 | 2024-01-12 | 23 | 冬季 | 135135 | 108607 | 922.18 | 0 | 0.1748 | 0 | 6.98 | -6.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 00:00 | 2024-01-13 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 109443 | 922.77 | 0 | 0.1934 | 0 | 7.2 | -6.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 01:00 | 2024-01-13 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 109937 | 922.77 | 0 | 0.2282 | 0 | 7.58 | -7.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 02:00 | 2024-01-13 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 110260 | 922.77 | 0 | 0.2698 | 0 | 7.99 | -7.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 03:00 | 2024-01-13 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 110716 | 922.77 | 0 | 0.2828 | 0 | 8.11 | -7.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 04:00 | 2024-01-13 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 111305 | 922.77 | 0 | 0.2603 | 0 | 7.9 | -7.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 05:00 | 2024-01-13 | 5 | 冬季 | 135135 | 111856 | 922.77 | 0 | 0.2369 | 0 | 7.67 | -8.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 06:00 | 2024-01-13 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 922.77 | 0 | 0.2253 | 0 | 7.55 | -8.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 07:00 | 2024-01-13 | 7 | 冬季 | 135135 | 110127 | 1077.77 | 0.0216 | 0.2094 | 26.35 | 7.38 | -7.33 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 08:00 | 2024-01-13 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 103781 | 1077.77 | 0.095 | 0.159 | 115.9 | 6.78 | -3.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 09:00 | 2024-01-13 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 99848 | 1077.77 | 0.1677 | 0.099 | 204.5 | 5.89 | -1.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 10:00 | 2024-01-13 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 96732 | 1077.77 | 0.2256 | 0.1676 | 275.12 | 6.89 | -0.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 11:00 | 2024-01-13 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 94072 | 1077.77 | 0.2405 | 0.4371 | 293.3 | 9.32 | 1.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 12:00 | 2024-01-13 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 93597 | 1077.77 | 0.2039 | 0.6333 | 248.65 | 10.51 | 1.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 13:00 | 2024-01-13 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 94585 | 1077.77 | 0.1763 | 0.7446 | 215.02 | 11.08 | 0.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 14:00 | 2024-01-13 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 95136 | 1077.77 | 0.1332 | 0.8124 | 162.43 | 11.4 | 0.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 15:00 | 2024-01-13 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 97473 | 1077.77 | 0.0788 | 0.7102 | 96.1 | 10.91 | -0.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 16:00 | 2024-01-13 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 102185 | 1077.77 | 0.0091 | 0.6501 | 11.12 | 10.6 | -3.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 17:00 | 2024-01-13 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 105738 | 1077.77 | 0 | 0.6501 | 0 | 10.6 | -5.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 18:00 | 2024-01-13 | 18 | 冬季 | 139189 | 108398 | 1077.77 | 0 | 0.6168 | 0 | 10.42 | -6.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 19:00 | 2024-01-13 | 19 | 冬季 | 139189 | 111020 | 1077.77 | 0 | 0.5741 | 0 | 10.18 | -7.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 20:00 | 2024-01-13 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 922.77 | 0 | 0.5318 | 0 | 9.93 | -8.96 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 21:00 | 2024-01-13 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 922.77 | 0 | 0.4683 | 0 | 9.53 | -9.78 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 22:00 | 2024-01-13 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 922.77 | 0 | 0.3907 | 0 | 8.99 | -10.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-13 23:00 | 2024-01-13 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 922.77 | 0 | 0.3267 | 0 | 8.49 | -11.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 00:00 | 2024-01-14 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 923.35 | 0 | 0.2763 | 0 | 8.05 | -11.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 01:00 | 2024-01-14 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 923.35 | 0 | 0.2243 | 0 | 7.54 | -12.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 02:00 | 2024-01-14 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 923.35 | 0 | 0.1757 | 0 | 6.99 | -13.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 03:00 | 2024-01-14 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 923.35 | 0 | 0.1376 | 0 | 6.49 | -13.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 04:00 | 2024-01-14 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 923.35 | 0 | 0.1068 | 0 | 6.02 | -14.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 05:00 | 2024-01-14 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 923.35 | 0 | 0.0841 | 0 | 5.62 | -14.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 06:00 | 2024-01-14 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 923.35 | 0 | 0.0634 | 0 | 5.2 | -14.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 07:00 | 2024-01-14 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1078.35 | 0.0389 | 0.0433 | 47.5 | 4.71 | -13.46 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 08:00 | 2024-01-14 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1078.35 | 0.1658 | 0.011 | 202.18 | 3.6 | -10.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 09:00 | 2024-01-14 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 110184 | 1078.35 | 0.2702 | 0 | 329.55 | 2.86 | -7.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 10:00 | 2024-01-14 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 106327 | 1078.35 | 0.344 | 0 | 419.48 | 1.88 | -5.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 11:00 | 2024-01-14 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 104408 | 1078.35 | 0.3719 | 0 | 453.48 | 1.16 | -4.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 12:00 | 2024-01-14 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 103078 | 1078.35 | 0.395 | 0 | 481.65 | 0.81 | -3.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 13:00 | 2024-01-14 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 102261 | 1078.35 | 0.3426 | 0 | 417.8 | 0.78 | -3.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 14:00 | 2024-01-14 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 102356 | 1078.35 | 0.2482 | 0 | 302.67 | 0.95 | -3.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 15:00 | 2024-01-14 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 103838 | 1078.35 | 0.1289 | 0 | 157.15 | 1.22 | -4.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 16:00 | 2024-01-14 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 107866 | 1078.35 | 0.0154 | 0 | 18.83 | 1.78 | -6.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 17:00 | 2024-01-14 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 110507 | 1078.35 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | -7.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 18:00 | 2024-01-14 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1078.35 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | -8.64 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 19:00 | 2024-01-14 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1078.35 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | -9.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 20:00 | 2024-01-14 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 923.35 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | -10.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 21:00 | 2024-01-14 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 923.35 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | -10.81 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 22:00 | 2024-01-14 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 923.35 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | -11.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-14 23:00 | 2024-01-14 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 923.35 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | -11.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 00:00 | 2024-01-15 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 923.94 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | -11.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 01:00 | 2024-01-15 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 923.94 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | -11.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 02:00 | 2024-01-15 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 923.94 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | -11.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 03:00 | 2024-01-15 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 923.94 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | -12.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 04:00 | 2024-01-15 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 923.94 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | -12.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 05:00 | 2024-01-15 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 923.94 | 0 | 0.0027 | 0 | 3.17 | -13.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 06:00 | 2024-01-15 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 923.94 | 0 | 0.0059 | 0 | 3.35 | -13.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 07:00 | 2024-01-15 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1078.94 | 0.0345 | 0.002 | 42.03 | 3.13 | -12.64 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 08:00 | 2024-01-15 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1078.94 | 0.1486 | 0 | 181.18 | 2.73 | -9.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 109728 | 1078.94 | 0.2405 | 0 | 293.25 | 2.17 | -7.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 10:00 | 2024-01-15 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 104389 | 1078.94 | 0.2983 | 0 | 363.73 | 2.72 | -4.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 11:00 | 2024-01-15 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 98499 | 1078.94 | 0.2928 | 0.0237 | 357.08 | 4.11 | -1.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 12:00 | 2024-01-15 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 96010 | 1078.94 | 0.3203 | 0.0309 | 390.58 | 4.35 | 0.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 13:00 | 2024-01-15 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 94984 | 1078.94 | 0.263 | 0.0341 | 320.77 | 4.45 | 0.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 14:00 | 2024-01-15 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 95307 | 1078.94 | 0.1775 | 0.0448 | 216.5 | 4.75 | 0.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 15:00 | 2024-01-15 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 98670 | 1078.94 | 0.0856 | 0.0653 | 104.38 | 5.24 | -1.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 16:00 | 2024-01-15 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 105149 | 1078.94 | 0.0088 | 0.095 | 10.75 | 5.82 | -4.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 17:00 | 2024-01-15 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 106954 | 1078.94 | 0 | 0.1098 | 0 | 6.07 | -5.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 18:00 | 2024-01-15 | 18 | 冬季 | 139189 | 108170 | 1078.94 | 0 | 0.0939 | 0 | 5.8 | -6.3 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 19:00 | 2024-01-15 | 19 | 冬季 | 139189 | 108968 | 1078.94 | 0 | 0.0729 | 0 | 5.4 | -6.72 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 20:00 | 2024-01-15 | 20 | 冬季 | 139189 | 109633 | 923.94 | 0 | 0.0662 | 0 | 5.26 | -7.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 21:00 | 2024-01-15 | 21 | 冬季 | 139189 | 110393 | 923.94 | 0 | 0.0753 | 0 | 5.45 | -7.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 22:00 | 2024-01-15 | 22 | 冬季 | 139189 | 110944 | 923.94 | 0 | 0.0967 | 0 | 5.85 | -7.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-15 23:00 | 2024-01-15 | 23 | 冬季 | 135135 | 111514 | 923.94 | 0 | 0.118 | 0 | 6.2 | -8.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 00:00 | 2024-01-16 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 924.52 | 0 | 0.1187 | 0 | 6.21 | -8.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 01:00 | 2024-01-16 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 924.52 | 0 | 0.105 | 0 | 5.99 | -8.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 02:00 | 2024-01-16 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 924.52 | 0 | 0.1032 | 0 | 5.96 | -9.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 03:00 | 2024-01-16 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 924.52 | 0 | 0.1117 | 0 | 6.1 | -9.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 04:00 | 2024-01-16 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 924.52 | 0 | 0.1246 | 0 | 6.3 | -9.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 05:00 | 2024-01-16 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 924.52 | 0 | 0.13 | 0 | 6.38 | -9.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 06:00 | 2024-01-16 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 924.52 | 0 | 0.1038 | 0 | 5.97 | -9.28 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 07:00 | 2024-01-16 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1079.52 | 0.0183 | 0.0531 | 22.3 | 4.96 | -8.75 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 08:00 | 2024-01-16 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 109709 | 1079.52 | 0.0994 | 0.0123 | 121.28 | 3.66 | -7.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 105510 | 1079.52 | 0.1605 | 0.0081 | 195.77 | 3.46 | -4.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 10:00 | 2024-01-16 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 99810 | 1079.52 | 0.2095 | 0.0599 | 255.45 | 5.12 | -1.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 11:00 | 2024-01-16 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 96371 | 1079.52 | 0.2041 | 0.1086 | 248.93 | 6.05 | -0.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 12:00 | 2024-01-16 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 94699 | 1079.52 | 0.224 | 0.1155 | 273.2 | 6.16 | 0.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 13:00 | 2024-01-16 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 93920 | 1079.52 | 0.2054 | 0.0939 | 250.48 | 5.8 | 1.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 14:00 | 2024-01-16 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 94395 | 1079.52 | 0.1539 | 0.0695 | 187.68 | 5.33 | 0.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 15:00 | 2024-01-16 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 96580 | 1079.52 | 0.0797 | 0.0547 | 97.15 | 5 | -0.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 16:00 | 2024-01-16 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 101444 | 1079.52 | 0.01 | 0.056 | 12.18 | 5.03 | -2.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 17:00 | 2024-01-16 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 103648 | 1079.52 | 0 | 0.0667 | 0 | 5.27 | -3.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 18:00 | 2024-01-16 | 18 | 冬季 | 139189 | 104959 | 1079.52 | 0 | 0.0763 | 0 | 5.47 | -4.61 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 19:00 | 2024-01-16 | 19 | 冬季 | 139189 | 105947 | 1079.52 | 0 | 0.0814 | 0 | 5.57 | -5.13 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 20:00 | 2024-01-16 | 20 | 冬季 | 139189 | 106935 | 924.52 | 0 | 0.0814 | 0 | 5.57 | -5.65 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 21:00 | 2024-01-16 | 21 | 冬季 | 139189 | 108018 | 924.52 | 0 | 0.0763 | 0 | 5.47 | -6.22 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 22:00 | 2024-01-16 | 22 | 冬季 | 139189 | 108303 | 924.52 | 0 | 0.0734 | 0 | 5.41 | -6.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-16 23:00 | 2024-01-16 | 23 | 冬季 | 135135 | 108664 | 924.52 | 0 | 0.0743 | 0 | 5.43 | -6.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 00:00 | 2024-01-17 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 109025 | 925.1 | 0 | 0.0738 | 0 | 5.42 | -6.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 01:00 | 2024-01-17 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 109367 | 925.1 | 0 | 0.0695 | 0 | 5.33 | -6.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 02:00 | 2024-01-17 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 109842 | 925.1 | 0 | 0.0586 | 0 | 5.09 | -7.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 03:00 | 2024-01-17 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 110298 | 925.1 | 0 | 0.0418 | 0 | 4.67 | -7.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 04:00 | 2024-01-17 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 110203 | 925.1 | 0 | 0.0161 | 0 | 3.82 | -7.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 05:00 | 2024-01-17 | 5 | 冬季 | 135135 | 109937 | 925.1 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | -7.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 06:00 | 2024-01-17 | 6 | 冬季 | 135135 | 109367 | 925.1 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | -6.93 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 07:00 | 2024-01-17 | 7 | 冬季 | 135135 | 108037 | 1080.1 | 0.0222 | 0 | 27.12 | 1.08 | -6.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 08:00 | 2024-01-17 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 105662 | 1080.1 | 0.1123 | 0 | 136.93 | 0.31 | -4.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 102603 | 1080.1 | 0.193 | 0 | 235.4 | 0.48 | -3.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 10:00 | 2024-01-17 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 96523 | 1080.1 | 0.2665 | 0 | 325.02 | 0.57 | -0.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 93065 | 1080.1 | 0.2606 | 0 | 317.8 | 0.31 | 1.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 12:00 | 2024-01-17 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 91583 | 1080.1 | 0.2508 | 0 | 305.88 | 0.97 | 2.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 13:00 | 2024-01-17 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 90804 | 1080.1 | 0.2168 | 0 | 264.45 | 1.5 | 2.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 14:00 | 2024-01-17 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 90861 | 1080.1 | 0.1478 | 0 | 180.23 | 1.55 | 2.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 15:00 | 2024-01-17 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 92780 | 1080.1 | 0.0746 | 0 | 91 | 0.92 | 1.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 16:00 | 2024-01-17 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 94984 | 1080.1 | 0.0095 | 0 | 11.62 | 0.36 | 0.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 17:00 | 2024-01-17 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 96694 | 1080.1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | -0.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 18:00 | 2024-01-17 | 18 | 冬季 | 139189 | 98499 | 1080.1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | -1.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 19:00 | 2024-01-17 | 19 | 冬季 | 139189 | 100608 | 1080.1 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | -2.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 20:00 | 2024-01-17 | 20 | 冬季 | 139189 | 102717 | 925.1 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | -3.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 21:00 | 2024-01-17 | 21 | 冬季 | 139189 | 104712 | 925.1 | 0 | 0.0061 | 0 | 3.36 | -4.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 22:00 | 2024-01-17 | 22 | 冬季 | 139189 | 106175 | 925.1 | 0 | 0.0103 | 0 | 3.57 | -5.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-17 23:00 | 2024-01-17 | 23 | 冬季 | 135135 | 107353 | 925.1 | 0 | 0.0112 | 0 | 3.61 | -5.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 00:00 | 2024-01-18 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 108531 | 925.67 | 0 | 0.013 | 0 | 3.69 | -6.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 01:00 | 2024-01-18 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 109519 | 925.67 | 0 | 0.0125 | 0 | 3.67 | -7.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 02:00 | 2024-01-18 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 110070 | 925.67 | 0 | 0.0073 | 0 | 3.42 | -7.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 03:00 | 2024-01-18 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 110146 | 925.67 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | -7.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 04:00 | 2024-01-18 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 109576 | 925.67 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | -7.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 05:00 | 2024-01-18 | 5 | 冬季 | 135135 | 109348 | 925.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 06:00 | 2024-01-18 | 6 | 冬季 | 135135 | 110146 | 925.67 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | -7.34 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 07:00 | 2024-01-18 | 7 | 冬季 | 135135 | 109728 | 1080.67 | 0.0157 | 0.0059 | 19.2 | 3.35 | -7.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 08:00 | 2024-01-18 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 105244 | 1080.67 | 0.0807 | 0.0163 | 98.38 | 3.83 | -4.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 100893 | 1080.67 | 0.165 | 0.0299 | 201.2 | 4.32 | -2.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 10:00 | 2024-01-18 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 96143 | 1080.67 | 0.213 | 0.0753 | 259.75 | 5.45 | 0.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 11:00 | 2024-01-18 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 92780 | 1080.67 | 0.2539 | 0.1117 | 309.6 | 6.1 | 1.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 12:00 | 2024-01-18 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 90899 | 1080.67 | 0.2184 | 0.12 | 266.33 | 6.23 | 2.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 13:00 | 2024-01-18 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 90500 | 1080.67 | 0.1783 | 0.1226 | 217.4 | 6.27 | 3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 14:00 | 2024-01-18 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 91317 | 1080.67 | 0.1112 | 0.1136 | 135.57 | 6.13 | 2.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 15:00 | 2024-01-18 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 93635 | 1080.67 | 0.0575 | 0.0835 | 70.18 | 5.61 | 1.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 16:00 | 2024-01-18 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 97644 | 1080.67 | 0.0078 | 0.0685 | 9.57 | 5.31 | -0.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 17:00 | 2024-01-18 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 98214 | 1080.67 | 0 | 0.0535 | 0 | 4.97 | -1.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 18:00 | 2024-01-18 | 18 | 冬季 | 139189 | 98803 | 1080.67 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.69 | -1.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 19:00 | 2024-01-18 | 19 | 冬季 | 139189 | 99981 | 1080.67 | 0 | 0.0467 | 0 | 4.8 | -1.99 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 20:00 | 2024-01-18 | 20 | 冬季 | 139189 | 100855 | 925.67 | 0 | 0.063 | 0 | 5.19 | -2.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 21:00 | 2024-01-18 | 21 | 冬季 | 139189 | 101368 | 925.67 | 0 | 0.0729 | 0 | 5.4 | -2.72 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 22:00 | 2024-01-18 | 22 | 冬季 | 139189 | 101786 | 925.67 | 0 | 0.0662 | 0 | 5.26 | -2.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-18 23:00 | 2024-01-18 | 23 | 冬季 | 135135 | 102109 | 925.67 | 0 | 0.0738 | 0 | 5.42 | -3.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 00:00 | 2024-01-19 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 102375 | 926.24 | 0 | 0.099 | 0 | 5.89 | -3.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 01:00 | 2024-01-19 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 102242 | 926.24 | 0 | 0.1313 | 0 | 6.4 | -3.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 02:00 | 2024-01-19 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 102318 | 926.24 | 0 | 0.1355 | 0 | 6.46 | -3.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 03:00 | 2024-01-19 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 102793 | 926.24 | 0 | 0.1334 | 0 | 6.43 | -3.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 04:00 | 2024-01-19 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 103344 | 926.24 | 0 | 0.132 | 0 | 6.41 | -3.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 05:00 | 2024-01-19 | 5 | 冬季 | 135135 | 103838 | 926.24 | 0 | 0.1376 | 0 | 6.49 | -4.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 06:00 | 2024-01-19 | 6 | 冬季 | 135135 | 104598 | 926.24 | 0 | 0.1529 | 0 | 6.7 | -4.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 07:00 | 2024-01-19 | 7 | 冬季 | 135135 | 104693 | 1081.24 | 0.0096 | 0.1567 | 11.7 | 6.75 | -4.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 08:00 | 2024-01-19 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 103230 | 1081.24 | 0.0551 | 0.2828 | 67.2 | 8.11 | -3.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 101197 | 1081.24 | 0.1073 | 0.3907 | 130.9 | 8.99 | -2.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 10:00 | 2024-01-19 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 99639 | 1081.24 | 0.1514 | 0.4444 | 184.68 | 9.37 | -1.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 11:00 | 2024-01-19 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 98974 | 1081.24 | 0.1735 | 0.4488 | 211.6 | 9.4 | -1.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 12:00 | 2024-01-19 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 98385 | 1081.24 | 0.1725 | 0.4003 | 210.38 | 9.06 | -1.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 13:00 | 2024-01-19 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 98043 | 1081.24 | 0.1418 | 0.3328 | 172.9 | 8.54 | -0.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 14:00 | 2024-01-19 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 98062 | 1081.24 | 0.0916 | 0.2572 | 111.65 | 7.87 | -0.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 15:00 | 2024-01-19 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 98841 | 1081.24 | 0.0483 | 0.1598 | 58.95 | 6.79 | -1.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 16:00 | 2024-01-19 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 101539 | 1081.24 | 0.0066 | 0.1213 | 8.02 | 6.25 | -2.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 17:00 | 2024-01-19 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 103097 | 1081.24 | 0 | 0.1155 | 0 | 6.16 | -3.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 18:00 | 2024-01-19 | 18 | 冬季 | 139189 | 103648 | 1081.24 | 0 | 0.1246 | 0 | 6.3 | -3.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 19:00 | 2024-01-19 | 19 | 冬季 | 139189 | 104218 | 1081.24 | 0 | 0.196 | 0 | 7.23 | -4.22 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 20:00 | 2024-01-19 | 20 | 冬季 | 139189 | 105662 | 926.24 | 0 | 0.2687 | 0 | 7.98 | -4.98 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 21:00 | 2024-01-19 | 21 | 冬季 | 139189 | 107714 | 926.24 | 0 | 0.3934 | 0 | 9.01 | -6.06 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 22:00 | 2024-01-19 | 22 | 冬季 | 139189 | 111058 | 926.24 | 0 | 0.3604 | 0 | 8.76 | -7.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-19 23:00 | 2024-01-19 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 926.24 | 0 | 0.3464 | 0 | 8.65 | -8.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 00:00 | 2024-01-20 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 926.81 | 0 | 0.44 | 0 | 9.34 | -8.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 01:00 | 2024-01-20 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 926.81 | 0 | 0.5707 | 0 | 10.16 | -9.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 02:00 | 2024-01-20 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 926.81 | 0 | 0.6023 | 0 | 10.34 | -11.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 03:00 | 2024-01-20 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 926.81 | 0 | 0.5485 | 0 | 10.03 | -14.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 04:00 | 2024-01-20 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 926.81 | 0 | 0.4868 | 0 | 9.65 | -15.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 05:00 | 2024-01-20 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 926.81 | 0 | 0.4184 | 0 | 9.19 | -16.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 06:00 | 2024-01-20 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 926.81 | 0 | 0.3616 | 0 | 8.77 | -16.88 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 07:00 | 2024-01-20 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1081.81 | 0.0383 | 0.3655 | 46.75 | 8.8 | -16.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 08:00 | 2024-01-20 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1081.81 | 0.1668 | 0.372 | 203.4 | 8.85 | -13.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 09:00 | 2024-01-20 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1081.81 | 0.2889 | 0.2951 | 352.27 | 8.22 | -11.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 10:00 | 2024-01-20 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1081.81 | 0.3852 | 0.273 | 469.73 | 8.02 | -10.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 11:00 | 2024-01-20 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1081.81 | 0.436 | 0.3043 | 531.72 | 8.3 | -9.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 12:00 | 2024-01-20 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1081.81 | 0.4366 | 0.3642 | 532.47 | 8.79 | -8.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 13:00 | 2024-01-20 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1081.81 | 0.3644 | 0.4269 | 444.4 | 9.25 | -8.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 14:00 | 2024-01-20 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1081.81 | 0.222 | 0.4638 | 270.7 | 9.5 | -9.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 15:00 | 2024-01-20 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1081.81 | 0.1141 | 0.4868 | 139.1 | 9.65 | -10.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 16:00 | 2024-01-20 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1081.81 | 0.0158 | 0.4533 | 19.27 | 9.43 | -12.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 17:00 | 2024-01-20 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1081.81 | 0 | 0.3303 | 0 | 8.52 | -14.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 18:00 | 2024-01-20 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1081.81 | 0 | 0.2592 | 0 | 7.89 | -15.81 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 19:00 | 2024-01-20 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1081.81 | 0 | 0.2489 | 0 | 7.79 | -16.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 20:00 | 2024-01-20 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 926.81 | 0 | 0.2459 | 0 | 7.76 | -17.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 21:00 | 2024-01-20 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 926.81 | 0 | 0.232 | 0 | 7.62 | -18.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 22:00 | 2024-01-20 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 926.81 | 0 | 0.2177 | 0 | 7.47 | -19.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-20 23:00 | 2024-01-20 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 926.81 | 0 | 0.1874 | 0 | 7.13 | -20.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 00:00 | 2024-01-21 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 927.38 | 0 | 0.184 | 0 | 7.09 | -20.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 01:00 | 2024-01-21 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 927.38 | 0 | 0.1951 | 0 | 7.22 | -20.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 02:00 | 2024-01-21 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 927.38 | 0 | 0.2149 | 0 | 7.44 | -21.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 03:00 | 2024-01-21 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 927.38 | 0 | 0.2122 | 0 | 7.41 | -21.66 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 04:00 | 2024-01-21 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 927.38 | 0 | 0.2022 | 0 | 7.3 | -22.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 05:00 | 2024-01-21 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 927.38 | 0 | 0.2013 | 0 | 7.29 | -22.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 06:00 | 2024-01-21 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 927.38 | 0 | 0.2022 | 0 | 7.3 | -22.61 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 07:00 | 2024-01-21 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1082.38 | 0.0353 | 0.294 | 43.03 | 8.21 | -21.62 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 08:00 | 2024-01-21 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.38 | 0.1484 | 0.517 | 180.95 | 9.84 | -18.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 09:00 | 2024-01-21 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.38 | 0.2486 | 0.4994 | 303.23 | 9.73 | -16.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 10:00 | 2024-01-21 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.38 | 0.3282 | 0.4978 | 400.25 | 9.72 | -16.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 11:00 | 2024-01-21 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.38 | 0.3868 | 0.517 | 471.73 | 9.84 | -15.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 12:00 | 2024-01-21 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.38 | 0.4001 | 0.5401 | 487.92 | 9.98 | -15.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 13:00 | 2024-01-21 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.38 | 0.3268 | 0.5655 | 398.52 | 10.13 | -15.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 14:00 | 2024-01-21 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.38 | 0.2414 | 0.597 | 294.4 | 10.31 | -15.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 15:00 | 2024-01-21 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.38 | 0.126 | 0.5934 | 153.68 | 10.29 | -16.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 16:00 | 2024-01-21 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.38 | 0.0209 | 0.509 | 25.52 | 9.79 | -17.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 17:00 | 2024-01-21 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.38 | 0 | 0.3328 | 0 | 8.54 | -18.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 18:00 | 2024-01-21 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1082.38 | 0 | 0.1942 | 0 | 7.21 | -20.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 19:00 | 2024-01-21 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1082.38 | 0 | 0.1477 | 0 | 6.63 | -20.85 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 20:00 | 2024-01-21 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 927.38 | 0 | 0.1355 | 0 | 6.46 | -21.41 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 21:00 | 2024-01-21 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 927.38 | 0 | 0.1239 | 0 | 6.29 | -21.81 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 22:00 | 2024-01-21 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 927.38 | 0 | 0.1104 | 0 | 6.08 | -22.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-21 23:00 | 2024-01-21 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 927.38 | 0 | 0.102 | 0 | 5.94 | -22.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 00:00 | 2024-01-22 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 927.94 | 0 | 0.0724 | 0 | 5.39 | -22.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 01:00 | 2024-01-22 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 927.94 | 0 | 0.0535 | 0 | 4.97 | -22.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 02:00 | 2024-01-22 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 927.94 | 0 | 0.0467 | 0 | 4.8 | -23.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 03:00 | 2024-01-22 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 927.94 | 0 | 0.0482 | 0 | 4.84 | -23.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 04:00 | 2024-01-22 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 927.94 | 0 | 0.044 | 0 | 4.73 | -23.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 05:00 | 2024-01-22 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 927.94 | 0 | 0.0393 | 0 | 4.6 | -23.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 06:00 | 2024-01-22 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 927.94 | 0 | 0.0382 | 0 | 4.57 | -23.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 07:00 | 2024-01-22 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1082.94 | 0.0375 | 0.0266 | 45.75 | 4.21 | -22.38 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 08:00 | 2024-01-22 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.94 | 0.1562 | 0.0237 | 190.5 | 4.11 | -18.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.94 | 0.2742 | 0.0296 | 334.4 | 4.31 | -16.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 10:00 | 2024-01-22 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.94 | 0.3521 | 0.0237 | 429.45 | 4.11 | -14.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 11:00 | 2024-01-22 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.94 | 0.4298 | 0.0199 | 524.17 | 3.97 | -13.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 12:00 | 2024-01-22 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.94 | 0.3742 | 0.0207 | 456.38 | 4 | -12.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 13:00 | 2024-01-22 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.94 | 0.3397 | 0.0257 | 414.3 | 4.18 | -12.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 14:00 | 2024-01-22 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.94 | 0.2403 | 0.0362 | 293.02 | 4.51 | -12.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 15:00 | 2024-01-22 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.94 | 0.13 | 0.0552 | 158.5 | 5.01 | -13.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 16:00 | 2024-01-22 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.94 | 0.0231 | 0.0681 | 28.17 | 5.3 | -16.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 17:00 | 2024-01-22 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1082.94 | 0 | 0.0734 | 0 | 5.41 | -17.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 18:00 | 2024-01-22 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1082.94 | 0 | 0.0676 | 0 | 5.29 | -18.81 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 19:00 | 2024-01-22 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1082.94 | 0 | 0.0685 | 0 | 5.31 | -19.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 20:00 | 2024-01-22 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 927.94 | 0 | 0.0857 | 0 | 5.65 | -20.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 21:00 | 2024-01-22 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 927.94 | 0 | 0.1193 | 0 | 6.22 | -20.86 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 22:00 | 2024-01-22 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 927.94 | 0 | 0.1559 | 0 | 6.74 | -21.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-22 23:00 | 2024-01-22 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 927.94 | 0 | 0.1598 | 0 | 6.79 | -21.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 928.5 | 0 | 0.1426 | 0 | 6.56 | -22.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 01:00 | 2024-01-23 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 928.5 | 0 | 0.1313 | 0 | 6.4 | -22.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 02:00 | 2024-01-23 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 928.5 | 0 | 0.12 | 0 | 6.23 | -23.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 03:00 | 2024-01-23 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 928.5 | 0 | 0.1056 | 0 | 6 | -23.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 04:00 | 2024-01-23 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 928.5 | 0 | 0.0962 | 0 | 5.84 | -23.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 05:00 | 2024-01-23 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 928.5 | 0 | 0.0996 | 0 | 5.9 | -24.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 06:00 | 2024-01-23 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 928.5 | 0 | 0.1123 | 0 | 6.11 | -24.22 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 07:00 | 2024-01-23 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1083.5 | 0.0447 | 0.1032 | 54.47 | 5.96 | -23.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1083.5 | 0.1901 | 0.0743 | 231.8 | 5.43 | -19.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1083.5 | 0.266 | 0.0685 | 324.42 | 5.31 | -15.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 10:00 | 2024-01-23 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1083.5 | 0.3695 | 0.0685 | 450.65 | 5.31 | -13.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 11:00 | 2024-01-23 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1083.5 | 0.4522 | 0.0734 | 551.45 | 5.41 | -11.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 12:00 | 2024-01-23 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1083.5 | 0.4732 | 0.0884 | 577.05 | 5.7 | -10.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 13:00 | 2024-01-23 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1083.5 | 0.3887 | 0.1002 | 474 | 5.91 | -10.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 14:00 | 2024-01-23 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1083.5 | 0.2949 | 0.1174 | 359.58 | 6.19 | -10.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 15:00 | 2024-01-23 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1083.5 | 0.1692 | 0.1334 | 206.32 | 6.43 | -11.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 16:00 | 2024-01-23 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1083.5 | 0.0297 | 0.1252 | 36.17 | 6.31 | -14.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 17:00 | 2024-01-23 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1083.5 | 0 | 0.1383 | 0 | 6.5 | -17.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 18:00 | 2024-01-23 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1083.5 | 0 | 0.1644 | 0 | 6.85 | -18.08 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 19:00 | 2024-01-23 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1083.5 | 0 | 0.2004 | 0 | 7.28 | -18.73 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 20:00 | 2024-01-23 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 928.5 | 0 | 0.2311 | 0 | 7.61 | -19.16 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 21:00 | 2024-01-23 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 928.5 | 0 | 0.2541 | 0 | 7.84 | -19.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 22:00 | 2024-01-23 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 928.5 | 0 | 0.2806 | 0 | 8.09 | -19.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-23 23:00 | 2024-01-23 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 928.5 | 0 | 0.294 | 0 | 8.21 | -19.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 00:00 | 2024-01-24 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 929.05 | 0 | 0.2929 | 0 | 8.2 | -20.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 01:00 | 2024-01-24 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 929.05 | 0 | 0.2895 | 0 | 8.17 | -20.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 02:00 | 2024-01-24 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 929.05 | 0 | 0.2817 | 0 | 8.1 | -20.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 03:00 | 2024-01-24 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 929.05 | 0 | 0.2828 | 0 | 8.11 | -20.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 04:00 | 2024-01-24 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 929.05 | 0 | 0.2677 | 0 | 7.97 | -20.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 05:00 | 2024-01-24 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 929.05 | 0 | 0.2409 | 0 | 7.71 | -20.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 06:00 | 2024-01-24 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 929.05 | 0 | 0.2272 | 0 | 7.57 | -21.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 07:00 | 2024-01-24 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1084.05 | 0.0333 | 0.174 | 40.6 | 6.97 | -19.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 08:00 | 2024-01-24 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1084.05 | 0.1451 | 0.0789 | 176.98 | 5.52 | -15.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1084.05 | 0.2465 | 0.082 | 300.58 | 5.58 | -12.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 10:00 | 2024-01-24 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1084.05 | 0.3238 | 0.0768 | 394.88 | 5.48 | -10.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 11:00 | 2024-01-24 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1084.05 | 0.3492 | 0.0783 | 425.8 | 5.51 | -8.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 12:00 | 2024-01-24 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 109861 | 1084.05 | 0.2497 | 0.0917 | 304.52 | 5.76 | -7.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 13:00 | 2024-01-24 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 108911 | 1084.05 | 0.2357 | 0.108 | 287.4 | 6.04 | -6.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 14:00 | 2024-01-24 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 109215 | 1084.05 | 0.1963 | 0.1272 | 239.4 | 6.34 | -6.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 15:00 | 2024-01-24 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 111628 | 1084.05 | 0.1299 | 0.1433 | 158.45 | 6.57 | -8.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 16:00 | 2024-01-24 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1084.05 | 0.0215 | 0.1521 | 26.17 | 6.69 | -12.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 17:00 | 2024-01-24 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1084.05 | 0 | 0.1857 | 0 | 7.11 | -14.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 18:00 | 2024-01-24 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1084.05 | 0 | 0.1865 | 0 | 7.12 | -16.06 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 19:00 | 2024-01-24 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1084.05 | 0 | 0.1823 | 0 | 7.07 | -17.09 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 20:00 | 2024-01-24 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 929.05 | 0 | 0.1831 | 0 | 7.08 | -17.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 21:00 | 2024-01-24 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 929.05 | 0 | 0.1978 | 0 | 7.25 | -18.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 22:00 | 2024-01-24 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 929.05 | 0 | 0.2215 | 0 | 7.51 | -18.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-24 23:00 | 2024-01-24 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 929.05 | 0 | 0.253 | 0 | 7.83 | -18.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 00:00 | 2024-01-25 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 929.6 | 0 | 0.2884 | 0 | 8.16 | -18.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 01:00 | 2024-01-25 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 929.6 | 0 | 0.3124 | 0 | 8.37 | -18.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 02:00 | 2024-01-25 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 929.6 | 0 | 0.3183 | 0 | 8.42 | -18.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 03:00 | 2024-01-25 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 929.6 | 0 | 0.3195 | 0 | 8.43 | -18.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 04:00 | 2024-01-25 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 929.6 | 0 | 0.2917 | 0 | 8.19 | -18.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 05:00 | 2024-01-25 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 929.6 | 0 | 0.2459 | 0 | 7.76 | -19.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 06:00 | 2024-01-25 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 929.6 | 0 | 0.2031 | 0 | 7.31 | -19.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 07:00 | 2024-01-25 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1084.6 | 0.0409 | 0.1383 | 49.83 | 6.5 | -18.1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 08:00 | 2024-01-25 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1084.6 | 0.1721 | 0.0535 | 209.82 | 4.97 | -14.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1084.6 | 0.2297 | 0.0962 | 280.08 | 5.84 | -11.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 10:00 | 2024-01-25 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1084.6 | 0.2935 | 0.0905 | 357.9 | 5.74 | -9.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 11:00 | 2024-01-25 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 111210 | 1084.6 | 0.3224 | 0.0905 | 393.17 | 5.74 | -7.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 12:00 | 2024-01-25 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 109500 | 1084.6 | 0.3507 | 0.1129 | 427.65 | 6.12 | -7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 13:00 | 2024-01-25 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 108835 | 1084.6 | 0.3239 | 0.1355 | 395.02 | 6.46 | -6.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 14:00 | 2024-01-25 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 109481 | 1084.6 | 0.2479 | 0.1469 | 302.27 | 6.62 | -6.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 15:00 | 2024-01-25 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1084.6 | 0.1486 | 0.1582 | 181.25 | 6.77 | -8.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 16:00 | 2024-01-25 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1084.6 | 0.0251 | 0.139 | 30.62 | 6.51 | -12.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 17:00 | 2024-01-25 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1084.6 | 0 | 0.1355 | 0 | 6.46 | -14.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 18:00 | 2024-01-25 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1084.6 | 0 | 0.1279 | 0 | 6.35 | -15.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 19:00 | 2024-01-25 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1084.6 | 0 | 0.1219 | 0 | 6.26 | -16.33 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 20:00 | 2024-01-25 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 929.6 | 0 | 0.1232 | 0 | 6.28 | -17.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 21:00 | 2024-01-25 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 929.6 | 0 | 0.1334 | 0 | 6.43 | -17.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 22:00 | 2024-01-25 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 929.6 | 0 | 0.1621 | 0 | 6.82 | -18.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-25 23:00 | 2024-01-25 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 929.6 | 0 | 0.2058 | 0 | 7.34 | -18.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 00:00 | 2024-01-26 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 930.15 | 0 | 0.2234 | 0 | 7.53 | -18.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 01:00 | 2024-01-26 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 930.15 | 0 | 0.2159 | 0 | 7.45 | -18.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 02:00 | 2024-01-26 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 930.15 | 0 | 0.204 | 0 | 7.32 | -19.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 03:00 | 2024-01-26 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 930.15 | 0 | 0.1934 | 0 | 7.2 | -19.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 04:00 | 2024-01-26 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 930.15 | 0 | 0.1676 | 0 | 6.89 | -19.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 05:00 | 2024-01-26 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 930.15 | 0 | 0.1272 | 0 | 6.34 | -19.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 06:00 | 2024-01-26 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 930.15 | 0 | 0.0933 | 0 | 5.79 | -19.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 07:00 | 2024-01-26 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1085.15 | 0.038 | 0.0681 | 46.33 | 5.3 | -17.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1085.15 | 0.1468 | 0.0234 | 179.07 | 4.1 | -14.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1085.15 | 0.2504 | 0.0006 | 305.38 | 3.04 | -11.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 10:00 | 2024-01-26 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1085.15 | 0.33 | 0 | 402.38 | 2.93 | -8.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 11:00 | 2024-01-26 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 109576 | 1085.15 | 0.3675 | 0.0037 | 448.15 | 3.23 | -7.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 12:00 | 2024-01-26 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 107714 | 1085.15 | 0.2754 | 0.0132 | 335.83 | 3.7 | -6.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 13:00 | 2024-01-26 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 106802 | 1085.15 | 0.2329 | 0.0237 | 284.02 | 4.11 | -5.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 14:00 | 2024-01-26 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 106992 | 1085.15 | 0.175 | 0.0328 | 213.43 | 4.41 | -5.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 15:00 | 2024-01-26 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 108759 | 1085.15 | 0.1236 | 0.0389 | 150.7 | 4.59 | -6.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 16:00 | 2024-01-26 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1085.15 | 0.0235 | 0.0455 | 28.67 | 4.77 | -9.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 17:00 | 2024-01-26 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1085.15 | 0 | 0.0586 | 0 | 5.09 | -11.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 18:00 | 2024-01-26 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1085.15 | 0 | 0.0625 | 0 | 5.18 | -12.55 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 19:00 | 2024-01-26 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1085.15 | 0 | 0.0625 | 0 | 5.18 | -13.96 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 20:00 | 2024-01-26 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 930.15 | 0 | 0.069 | 0 | 5.32 | -15.1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 21:00 | 2024-01-26 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 930.15 | 0 | 0.0884 | 0 | 5.7 | -15.91 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 22:00 | 2024-01-26 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 930.15 | 0 | 0.1272 | 0 | 6.34 | -16.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-26 23:00 | 2024-01-26 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 930.15 | 0 | 0.1781 | 0 | 7.02 | -17.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 00:00 | 2024-01-27 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 930.69 | 0 | 0.2131 | 0 | 7.42 | -17.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 01:00 | 2024-01-27 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 930.69 | 0 | 0.2205 | 0 | 7.5 | -17.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 02:00 | 2024-01-27 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 930.69 | 0 | 0.2131 | 0 | 7.42 | -17.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 03:00 | 2024-01-27 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 930.69 | 0 | 0.2049 | 0 | 7.33 | -18.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 04:00 | 2024-01-27 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 930.69 | 0 | 0.1882 | 0 | 7.14 | -18.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 05:00 | 2024-01-27 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 930.69 | 0 | 0.1708 | 0 | 6.93 | -18.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 06:00 | 2024-01-27 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 930.69 | 0 | 0.1567 | 0 | 6.75 | -18.7 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 07:00 | 2024-01-27 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1085.69 | 0.0407 | 0.1226 | 49.65 | 6.27 | -16.69 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 08:00 | 2024-01-27 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1085.69 | 0.1733 | 0.0404 | 211.3 | 4.63 | -13.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 09:00 | 2024-01-27 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1085.69 | 0.2586 | 0.0163 | 315.4 | 3.83 | -9.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 10:00 | 2024-01-27 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 109006 | 1085.69 | 0.3553 | 0.0296 | 433.25 | 4.31 | -6.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 11:00 | 2024-01-27 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 106061 | 1085.69 | 0.3969 | 0.0365 | 483.98 | 4.52 | -5.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 12:00 | 2024-01-27 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 104085 | 1085.69 | 0.4346 | 0.0543 | 529.97 | 4.99 | -4.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 13:00 | 2024-01-27 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 103116 | 1085.69 | 0.301 | 0.0729 | 367.08 | 5.4 | -3.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 14:00 | 2024-01-27 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 103363 | 1085.69 | 0.2286 | 0.0851 | 278.75 | 5.64 | -3.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 15:00 | 2024-01-27 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 105795 | 1085.69 | 0.1393 | 0.0773 | 169.88 | 5.49 | -5.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 16:00 | 2024-01-27 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1085.69 | 0.0248 | 0.0552 | 30.27 | 5.01 | -8.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 17:00 | 2024-01-27 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1085.69 | 0 | 0.0459 | 0 | 4.78 | -10.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 18:00 | 2024-01-27 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1085.69 | 0 | 0.0355 | 0 | 4.49 | -11.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 19:00 | 2024-01-27 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1085.69 | 0 | 0.0231 | 0 | 4.09 | -12.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 20:00 | 2024-01-27 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 930.69 | 0 | 0.0128 | 0 | 3.68 | -12.75 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 21:00 | 2024-01-27 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 930.69 | 0 | 0.0089 | 0 | 3.5 | -13.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 22:00 | 2024-01-27 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 930.69 | 0 | 0.0134 | 0 | 3.71 | -13.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-27 23:00 | 2024-01-27 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 930.69 | 0 | 0.0272 | 0 | 4.23 | -14.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 00:00 | 2024-01-28 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 931.22 | 0 | 0.0522 | 0 | 4.94 | -15.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 01:00 | 2024-01-28 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 931.22 | 0 | 0.0894 | 0 | 5.72 | -15.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 02:00 | 2024-01-28 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 931.22 | 0 | 0.1419 | 0 | 6.55 | -15.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 03:00 | 2024-01-28 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 931.22 | 0 | 0.2004 | 0 | 7.28 | -16.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 04:00 | 2024-01-28 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 931.22 | 0 | 0.2449 | 0 | 7.75 | -16.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 05:00 | 2024-01-28 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 931.22 | 0 | 0.2709 | 0 | 8 | -16.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 06:00 | 2024-01-28 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 931.22 | 0 | 0.2741 | 0 | 8.03 | -16.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 07:00 | 2024-01-28 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1086.22 | 0.0437 | 0.2369 | 53.3 | 7.67 | -14.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 08:00 | 2024-01-28 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1086.22 | 0.1819 | 0.0922 | 221.82 | 5.77 | -10.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 09:00 | 2024-01-28 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 111666 | 1086.22 | 0.2858 | 0.0175 | 348.55 | 3.88 | -8.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 10:00 | 2024-01-28 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 104522 | 1086.22 | 0.4034 | 0.0467 | 491.98 | 4.8 | -4.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 11:00 | 2024-01-28 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 100570 | 1086.22 | 0.4275 | 0.0535 | 521.35 | 4.97 | -2.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 12:00 | 2024-01-28 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 98518 | 1086.22 | 0.4323 | 0.0518 | 527.15 | 4.93 | -1.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 13:00 | 2024-01-28 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 97720 | 1086.22 | 0.3139 | 0.0494 | 382.83 | 4.87 | -0.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 14:00 | 2024-01-28 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 98081 | 1086.22 | 0.2287 | 0.0433 | 278.92 | 4.71 | -0.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 15:00 | 2024-01-28 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 101083 | 1086.22 | 0.1426 | 0.0287 | 173.85 | 4.28 | -2.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 16:00 | 2024-01-28 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 107486 | 1086.22 | 0.0269 | 0.0101 | 32.75 | 3.56 | -5.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 17:00 | 2024-01-28 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 109424 | 1086.22 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | -6.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 18:00 | 2024-01-28 | 18 | 冬季 | 139189 | 110488 | 1086.22 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | -7.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 19:00 | 2024-01-28 | 19 | 冬季 | 139189 | 111514 | 1086.22 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | -8.06 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 20:00 | 2024-01-28 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 931.22 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | -8.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 21:00 | 2024-01-28 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 931.22 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | -8.86 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 22:00 | 2024-01-28 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 931.22 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | -9.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-28 23:00 | 2024-01-28 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 931.22 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | -9.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 00:00 | 2024-01-29 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 931.76 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | -10.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 01:00 | 2024-01-29 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 931.76 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | -11.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 02:00 | 2024-01-29 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 931.76 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | -11.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 03:00 | 2024-01-29 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 931.76 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | -11.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 04:00 | 2024-01-29 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 931.76 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | -12.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 05:00 | 2024-01-29 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 931.76 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | -12.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 06:00 | 2024-01-29 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 931.76 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | -13.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 07:00 | 2024-01-29 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1086.76 | 0.0428 | 0.0134 | 52.2 | 3.71 | -12.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 08:00 | 2024-01-29 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1086.76 | 0.1654 | 0.0209 | 201.73 | 4.01 | -8.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 108208 | 1086.76 | 0.275 | 0.0173 | 335.4 | 3.87 | -6.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 10:00 | 2024-01-29 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 102242 | 1086.76 | 0.3721 | 0.0945 | 453.73 | 5.81 | -3.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 11:00 | 2024-01-29 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 98917 | 1086.76 | 0.3988 | 0.1286 | 486.33 | 6.36 | -1.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 12:00 | 2024-01-29 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 96751 | 1086.76 | 0.3558 | 0.1492 | 433.85 | 6.65 | -0.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 13:00 | 2024-01-29 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 95630 | 1086.76 | 0.2806 | 0.1644 | 342.15 | 6.85 | 0.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 14:00 | 2024-01-29 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 95877 | 1086.76 | 0.2005 | 0.17 | 244.48 | 6.92 | 0.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 15:00 | 2024-01-29 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 98594 | 1086.76 | 0.1216 | 0.1272 | 148.35 | 6.34 | -1.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 16:00 | 2024-01-29 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 106156 | 1086.76 | 0.0237 | 0.0996 | 28.88 | 5.9 | -5.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 17:00 | 2024-01-29 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 109595 | 1086.76 | 0 | 0.099 | 0 | 5.89 | -7.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 18:00 | 2024-01-29 | 18 | 冬季 | 139189 | 111153 | 1086.76 | 0 | 0.1219 | 0 | 6.26 | -7.87 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 19:00 | 2024-01-29 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1086.76 | 0 | 0.1773 | 0 | 7.01 | -8.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 20:00 | 2024-01-29 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 931.76 | 0 | 0.2489 | 0 | 7.79 | -8.85 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 21:00 | 2024-01-29 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 931.76 | 0 | 0.3112 | 0 | 8.36 | -9.01 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 22:00 | 2024-01-29 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 931.76 | 0 | 0.3591 | 0 | 8.75 | -9.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-29 23:00 | 2024-01-29 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 931.76 | 0 | 0.3867 | 0 | 8.96 | -9.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 00:00 | 2024-01-30 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 932.28 | 0 | 0.3565 | 0 | 8.73 | -9.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 01:00 | 2024-01-30 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 932.28 | 0 | 0.3243 | 0 | 8.47 | -9.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 02:00 | 2024-01-30 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 932.28 | 0 | 0.2572 | 0 | 7.87 | -8.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 03:00 | 2024-01-30 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 932.28 | 0 | 0.1676 | 0 | 6.89 | -8.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 04:00 | 2024-01-30 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 932.28 | 0 | 0.1161 | 0 | 6.17 | -8.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 05:00 | 2024-01-30 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 932.28 | 0 | 0.0825 | 0 | 5.59 | -9.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 06:00 | 2024-01-30 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 932.28 | 0 | 0.0612 | 0 | 5.15 | -10.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 07:00 | 2024-01-30 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1087.28 | 0.0394 | 0.044 | 48.05 | 4.73 | -9.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 08:00 | 2024-01-30 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 110811 | 1087.28 | 0.1507 | 0.0212 | 183.73 | 4.02 | -7.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 105529 | 1087.28 | 0.2599 | 0.0161 | 316.9 | 3.82 | -4.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 10:00 | 2024-01-30 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 98898 | 1087.28 | 0.3563 | 0.0281 | 434.55 | 4.26 | -1.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 11:00 | 2024-01-30 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 94338 | 1087.28 | 0.4136 | 0.0522 | 504.45 | 4.94 | 0.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 12:00 | 2024-01-30 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 92723 | 1087.28 | 0.385 | 0.0857 | 469.48 | 5.65 | 1.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 13:00 | 2024-01-30 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 92419 | 1087.28 | 0.3012 | 0.1252 | 367.35 | 6.31 | 1.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 14:00 | 2024-01-30 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 93502 | 1087.28 | 0.2402 | 0.1355 | 292.92 | 6.46 | 1.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 15:00 | 2024-01-30 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 96865 | 1087.28 | 0.1553 | 0.1219 | 189.4 | 6.26 | -0.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 16:00 | 2024-01-30 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 104712 | 1087.28 | 0.032 | 0.12 | 39.03 | 6.23 | -4.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 17:00 | 2024-01-30 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 109595 | 1087.28 | 0 | 0.1605 | 0 | 6.8 | -7.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 18:00 | 2024-01-30 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1087.28 | 0 | 0.1765 | 0 | 7 | -8.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 19:00 | 2024-01-30 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1087.28 | 0 | 0.1544 | 0 | 6.72 | -9.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 20:00 | 2024-01-30 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 932.28 | 0 | 0.1187 | 0 | 6.21 | -10.04 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 21:00 | 2024-01-30 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 932.28 | 0 | 0.0763 | 0 | 5.47 | -10.2 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 22:00 | 2024-01-30 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 932.28 | 0 | 0.0639 | 0 | 5.21 | -10.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-30 23:00 | 2024-01-30 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 932.28 | 0 | 0.0748 | 0 | 5.44 | -11.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 00:00 | 2024-01-31 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 932.8 | 0 | 0.1032 | 0 | 5.96 | -11.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 01:00 | 2024-01-31 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 932.8 | 0 | 0.1469 | 0 | 6.62 | -12.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 02:00 | 2024-01-31 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 932.8 | 0 | 0.1621 | 0 | 6.82 | -12.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 03:00 | 2024-01-31 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 932.8 | 0 | 0.1334 | 0 | 6.43 | -11.87 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 04:00 | 2024-01-31 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 932.8 | 0 | 0.1111 | 0 | 6.09 | -11.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 05:00 | 2024-01-31 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 932.8 | 0 | 0.1098 | 0 | 6.07 | -11.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 06:00 | 2024-01-31 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 932.8 | 0 | 0.1334 | 0 | 6.43 | -10.81 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 07:00 | 2024-01-31 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1087.8 | 0.0316 | 0.1455 | 38.58 | 6.6 | -10.09 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 08:00 | 2024-01-31 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1087.8 | 0.1111 | 0.1008 | 135.43 | 5.92 | -8.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 09:00 | 2024-01-31 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 110659 | 1087.8 | 0.1934 | 0.0667 | 235.88 | 5.27 | -7.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 10:00 | 2024-01-31 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 108949 | 1087.8 | 0.2546 | 0.0743 | 310.48 | 5.43 | -6.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 11:00 | 2024-01-31 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 105909 | 1087.8 | 0.2633 | 0.1056 | 321.08 | 6 | -5.11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 12:00 | 2024-01-31 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 103781 | 1087.8 | 0.2625 | 0.1002 | 320.15 | 5.91 | -3.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 13:00 | 2024-01-31 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 102489 | 1087.8 | 0.2324 | 0.0967 | 283.4 | 5.85 | -3.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 14:00 | 2024-01-31 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 103116 | 1087.8 | 0.1705 | 0.105 | 207.9 | 5.99 | -3.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 15:00 | 2024-01-31 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 104617 | 1087.8 | 0.0925 | 0.1327 | 112.78 | 6.42 | -4.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 16:00 | 2024-01-31 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 108075 | 1087.8 | 0.0205 | 0.1477 | 25 | 6.63 | -6.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 17:00 | 2024-01-31 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 109975 | 1087.8 | 0 | 0.2076 | 0 | 7.36 | -7.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 18:00 | 2024-01-31 | 18 | 冬季 | 139189 | 110488 | 1087.8 | 0 | 0.1995 | 0 | 7.27 | -7.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 19:00 | 2024-01-31 | 19 | 冬季 | 139189 | 110982 | 1087.8 | 0 | 0.1899 | 0 | 7.16 | -7.78 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 20:00 | 2024-01-31 | 20 | 冬季 | 139189 | 111457 | 932.8 | 0 | 0.1765 | 0 | 7 | -8.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 21:00 | 2024-01-31 | 21 | 冬季 | 139189 | 111913 | 932.8 | 0 | 0.1605 | 0 | 6.8 | -8.27 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 22:00 | 2024-01-31 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 932.8 | 0 | 0.1552 | 0 | 6.73 | -8.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-01-31 23:00 | 2024-01-31 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 932.8 | 0 | 0.1652 | 0 | 6.86 | -8.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 00:00 | 2024-02-01 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 933.32 | 0 | 0.159 | 0 | 6.78 | -9.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 01:00 | 2024-02-01 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 933.32 | 0 | 0.1313 | 0 | 6.4 | -9.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 02:00 | 2024-02-01 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 933.32 | 0 | 0.09 | 0 | 5.73 | -9.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 03:00 | 2024-02-01 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 933.32 | 0 | 0.0608 | 0 | 5.14 | -9.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 04:00 | 2024-02-01 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 933.32 | 0 | 0.0309 | 0 | 4.35 | -9.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 05:00 | 2024-02-01 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 933.32 | 0 | 0.0163 | 0 | 3.83 | -9.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 06:00 | 2024-02-01 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 933.32 | 0.0002 | 0.0139 | 0.2 | 3.73 | -9.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 07:00 | 2024-02-01 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1088.32 | 0.0429 | 0.018 | 52.33 | 3.9 | -8.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 111343 | 1088.32 | 0.1533 | 0.0396 | 187 | 4.61 | -7.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 108455 | 1088.32 | 0.2424 | 0.095 | 295.55 | 5.82 | -6.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 10:00 | 2024-02-01 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 105225 | 1088.32 | 0.319 | 0.1404 | 389 | 6.53 | -4.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 11:00 | 2024-02-01 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 103097 | 1088.32 | 0.335 | 0.1506 | 408.58 | 6.67 | -3.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 12:00 | 2024-02-01 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 101938 | 1088.32 | 0.3331 | 0.1148 | 406.27 | 6.15 | -3.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 13:00 | 2024-02-01 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 101406 | 1088.32 | 0.2572 | 0.0763 | 313.62 | 5.47 | -2.74 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 14:00 | 2024-02-01 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 101539 | 1088.32 | 0.2078 | 0.0475 | 253.43 | 4.82 | -2.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 15:00 | 2024-02-01 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 102584 | 1088.32 | 0.1339 | 0.0278 | 163.27 | 4.25 | -3.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 16:00 | 2024-02-01 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 105339 | 1088.32 | 0.0318 | 0.0144 | 38.83 | 3.75 | -4.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 17:00 | 2024-02-01 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 107695 | 1088.32 | 0 | 0.0229 | 0 | 4.08 | -6.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 18:00 | 2024-02-01 | 18 | 冬季 | 139189 | 108778 | 1088.32 | 0 | 0.0448 | 0 | 4.75 | -6.62 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 19:00 | 2024-02-01 | 19 | 冬季 | 139189 | 109329 | 1088.32 | 0 | 0.0714 | 0 | 5.37 | -6.91 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 20:00 | 2024-02-01 | 20 | 冬季 | 139189 | 110051 | 933.32 | 0 | 0.0911 | 0 | 5.75 | -7.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 21:00 | 2024-02-01 | 21 | 冬季 | 139189 | 111058 | 933.32 | 0 | 0.1136 | 0 | 6.13 | -7.82 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 22:00 | 2024-02-01 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 933.32 | 0 | 0.1313 | 0 | 6.4 | -8.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-01 23:00 | 2024-02-01 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 933.32 | 0 | 0.1167 | 0 | 6.18 | -9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 00:00 | 2024-02-02 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 933.83 | 0 | 0.082 | 0 | 5.58 | -9.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 01:00 | 2024-02-02 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 933.83 | 0 | 0.0639 | 0 | 5.21 | -10.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 02:00 | 2024-02-02 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 933.83 | 0 | 0.0662 | 0 | 5.26 | -10.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 03:00 | 2024-02-02 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 933.83 | 0 | 0.0531 | 0 | 4.96 | -10.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 04:00 | 2024-02-02 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 933.83 | 0 | 0.0199 | 0 | 3.97 | -10.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 05:00 | 2024-02-02 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 933.83 | 0 | 0.0043 | 0 | 3.26 | -10.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 06:00 | 2024-02-02 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 933.83 | 0 | 0.0029 | 0 | 3.18 | -9.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 07:00 | 2024-02-02 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1088.83 | 0.0255 | 0.0065 | 31.15 | 3.38 | -9.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 08:00 | 2024-02-02 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 110925 | 1088.83 | 0.0769 | 0.0087 | 93.82 | 3.49 | -7.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 09:00 | 2024-02-02 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 108208 | 1088.83 | 0.1327 | 0.0141 | 161.88 | 3.74 | -6.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 10:00 | 2024-02-02 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 106118 | 1088.83 | 0.1691 | 0.0108 | 206.27 | 3.59 | -5.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 11:00 | 2024-02-02 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 104750 | 1088.83 | 0.1747 | 0.0052 | 213 | 3.31 | -4.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 12:00 | 2024-02-02 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 103705 | 1088.83 | 0.1678 | 0.0043 | 204.62 | 3.26 | -3.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 13:00 | 2024-02-02 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 103040 | 1088.83 | 0.1498 | 0.0077 | 182.73 | 3.44 | -3.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 14:00 | 2024-02-02 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 102774 | 1088.83 | 0.1096 | 0.0163 | 133.62 | 3.83 | -3.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 15:00 | 2024-02-02 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 103515 | 1088.83 | 0.0689 | 0.0161 | 84.05 | 3.82 | -3.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 16:00 | 2024-02-02 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 106080 | 1088.83 | 0.0161 | 0.0148 | 19.6 | 3.77 | -5.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 17:00 | 2024-02-02 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 107790 | 1088.83 | 0 | 0.0278 | 0 | 4.25 | -6.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 18:00 | 2024-02-02 | 18 | 冬季 | 139189 | 108531 | 1088.83 | 0 | 0.0404 | 0 | 4.63 | -6.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 19:00 | 2024-02-02 | 19 | 冬季 | 139189 | 109120 | 1088.83 | 0 | 0.051 | 0 | 4.91 | -6.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 20:00 | 2024-02-02 | 20 | 冬季 | 139189 | 109709 | 933.83 | 0 | 0.0617 | 0 | 5.16 | -7.11 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 21:00 | 2024-02-02 | 21 | 冬季 | 139189 | 110374 | 933.83 | 0 | 0.0676 | 0 | 5.29 | -7.46 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 22:00 | 2024-02-02 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 933.83 | 0 | 0.0539 | 0 | 4.98 | -8.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-02 23:00 | 2024-02-02 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 933.83 | 0 | 0.0328 | 0 | 4.41 | -9.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 00:00 | 2024-02-03 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 934.34 | 0 | 0.0199 | 0 | 3.97 | -10.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 01:00 | 2024-02-03 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 934.34 | 0 | 0.0207 | 0 | 4 | -10.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 02:00 | 2024-02-03 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 934.34 | 0 | 0.0351 | 0 | 4.48 | -11.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 03:00 | 2024-02-03 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 934.34 | 0 | 0.0564 | 0 | 5.04 | -11.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 04:00 | 2024-02-03 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 934.34 | 0 | 0.0653 | 0 | 5.24 | -11.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 05:00 | 2024-02-03 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 934.34 | 0 | 0.0621 | 0 | 5.17 | -11.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 06:00 | 2024-02-03 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 934.34 | 0 | 0.051 | 0 | 4.91 | -11.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 07:00 | 2024-02-03 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1089.34 | 0.0398 | 0.0284 | 48.58 | 4.27 | -10.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 08:00 | 2024-02-03 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 111514 | 1089.34 | 0.1233 | 0.0059 | 150.35 | 3.35 | -8.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 09:00 | 2024-02-03 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 104598 | 1089.34 | 0.207 | 0.0137 | 252.38 | 3.72 | -4.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 10:00 | 2024-02-03 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 99848 | 1089.34 | 0.2645 | 0.0139 | 322.58 | 3.73 | -1.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 11:00 | 2024-02-03 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 97492 | 1089.34 | 0.2538 | 0.0093 | 309.5 | 3.52 | -0.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 12:00 | 2024-02-03 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 96086 | 1089.34 | 0.206 | 0.0061 | 251.27 | 3.36 | 0.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 13:00 | 2024-02-03 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 95611 | 1089.34 | 0.1977 | 0 | 241.05 | 2.93 | 0.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 14:00 | 2024-02-03 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 95953 | 1089.34 | 0.1386 | 0 | 169.05 | 2.5 | 0.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 15:00 | 2024-02-03 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 97340 | 1089.34 | 0.078 | 0 | 95.18 | 2.67 | -0.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 16:00 | 2024-02-03 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 101064 | 1089.34 | 0.0215 | 0.0099 | 26.25 | 3.55 | -2.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 17:00 | 2024-02-03 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 103363 | 1089.34 | 0 | 0.0459 | 0 | 4.78 | -3.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 18:00 | 2024-02-03 | 18 | 冬季 | 139189 | 104826 | 1089.34 | 0 | 0.0748 | 0 | 5.44 | -4.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 19:00 | 2024-02-03 | 19 | 冬季 | 139189 | 107600 | 1089.34 | 0 | 0.0418 | 0 | 4.67 | -6 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 20:00 | 2024-02-03 | 20 | 冬季 | 139189 | 108208 | 934.34 | 0 | 0.0083 | 0 | 3.47 | -6.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 21:00 | 2024-02-03 | 21 | 冬季 | 139189 | 108436 | 934.34 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | -6.44 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 22:00 | 2024-02-03 | 22 | 冬季 | 139189 | 108835 | 934.34 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | -6.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-03 23:00 | 2024-02-03 | 23 | 冬季 | 135135 | 109177 | 934.34 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | -6.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 00:00 | 2024-02-04 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 109595 | 934.83 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | -7.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 01:00 | 2024-02-04 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 110317 | 934.83 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | -7.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 02:00 | 2024-02-04 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 110982 | 934.83 | 0 | 0.0065 | 0 | 3.38 | -7.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 03:00 | 2024-02-04 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 111286 | 934.83 | 0 | 0.0201 | 0 | 3.98 | -7.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 04:00 | 2024-02-04 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 111210 | 934.83 | 0 | 0.0303 | 0 | 4.33 | -7.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 05:00 | 2024-02-04 | 5 | 冬季 | 135135 | 111039 | 934.83 | 0 | 0.0486 | 0 | 4.85 | -7.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 06:00 | 2024-02-04 | 6 | 冬季 | 135135 | 110963 | 934.83 | 0 | 0.0724 | 0 | 5.39 | -7.77 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 07:00 | 2024-02-04 | 7 | 冬季 | 135135 | 110393 | 1089.83 | 0.0214 | 0.0724 | 26.05 | 5.39 | -7.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 08:00 | 2024-02-04 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 109044 | 1089.83 | 0.0973 | 0.1008 | 118.65 | 5.92 | -6.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 09:00 | 2024-02-04 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 107372 | 1089.83 | 0.1364 | 0.1621 | 166.4 | 6.82 | -5.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 10:00 | 2024-02-04 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 106004 | 1089.83 | 0.1836 | 0.233 | 223.9 | 7.63 | -5.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 11:00 | 2024-02-04 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 105339 | 1089.83 | 0.151 | 0.2817 | 184.15 | 8.1 | -4.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 12:00 | 2024-02-04 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 105130 | 1089.83 | 0.154 | 0.2784 | 187.85 | 8.07 | -4.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 13:00 | 2024-02-04 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 105111 | 1089.83 | 0.1469 | 0.2603 | 179.15 | 7.9 | -4.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 14:00 | 2024-02-04 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 105301 | 1089.83 | 0.1198 | 0.252 | 146.05 | 7.82 | -4.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 15:00 | 2024-02-04 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 105795 | 1089.83 | 0.0718 | 0.2253 | 87.57 | 7.55 | -5.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 16:00 | 2024-02-04 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 107296 | 1089.83 | 0.0187 | 0.1613 | 22.8 | 6.81 | -5.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 17:00 | 2024-02-04 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 109424 | 1089.83 | 0 | 0.1598 | 0 | 6.79 | -6.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 18:00 | 2024-02-04 | 18 | 冬季 | 139189 | 111286 | 1089.83 | 0 | 0.1621 | 0 | 6.82 | -7.94 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 19:00 | 2024-02-04 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1089.83 | 0 | 0.1732 | 0 | 6.96 | -8.58 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 20:00 | 2024-02-04 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 934.83 | 0 | 0.1652 | 0 | 6.86 | -9.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 21:00 | 2024-02-04 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 934.83 | 0 | 0.1383 | 0 | 6.5 | -9.46 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 22:00 | 2024-02-04 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 934.83 | 0 | 0.1056 | 0 | 6 | -9.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-04 23:00 | 2024-02-04 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 934.83 | 0 | 0.0714 | 0 | 5.37 | -10.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 00:00 | 2024-02-05 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 935.33 | 0 | 0.0414 | 0 | 4.66 | -10.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 01:00 | 2024-02-05 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 935.33 | 0 | 0.0226 | 0 | 4.07 | -10.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 02:00 | 2024-02-05 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 935.33 | 0 | 0.0139 | 0 | 3.73 | -11.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 03:00 | 2024-02-05 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 935.33 | 0 | 0.0163 | 0 | 3.83 | -11.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 04:00 | 2024-02-05 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 935.33 | 0 | 0.0083 | 0 | 3.47 | -11.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 05:00 | 2024-02-05 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 935.33 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | -11.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 06:00 | 2024-02-05 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 935.33 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | -11.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 07:00 | 2024-02-05 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1090.33 | 0.0403 | 0 | 49.1 | 2.11 | -10.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 08:00 | 2024-02-05 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1090.33 | 0.1252 | 0 | 152.7 | 2.13 | -8.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 107372 | 1090.33 | 0.2322 | 0 | 283.2 | 1.98 | -5.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 10:00 | 2024-02-05 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 102356 | 1090.33 | 0.2673 | 0 | 325.95 | 2.15 | -3.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 11:00 | 2024-02-05 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 100456 | 1090.33 | 0.3429 | 0.0031 | 418.15 | 3.19 | -2.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 12:00 | 2024-02-05 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 99601 | 1090.33 | 0.3339 | 0.0248 | 407.17 | 4.15 | -1.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 13:00 | 2024-02-05 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 99544 | 1090.33 | 0.2732 | 0.0467 | 333.15 | 4.8 | -1.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 14:00 | 2024-02-05 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 100304 | 1090.33 | 0.229 | 0.0612 | 279.23 | 5.15 | -2.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 15:00 | 2024-02-05 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 102147 | 1090.33 | 0.1476 | 0.0729 | 180.05 | 5.4 | -3.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 16:00 | 2024-02-05 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 106289 | 1090.33 | 0.0455 | 0.0911 | 55.5 | 5.75 | -5.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 17:00 | 2024-02-05 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 110165 | 1090.33 | 0 | 0.132 | 0 | 6.41 | -7.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 18:00 | 2024-02-05 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1090.33 | 0 | 0.1383 | 0 | 6.5 | -8.64 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 19:00 | 2024-02-05 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1090.33 | 0 | 0.1239 | 0 | 6.29 | -10.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 20:00 | 2024-02-05 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 935.33 | 0 | 0.1026 | 0 | 5.95 | -11.04 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 21:00 | 2024-02-05 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 935.33 | 0 | 0.0878 | 0 | 5.69 | -11.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 22:00 | 2024-02-05 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 935.33 | 0 | 0.0956 | 0 | 5.83 | -12.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-05 23:00 | 2024-02-05 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 935.33 | 0 | 0.1193 | 0 | 6.22 | -12.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 00:00 | 2024-02-06 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 935.82 | 0 | 0.1411 | 0 | 6.54 | -13.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 01:00 | 2024-02-06 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 935.82 | 0 | 0.1536 | 0 | 6.71 | -13.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 02:00 | 2024-02-06 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 935.82 | 0 | 0.1529 | 0 | 6.7 | -13.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 03:00 | 2024-02-06 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 935.82 | 0 | 0.1419 | 0 | 6.55 | -14.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 04:00 | 2024-02-06 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 935.82 | 0 | 0.1246 | 0 | 6.3 | -14.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 05:00 | 2024-02-06 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 935.82 | 0 | 0.1148 | 0 | 6.15 | -15.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 06:00 | 2024-02-06 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 935.82 | 0 | 0.1074 | 0 | 6.03 | -15.44 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 07:00 | 2024-02-06 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1090.82 | 0.0769 | 0.0738 | 93.78 | 5.42 | -13.94 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 08:00 | 2024-02-06 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1090.82 | 0.2283 | 0.0709 | 278.4 | 5.36 | -10.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 111419 | 1090.82 | 0.3669 | 0.0714 | 447.48 | 5.37 | -8.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 10:00 | 2024-02-06 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 108664 | 1090.82 | 0.4783 | 0.0617 | 583.33 | 5.16 | -6.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 11:00 | 2024-02-06 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 106783 | 1090.82 | 0.5254 | 0.056 | 640.7 | 5.03 | -5.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 12:00 | 2024-02-06 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 105605 | 1090.82 | 0.4797 | 0.0556 | 584.95 | 5.02 | -4.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 13:00 | 2024-02-06 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 105244 | 1090.82 | 0.39 | 0.0608 | 475.67 | 5.14 | -4.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 14:00 | 2024-02-06 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 105738 | 1090.82 | 0.2911 | 0.0639 | 354.98 | 5.21 | -5.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 15:00 | 2024-02-06 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 107619 | 1090.82 | 0.1905 | 0.0671 | 232.27 | 5.28 | -6.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 16:00 | 2024-02-06 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 111666 | 1090.82 | 0.0543 | 0.0599 | 66.25 | 5.12 | -8.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 17:00 | 2024-02-06 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1090.82 | 0 | 0.0531 | 0 | 4.96 | -10.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 18:00 | 2024-02-06 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1090.82 | 0 | 0.0452 | 0 | 4.76 | -11.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 19:00 | 2024-02-06 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1090.82 | 0 | 0.0411 | 0 | 4.65 | -12.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 20:00 | 2024-02-06 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 935.82 | 0 | 0.0467 | 0 | 4.8 | -12.66 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 21:00 | 2024-02-06 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 935.82 | 0 | 0.063 | 0 | 5.19 | -13.28 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 22:00 | 2024-02-06 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 935.82 | 0 | 0.0922 | 0 | 5.77 | -13.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-06 23:00 | 2024-02-06 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 935.82 | 0 | 0.1226 | 0 | 6.27 | -14.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 936.3 | 0 | 0.1355 | 0 | 6.46 | -14.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 01:00 | 2024-02-07 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 936.3 | 0 | 0.1246 | 0 | 6.3 | -15.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 02:00 | 2024-02-07 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 936.3 | 0 | 0.1074 | 0 | 6.03 | -15.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 03:00 | 2024-02-07 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 936.3 | 0 | 0.0894 | 0 | 5.72 | -15.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 04:00 | 2024-02-07 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 936.3 | 0 | 0.0681 | 0 | 5.3 | -15.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 05:00 | 2024-02-07 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 936.3 | 0 | 0.0482 | 0 | 4.84 | -15.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 06:00 | 2024-02-07 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 936.3 | 0 | 0.0306 | 0 | 4.34 | -15.99 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 07:00 | 2024-02-07 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1091.3 | 0.0823 | 0.0099 | 100.32 | 3.55 | -14.06 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 08:00 | 2024-02-07 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1091.3 | 0.2333 | 0 | 284.5 | 2.5 | -11.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 109937 | 1091.3 | 0.3495 | 0 | 426.17 | 1.92 | -7.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 10:00 | 2024-02-07 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 106327 | 1091.3 | 0.4568 | 0 | 557.08 | 1.41 | -5.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 11:00 | 2024-02-07 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 104199 | 1091.3 | 0.4375 | 0 | 533.55 | 0.89 | -4.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 12:00 | 2024-02-07 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 102280 | 1091.3 | 0.4676 | 0 | 570.22 | 0.69 | -3.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 13:00 | 2024-02-07 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 100532 | 1091.3 | 0.3944 | 0 | 480.92 | 0.88 | -2.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 14:00 | 2024-02-07 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 100380 | 1091.3 | 0.2943 | 0 | 358.9 | 1.15 | -2.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 15:00 | 2024-02-07 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 101463 | 1091.3 | 0.1763 | 0 | 214.98 | 1.4 | -2.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 16:00 | 2024-02-07 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 104712 | 1091.3 | 0.0455 | 0 | 55.53 | 1.82 | -4.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 17:00 | 2024-02-07 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 108189 | 1091.3 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | -6.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 18:00 | 2024-02-07 | 18 | 冬季 | 139189 | 110469 | 1091.3 | 0 | 0.0012 | 0 | 3.08 | -7.51 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 19:00 | 2024-02-07 | 19 | 冬季 | 139189 | 111742 | 1091.3 | 0 | 0.0025 | 0 | 3.16 | -8.18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 20:00 | 2024-02-07 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 936.3 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | -8.55 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 21:00 | 2024-02-07 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 936.3 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | -8.86 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 22:00 | 2024-02-07 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 936.3 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | -9.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-07 23:00 | 2024-02-07 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 936.3 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | -9.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 00:00 | 2024-02-08 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 936.77 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | -9.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 01:00 | 2024-02-08 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 936.77 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -9.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 02:00 | 2024-02-08 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 936.77 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | -9.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 03:00 | 2024-02-08 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 936.77 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | -9.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 04:00 | 2024-02-08 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 936.77 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -10.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 05:00 | 2024-02-08 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 936.77 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | -11.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 06:00 | 2024-02-08 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 936.77 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -12.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 07:00 | 2024-02-08 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1091.77 | 0.0733 | 0.0029 | 89.38 | 3.18 | -10.98 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 08:00 | 2024-02-08 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 111647 | 1091.77 | 0.2176 | 0.002 | 265.38 | 3.13 | -8.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 09:00 | 2024-02-08 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 105092 | 1091.77 | 0.3476 | 0.0173 | 423.92 | 3.87 | -4.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 10:00 | 2024-02-08 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 102052 | 1091.77 | 0.4366 | 0.0266 | 532.5 | 4.21 | -3.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 11:00 | 2024-02-08 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 99924 | 1091.77 | 0.3744 | 0.0414 | 456.55 | 4.66 | -1.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 12:00 | 2024-02-08 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 98385 | 1091.77 | 0.3976 | 0.063 | 484.83 | 5.19 | -1.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 13:00 | 2024-02-08 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 97568 | 1091.77 | 0.3408 | 0.0835 | 415.6 | 5.61 | -0.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 14:00 | 2024-02-08 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 97549 | 1091.77 | 0.2257 | 0.0985 | 275.3 | 5.88 | -0.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 15:00 | 2024-02-08 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 99012 | 1091.77 | 0.1593 | 0.1074 | 194.25 | 6.03 | -1.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 16:00 | 2024-02-08 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 104845 | 1091.77 | 0.0438 | 0.0734 | 53.42 | 5.41 | -4.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 17:00 | 2024-02-08 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 109386 | 1091.77 | 0 | 0.0498 | 0 | 4.88 | -6.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 18:00 | 2024-02-08 | 18 | 冬季 | 139189 | 110925 | 1091.77 | 0 | 0.0299 | 0 | 4.32 | -7.75 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 19:00 | 2024-02-08 | 19 | 冬季 | 139189 | 111875 | 1091.77 | 0 | 0.0137 | 0 | 3.72 | -8.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 20:00 | 2024-02-08 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 936.77 | 0 | 0.0057 | 0 | 3.34 | -8.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 21:00 | 2024-02-08 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 936.77 | 0 | 0.0108 | 0 | 3.59 | -9.38 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 22:00 | 2024-02-08 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 936.77 | 0 | 0.0471 | 0 | 4.81 | -10.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-08 23:00 | 2024-02-08 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 936.77 | 0 | 0.1272 | 0 | 6.34 | -11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 00:00 | 2024-02-09 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 937.24 | 0 | 0.2234 | 0 | 7.53 | -11.11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 01:00 | 2024-02-09 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 937.24 | 0 | 0.3451 | 0 | 8.64 | -11.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 02:00 | 2024-02-09 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 937.24 | 0 | 0.4458 | 0 | 9.38 | -10.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 03:00 | 2024-02-09 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 937.24 | 0 | 0.4744 | 0 | 9.57 | -11.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 04:00 | 2024-02-09 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 937.24 | 0 | 0.4298 | 0 | 9.27 | -11.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 05:00 | 2024-02-09 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 937.24 | 0 | 0.376 | 0 | 8.88 | -12.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 06:00 | 2024-02-09 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 937.24 | 0 | 0.3231 | 0 | 8.46 | -12.72 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 07:00 | 2024-02-09 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1092.24 | 0.0752 | 0.1925 | 91.72 | 7.19 | -10.76 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 08:00 | 2024-02-09 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 110659 | 1092.24 | 0.2176 | 0.0773 | 265.42 | 5.49 | -7.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 103154 | 1092.24 | 0.3436 | 0.1433 | 418.98 | 6.57 | -3.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 10:00 | 2024-02-09 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 99031 | 1092.24 | 0.4331 | 0.1781 | 528.22 | 7.02 | -1.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 11:00 | 2024-02-09 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 96713 | 1092.24 | 0.4733 | 0.2291 | 577.17 | 7.59 | -0.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 12:00 | 2024-02-09 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 95098 | 1092.24 | 0.4016 | 0.2884 | 489.73 | 8.16 | 0.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 13:00 | 2024-02-09 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 94148 | 1092.24 | 0.4401 | 0.3316 | 536.7 | 8.53 | 1.08 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 14:00 | 2024-02-09 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 94034 | 1092.24 | 0.3246 | 0.3365 | 395.83 | 8.57 | 1.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 15:00 | 2024-02-09 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 95516 | 1092.24 | 0.2013 | 0.2582 | 245.43 | 7.88 | 0.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 16:00 | 2024-02-09 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 101900 | 1092.24 | 0.0543 | 0.1724 | 66.2 | 6.95 | -3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 17:00 | 2024-02-09 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 107201 | 1092.24 | 0 | 0.166 | 0 | 6.87 | -5.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 18:00 | 2024-02-09 | 18 | 冬季 | 139189 | 109386 | 1092.24 | 0 | 0.1404 | 0 | 6.53 | -6.94 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 19:00 | 2024-02-09 | 19 | 冬季 | 139189 | 111058 | 1092.24 | 0 | 0.1056 | 0 | 6 | -7.82 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 20:00 | 2024-02-09 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 937.24 | 0 | 0.1056 | 0 | 6 | -8.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 21:00 | 2024-02-09 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 937.24 | 0 | 0.1806 | 0 | 7.05 | -8.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 22:00 | 2024-02-09 | 22 | 冬季 | 139189 | 110412 | 937.24 | 0 | 0.2698 | 0 | 7.99 | -7.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-09 23:00 | 2024-02-09 | 23 | 冬季 | 135135 | 109766 | 937.24 | 0 | 0.2603 | 0 | 7.9 | -7.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 00:00 | 2024-02-10 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 109956 | 937.7 | 0 | 0.2058 | 0 | 7.34 | -7.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 01:00 | 2024-02-10 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 109899 | 937.7 | 0 | 0.132 | 0 | 6.41 | -7.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 02:00 | 2024-02-10 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 109804 | 937.7 | 0 | 0.0867 | 0 | 5.67 | -7.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 03:00 | 2024-02-10 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 110583 | 937.7 | 0 | 0.0814 | 0 | 5.57 | -7.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 04:00 | 2024-02-10 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 111343 | 937.7 | 0 | 0.1038 | 0 | 5.97 | -7.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 05:00 | 2024-02-10 | 5 | 冬季 | 135135 | 111989 | 937.7 | 0 | 0.1098 | 0 | 6.07 | -8.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 06:00 | 2024-02-10 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 937.7 | 0 | 0.1293 | 0 | 6.37 | -8.88 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 07:00 | 2024-02-10 | 7 | 冬季 | 135135 | 109975 | 1092.7 | 0.084 | 0.1327 | 102.43 | 6.42 | -7.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 08:00 | 2024-02-10 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 104674 | 1092.7 | 0.2156 | 0.1621 | 262.92 | 6.82 | -4.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 09:00 | 2024-02-10 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 100437 | 1092.7 | 0.3441 | 0.2561 | 419.58 | 7.86 | -2.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 10:00 | 2024-02-10 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 98005 | 1092.7 | 0.4578 | 0.2763 | 558.33 | 8.05 | -0.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 11:00 | 2024-02-10 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 95953 | 1092.7 | 0.4908 | 0.3089 | 598.58 | 8.34 | 0.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 12:00 | 2024-02-10 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 94756 | 1092.7 | 0.4376 | 0.38 | 533.6 | 8.91 | 0.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 13:00 | 2024-02-10 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 94623 | 1092.7 | 0.443 | 0.4114 | 540.22 | 9.14 | 0.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 14:00 | 2024-02-10 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 95478 | 1092.7 | 0.3449 | 0.3826 | 420.67 | 8.93 | 0.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 15:00 | 2024-02-10 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 97454 | 1092.7 | 0.2177 | 0.3389 | 265.52 | 8.59 | -0.66 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 16:00 | 2024-02-10 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 102413 | 1092.7 | 0.0659 | 0.2399 | 80.4 | 7.7 | -3.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 17:00 | 2024-02-10 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 107657 | 1092.7 | 0 | 0.1865 | 0 | 7.12 | -6.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 18:00 | 2024-02-10 | 18 | 冬季 | 139189 | 109462 | 1092.7 | 0 | 0.1355 | 0 | 6.46 | -6.98 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 19:00 | 2024-02-10 | 19 | 冬季 | 139189 | 110621 | 1092.7 | 0 | 0.0956 | 0 | 5.83 | -7.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 20:00 | 2024-02-10 | 20 | 冬季 | 139189 | 111419 | 937.7 | 0 | 0.0763 | 0 | 5.47 | -8.01 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 21:00 | 2024-02-10 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 937.7 | 0 | 0.0857 | 0 | 5.65 | -8.38 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 22:00 | 2024-02-10 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 937.7 | 0 | 0.1313 | 0 | 6.4 | -8.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-10 23:00 | 2024-02-10 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 937.7 | 0 | 0.1891 | 0 | 7.15 | -9.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 00:00 | 2024-02-11 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 938.16 | 0 | 0.2291 | 0 | 7.59 | -9.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 01:00 | 2024-02-11 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 938.16 | 0 | 0.2551 | 0 | 7.85 | -9.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 02:00 | 2024-02-11 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 938.16 | 0 | 0.2687 | 0 | 7.98 | -10.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 03:00 | 2024-02-11 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 938.16 | 0 | 0.2603 | 0 | 7.9 | -10.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 04:00 | 2024-02-11 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 938.16 | 0 | 0.2094 | 0 | 7.38 | -10.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 05:00 | 2024-02-11 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 938.16 | 0 | 0.1514 | 0 | 6.68 | -11.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 06:00 | 2024-02-11 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 938.16 | 0 | 0.1104 | 0 | 6.08 | -11.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 07:00 | 2024-02-11 | 7 | 冬季 | 135135 | 111742 | 1093.16 | 0.0908 | 0.0778 | 110.75 | 5.5 | -8.18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 08:00 | 2024-02-11 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 105282 | 1093.16 | 0.2211 | 0.0266 | 269.6 | 4.21 | -4.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 09:00 | 2024-02-11 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 100380 | 1093.16 | 0.3621 | 0.0178 | 441.55 | 3.89 | -2.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 10:00 | 2024-02-11 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 93350 | 1093.16 | 0.4603 | 0.0729 | 561.38 | 5.4 | 1.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 11:00 | 2024-02-11 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 90006 | 1093.16 | 0.5044 | 0.0825 | 615.15 | 5.59 | 3.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 12:00 | 2024-02-11 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 88144 | 1093.16 | 0.4674 | 0.0933 | 570 | 5.79 | 4.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 13:00 | 2024-02-11 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 87384 | 1093.16 | 0.4635 | 0.095 | 565.25 | 5.82 | 4.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 14:00 | 2024-02-11 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 87612 | 1093.16 | 0.3572 | 0.0933 | 435.67 | 5.79 | 4.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 15:00 | 2024-02-11 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 89873 | 1093.16 | 0.2209 | 0.0667 | 269.35 | 5.27 | 3.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 16:00 | 2024-02-11 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 96295 | 1093.16 | 0.0707 | 0.0621 | 86.2 | 5.17 | -0.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 17:00 | 2024-02-11 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 98993 | 1093.16 | 0 | 0.0905 | 0 | 5.74 | -1.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 18:00 | 2024-02-11 | 18 | 冬季 | 139189 | 99791 | 1093.16 | 0 | 0.1334 | 0 | 6.43 | -1.89 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 19:00 | 2024-02-11 | 19 | 冬季 | 139189 | 100817 | 1093.16 | 0 | 0.1806 | 0 | 7.05 | -2.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 20:00 | 2024-02-11 | 20 | 冬季 | 139189 | 102299 | 938.16 | 0 | 0.233 | 0 | 7.63 | -3.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 21:00 | 2024-02-11 | 21 | 冬季 | 139189 | 103534 | 938.16 | 0 | 0.2962 | 0 | 8.23 | -3.86 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 22:00 | 2024-02-11 | 22 | 冬季 | 139189 | 104598 | 938.16 | 0 | 0.3578 | 0 | 8.74 | -4.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-11 23:00 | 2024-02-11 | 23 | 冬季 | 135135 | 105681 | 938.16 | 0 | 0.3989 | 0 | 9.05 | -4.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 00:00 | 2024-02-12 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 106612 | 938.61 | 0 | 0.4241 | 0 | 9.23 | -5.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 01:00 | 2024-02-12 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 107334 | 938.61 | 0 | 0.4488 | 0 | 9.4 | -5.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 02:00 | 2024-02-12 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 107923 | 938.61 | 0 | 0.4729 | 0 | 9.56 | -6.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 03:00 | 2024-02-12 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 108569 | 938.61 | 0 | 0.4821 | 0 | 9.62 | -6.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 04:00 | 2024-02-12 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 109215 | 938.61 | 0 | 0.4638 | 0 | 9.5 | -6.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 05:00 | 2024-02-12 | 5 | 冬季 | 135135 | 109728 | 938.61 | 0 | 0.4385 | 0 | 9.33 | -7.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 06:00 | 2024-02-12 | 6 | 冬季 | 135135 | 109766 | 938.61 | 0 | 0.4114 | 0 | 9.14 | -7.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 07:00 | 2024-02-12 | 7 | 冬季 | 135135 | 103781 | 1093.61 | 0.0896 | 0.3089 | 109.28 | 8.34 | -3.99 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 97511 | 1093.61 | 0.2269 | 0.1148 | 276.75 | 6.15 | -0.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 92172 | 1093.61 | 0.3642 | 0.0331 | 444.15 | 4.42 | 2.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 10:00 | 2024-02-12 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 86225 | 1093.61 | 0.4812 | 0.0547 | 586.88 | 5 | 5.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 11:00 | 2024-02-12 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 80753 | 1093.61 | 0.5238 | 0.1848 | 638.83 | 7.1 | 8.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 12:00 | 2024-02-12 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 79328 | 1093.61 | 0.5292 | 0.2243 | 645.4 | 7.54 | 8.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 13:00 | 2024-02-12 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 79214 | 1093.61 | 0.4673 | 0.273 | 569.92 | 8.02 | 8.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 14:00 | 2024-02-12 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 80240 | 1093.61 | 0.3629 | 0.2459 | 442.6 | 7.76 | 8.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 15:00 | 2024-02-12 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 85047 | 1093.61 | 0.2322 | 0.1865 | 283.17 | 7.12 | 5.87 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 16:00 | 2024-02-12 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 93559 | 1093.61 | 0.0779 | 0.2291 | 95.05 | 7.59 | 1.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 17:00 | 2024-02-12 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 97492 | 1093.61 | 0 | 0.273 | 0 | 8.02 | -0.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 18:00 | 2024-02-12 | 18 | 冬季 | 139189 | 97967 | 1093.61 | 0 | 0.3054 | 0 | 8.31 | -0.93 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 19:00 | 2024-02-12 | 19 | 冬季 | 139189 | 98385 | 1093.61 | 0 | 0.3112 | 0 | 8.36 | -1.15 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 20:00 | 2024-02-12 | 20 | 冬季 | 139189 | 98784 | 938.61 | 0 | 0.2997 | 0 | 8.26 | -1.36 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 21:00 | 2024-02-12 | 21 | 冬季 | 139189 | 99107 | 938.61 | 0 | 0.2698 | 0 | 7.99 | -1.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 22:00 | 2024-02-12 | 22 | 冬季 | 139189 | 99392 | 938.61 | 0 | 0.235 | 0 | 7.65 | -1.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-12 23:00 | 2024-02-12 | 23 | 冬季 | 135135 | 99658 | 938.61 | 0 | 0.2112 | 0 | 7.4 | -1.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 99867 | 939.05 | 0 | 0.1995 | 0 | 7.27 | -1.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 01:00 | 2024-02-13 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 100152 | 939.05 | 0 | 0.1942 | 0 | 7.21 | -2.08 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 02:00 | 2024-02-13 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 101178 | 939.05 | 0 | 0.1874 | 0 | 7.13 | -2.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 03:00 | 2024-02-13 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 102470 | 939.05 | 0 | 0.17 | 0 | 6.92 | -3.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 04:00 | 2024-02-13 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 103458 | 939.05 | 0 | 0.144 | 0 | 6.58 | -3.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 05:00 | 2024-02-13 | 5 | 冬季 | 135135 | 104142 | 939.05 | 0 | 0.118 | 0 | 6.2 | -4.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 06:00 | 2024-02-13 | 6 | 冬季 | 135135 | 104275 | 939.05 | 0 | 0.0905 | 0 | 5.74 | -4.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 07:00 | 2024-02-13 | 7 | 冬季 | 135135 | 99183 | 1094.05 | 0.0849 | 0.0662 | 103.57 | 5.26 | -1.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 08:00 | 2024-02-13 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 91602 | 1094.05 | 0.2008 | 0.0322 | 244.82 | 4.39 | 2.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 87308 | 1094.05 | 0.3098 | 0.0025 | 377.77 | 3.16 | 4.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 10:00 | 2024-02-13 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 82482 | 1094.05 | 0.405 | 0.0027 | 493.85 | 3.17 | 7.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 11:00 | 2024-02-13 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 77295 | 1094.05 | 0.488 | 0.0608 | 595.08 | 5.14 | 9.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 12:00 | 2024-02-13 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 75300 | 1094.05 | 0.5145 | 0.0967 | 631.95 | 5.85 | 11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 13:00 | 2024-02-13 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 75281 | 1094.05 | 0.4471 | 0.1014 | 545.22 | 5.93 | 11.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 14:00 | 2024-02-13 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 77162 | 1094.05 | 0.3394 | 0.0662 | 413.88 | 5.26 | 10.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 15:00 | 2024-02-13 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 83109 | 1094.05 | 0.2157 | 0.0365 | 263 | 4.52 | 6.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 16:00 | 2024-02-13 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 89151 | 1094.05 | 0.0703 | 0.0315 | 85.78 | 4.37 | 3.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 17:00 | 2024-02-13 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 93825 | 1094.05 | 0 | 0.0603 | 0 | 5.13 | 1.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 18:00 | 2024-02-13 | 18 | 冬季 | 139189 | 96751 | 1094.05 | 0 | 0.1404 | 0 | 6.53 | -0.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 19:00 | 2024-02-13 | 19 | 冬季 | 139189 | 98309 | 1094.05 | 0 | 0.25 | 0 | 7.8 | -1.11 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 20:00 | 2024-02-13 | 20 | 冬季 | 139189 | 98993 | 939.05 | 0 | 0.2985 | 0 | 8.25 | -1.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 21:00 | 2024-02-13 | 21 | 冬季 | 139189 | 99544 | 939.05 | 0 | 0.2763 | 0 | 8.05 | -1.76 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 22:00 | 2024-02-13 | 22 | 冬季 | 139189 | 99639 | 939.05 | 0 | 0.384 | 0 | 8.94 | -1.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-13 23:00 | 2024-02-13 | 23 | 冬季 | 135135 | 99335 | 939.05 | 0 | 0.5417 | 0 | 9.99 | -1.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 100133 | 939.48 | 0 | 0.5285 | 0 | 9.91 | -2.07 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 01:00 | 2024-02-14 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 101216 | 939.48 | 0 | 0.4714 | 0 | 9.55 | -2.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 02:00 | 2024-02-14 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 101197 | 939.48 | 0 | 0.4284 | 0 | 9.26 | -2.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 03:00 | 2024-02-14 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 100912 | 939.48 | 0 | 0.38 | 0 | 8.91 | -2.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 04:00 | 2024-02-14 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 100646 | 939.48 | 0 | 0.3183 | 0 | 8.42 | -2.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 05:00 | 2024-02-14 | 5 | 冬季 | 135135 | 100589 | 939.48 | 0 | 0.2168 | 0 | 7.46 | -2.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 06:00 | 2024-02-14 | 6 | 冬季 | 135135 | 100608 | 939.48 | 0 | 0.1355 | 0 | 6.46 | -2.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 07:00 | 2024-02-14 | 7 | 冬季 | 135135 | 99981 | 1094.48 | 0.0568 | 0.132 | 69.22 | 6.41 | -1.99 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 08:00 | 2024-02-14 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 98860 | 1094.48 | 0.1324 | 0.1492 | 161.45 | 6.65 | -1.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 97587 | 1094.48 | 0.2274 | 0.1986 | 277.27 | 7.26 | -0.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 10:00 | 2024-02-14 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 96428 | 1094.48 | 0.3121 | 0.2795 | 380.62 | 8.08 | -0.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 11:00 | 2024-02-14 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 95782 | 1094.48 | 0.3606 | 0.3629 | 439.73 | 8.78 | 0.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 12:00 | 2024-02-14 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 95345 | 1094.48 | 0.3833 | 0.384 | 467.38 | 8.94 | 0.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 13:00 | 2024-02-14 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 95269 | 1094.48 | 0.3782 | 0.3414 | 461.17 | 8.61 | 0.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 14:00 | 2024-02-14 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 95421 | 1094.48 | 0.29 | 0.3514 | 353.67 | 8.69 | 0.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 15:00 | 2024-02-14 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 96219 | 1094.48 | 0.1902 | 0.4003 | 231.95 | 9.06 | -0.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 16:00 | 2024-02-14 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 99145 | 1094.48 | 0.0756 | 0.3389 | 92.15 | 8.59 | -1.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 17:00 | 2024-02-14 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 103021 | 1094.48 | 0 | 0.2839 | 0 | 8.12 | -3.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 18:00 | 2024-02-14 | 18 | 冬季 | 139189 | 103781 | 1094.48 | 0 | 0.2645 | 0 | 7.94 | -3.99 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 19:00 | 2024-02-14 | 19 | 冬季 | 139189 | 104066 | 1094.48 | 0 | 0.3389 | 0 | 8.59 | -4.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 20:00 | 2024-02-14 | 20 | 冬季 | 139189 | 104883 | 939.48 | 0 | 0.5042 | 0 | 9.76 | -4.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 21:00 | 2024-02-14 | 21 | 冬季 | 139189 | 106688 | 939.48 | 0 | 0.5569 | 0 | 10.08 | -5.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 22:00 | 2024-02-14 | 22 | 冬季 | 139189 | 109006 | 939.48 | 0 | 0.4184 | 0 | 9.19 | -6.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-14 23:00 | 2024-02-14 | 23 | 冬季 | 135135 | 111153 | 939.48 | 0 | 0.2929 | 0 | 8.2 | -7.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 00:00 | 2024-02-15 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 939.91 | 0 | 0.2177 | 0 | 7.47 | -8.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 01:00 | 2024-02-15 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 939.91 | 0 | 0.1995 | 0 | 7.27 | -9.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 02:00 | 2024-02-15 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 939.91 | 0 | 0.1969 | 0 | 7.24 | -10.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 03:00 | 2024-02-15 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 939.91 | 0 | 0.1934 | 0 | 7.2 | -10.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 04:00 | 2024-02-15 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 939.91 | 0 | 0.1732 | 0 | 6.96 | -11.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 05:00 | 2024-02-15 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 939.91 | 0 | 0.1455 | 0 | 6.6 | -11.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 06:00 | 2024-02-15 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 939.91 | 0.005 | 0.1187 | 6.07 | 6.21 | -11.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 07:00 | 2024-02-15 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1094.91 | 0.1177 | 0.0709 | 143.5 | 5.36 | -8.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 08:00 | 2024-02-15 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 107030 | 1094.91 | 0.2834 | 0.0248 | 345.62 | 4.15 | -5.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 09:00 | 2024-02-15 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 99658 | 1094.91 | 0.4237 | 0.0753 | 516.65 | 5.45 | -1.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 10:00 | 2024-02-15 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 95858 | 1094.91 | 0.5233 | 0.1026 | 638.12 | 5.95 | 0.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 11:00 | 2024-02-15 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 93331 | 1094.91 | 0.5712 | 0.132 | 696.53 | 6.41 | 1.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 12:00 | 2024-02-15 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 91621 | 1094.91 | 0.5676 | 0.174 | 692.17 | 6.97 | 2.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 13:00 | 2024-02-15 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 90861 | 1094.91 | 0.5107 | 0.2215 | 622.78 | 7.51 | 2.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 14:00 | 2024-02-15 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 90994 | 1094.91 | 0.4049 | 0.2645 | 493.73 | 7.94 | 2.74 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 15:00 | 2024-02-15 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 92400 | 1094.91 | 0.2589 | 0.2741 | 315.73 | 8.03 | 2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 16:00 | 2024-02-15 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 98157 | 1094.91 | 0.0976 | 0.2409 | 119.03 | 7.71 | -1.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 17:00 | 2024-02-15 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 102166 | 1094.91 | 0 | 0.3451 | 0 | 8.64 | -3.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 18:00 | 2024-02-15 | 18 | 冬季 | 139189 | 102052 | 1094.91 | 0 | 0.4327 | 0 | 9.29 | -3.08 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 19:00 | 2024-02-15 | 19 | 冬季 | 139189 | 102489 | 1094.91 | 0 | 0.4744 | 0 | 9.57 | -3.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 20:00 | 2024-02-15 | 20 | 冬季 | 139189 | 104161 | 939.91 | 0 | 0.4653 | 0 | 9.51 | -4.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 21:00 | 2024-02-15 | 21 | 冬季 | 139189 | 105890 | 939.91 | 0 | 0.4444 | 0 | 9.37 | -5.1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 22:00 | 2024-02-15 | 22 | 冬季 | 139189 | 107391 | 939.91 | 0 | 0.4198 | 0 | 9.2 | -5.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-15 23:00 | 2024-02-15 | 23 | 冬季 | 135135 | 108455 | 939.91 | 0 | 0.4086 | 0 | 9.12 | -6.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 00:00 | 2024-02-16 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 109063 | 940.33 | 0 | 0.4198 | 0 | 9.2 | -6.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 01:00 | 2024-02-16 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 109310 | 940.33 | 0 | 0.4488 | 0 | 9.4 | -6.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 02:00 | 2024-02-16 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 109481 | 940.33 | 0 | 0.4638 | 0 | 9.5 | -6.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 03:00 | 2024-02-16 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 109861 | 940.33 | 0 | 0.4638 | 0 | 9.5 | -7.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 04:00 | 2024-02-16 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 110203 | 940.33 | 0 | 0.4607 | 0 | 9.48 | -7.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 05:00 | 2024-02-16 | 5 | 冬季 | 135135 | 110507 | 940.33 | 0 | 0.4503 | 0 | 9.41 | -7.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 06:00 | 2024-02-16 | 6 | 冬季 | 135135 | 110298 | 940.33 | 0.0044 | 0.4212 | 5.38 | 9.21 | -7.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 07:00 | 2024-02-16 | 7 | 冬季 | 135135 | 105605 | 1095.33 | 0.1041 | 0.2817 | 126.9 | 8.1 | -4.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 100304 | 1095.33 | 0.2529 | 0.1544 | 308.4 | 6.72 | -2.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 93749 | 1095.33 | 0.3776 | 0.1544 | 460.45 | 6.72 | 1.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 10:00 | 2024-02-16 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 87213 | 1095.33 | 0.4753 | 0.2828 | 579.6 | 8.11 | 4.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 11:00 | 2024-02-16 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 82900 | 1095.33 | 0.5513 | 0.3747 | 672.28 | 8.87 | 7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 12:00 | 2024-02-16 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 79309 | 1095.33 | 0.5466 | 0.4356 | 668.17 | 9.31 | 8.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 13:00 | 2024-02-16 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 77276 | 1095.33 | 0.4921 | 0.417 | 600.15 | 9.18 | 9.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 14:00 | 2024-02-16 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 77466 | 1095.33 | 0.3834 | 0.3514 | 467.62 | 8.69 | 9.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 15:00 | 2024-02-16 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 81874 | 1095.33 | 0.2411 | 0.25 | 294 | 7.8 | 7.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 16:00 | 2024-02-16 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 91146 | 1095.33 | 0.0907 | 0.2666 | 110.57 | 7.96 | 2.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 17:00 | 2024-02-16 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 95820 | 1095.33 | 0 | 0.3008 | 0 | 8.27 | 0.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 18:00 | 2024-02-16 | 18 | 冬季 | 139189 | 96295 | 1095.33 | 0 | 0.3291 | 0 | 8.51 | -0.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 19:00 | 2024-02-16 | 19 | 冬季 | 139189 | 96485 | 1095.33 | 0 | 0.372 | 0 | 8.85 | -0.15 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 20:00 | 2024-02-16 | 20 | 冬季 | 139189 | 96333 | 940.33 | 0 | 0.4198 | 0 | 9.2 | -0.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 21:00 | 2024-02-16 | 21 | 冬季 | 139189 | 96333 | 940.33 | 0 | 0.4775 | 0 | 9.59 | -0.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 22:00 | 2024-02-16 | 22 | 冬季 | 139189 | 96694 | 940.33 | 0 | 0.5219 | 0 | 9.87 | -0.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-16 23:00 | 2024-02-16 | 23 | 冬季 | 135135 | 97131 | 940.33 | 0 | 0.5485 | 0 | 10.03 | -0.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 00:00 | 2024-02-17 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 97777 | 940.74 | 0 | 0.5417 | 0 | 9.99 | -0.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 01:00 | 2024-02-17 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 98841 | 940.74 | 0 | 0.4821 | 0 | 9.62 | -1.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 02:00 | 2024-02-17 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 100076 | 940.74 | 0 | 0.41 | 0 | 9.13 | -2.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 03:00 | 2024-02-17 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 101102 | 940.74 | 0 | 0.3655 | 0 | 8.8 | -2.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 04:00 | 2024-02-17 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 101729 | 940.74 | 0 | 0.2929 | 0 | 8.2 | -2.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 05:00 | 2024-02-17 | 5 | 冬季 | 135135 | 101501 | 940.74 | 0 | 0.2282 | 0 | 7.58 | -2.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 06:00 | 2024-02-17 | 6 | 冬季 | 135135 | 100646 | 940.74 | 0.0043 | 0.214 | 5.2 | 7.43 | -2.34 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 07:00 | 2024-02-17 | 7 | 冬季 | 135135 | 97378 | 1095.74 | 0.0924 | 0.25 | 112.65 | 7.8 | -0.62 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 08:00 | 2024-02-17 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 92932 | 1095.74 | 0.2359 | 0.2049 | 287.73 | 7.33 | 1.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 09:00 | 2024-02-17 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 88201 | 1095.74 | 0.3697 | 0.1462 | 450.8 | 6.61 | 4.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 10:00 | 2024-02-17 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 84667 | 1095.74 | 0.4738 | 0.1499 | 577.75 | 6.66 | 6.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 11:00 | 2024-02-17 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 81171 | 1095.74 | 0.5339 | 0.2022 | 651.05 | 7.3 | 7.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 12:00 | 2024-02-17 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 77865 | 1095.74 | 0.5405 | 0.3377 | 662.33 | 8.58 | 9.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 13:00 | 2024-02-17 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 76516 | 1095.74 | 0.481 | 0.5468 | 586.7 | 10.02 | 10.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 14:00 | 2024-02-17 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 77086 | 1095.74 | 0.3756 | 0.7508 | 458 | 11.11 | 10.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 15:00 | 2024-02-17 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 79803 | 1095.74 | 0.2355 | 0.6749 | 287.17 | 10.73 | 8.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 16:00 | 2024-02-17 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 87897 | 1095.74 | 0.0888 | 0.6904 | 108.28 | 10.81 | 4.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 17:00 | 2024-02-17 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 92457 | 1095.74 | 0 | 0.8726 | 0 | 11.67 | 1.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 18:00 | 2024-02-17 | 18 | 冬季 | 139189 | 92951 | 1095.74 | 0 | 0.8703 | 0 | 11.66 | 1.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 19:00 | 2024-02-17 | 19 | 冬季 | 139189 | 93787 | 1095.74 | 0 | 0.8102 | 0 | 11.39 | 1.27 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 20:00 | 2024-02-17 | 20 | 冬季 | 139189 | 94433 | 940.74 | 0 | 0.7446 | 0 | 11.08 | 0.93 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 21:00 | 2024-02-17 | 21 | 冬季 | 139189 | 94357 | 940.74 | 0 | 0.7908 | 0 | 11.3 | 0.97 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 22:00 | 2024-02-17 | 22 | 冬季 | 139189 | 94756 | 940.74 | 0 | 0.7591 | 0 | 11.15 | 0.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-17 23:00 | 2024-02-17 | 23 | 冬季 | 135135 | 97872 | 940.74 | 0 | 0.4044 | 0 | 9.09 | -0.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 00:00 | 2024-02-18 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 99544 | 941.14 | 0 | 0.2272 | 0 | 7.57 | -1.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 01:00 | 2024-02-18 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 100703 | 941.14 | 0 | 0.2122 | 0 | 7.41 | -2.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 02:00 | 2024-02-18 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 101824 | 941.14 | 0 | 0.3604 | 0 | 8.76 | -2.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 03:00 | 2024-02-18 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 102641 | 941.14 | 0 | 0.6006 | 0 | 10.33 | -3.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 04:00 | 2024-02-18 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 102774 | 941.14 | 0 | 0.8454 | 0 | 11.55 | -3.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 05:00 | 2024-02-18 | 5 | 冬季 | 135135 | 102717 | 941.14 | 0 | 0.95 | 0 | 13.8 | -3.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 06:00 | 2024-02-18 | 6 | 冬季 | 135135 | 103534 | 941.14 | 0.0029 | 0.95 | 3.55 | 15.74 | -3.86 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 07:00 | 2024-02-18 | 7 | 冬季 | 135135 | 102527 | 1096.14 | 0.054 | 0.95 | 65.9 | 16.72 | -3.33 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 08:00 | 2024-02-18 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 100247 | 1096.14 | 0.1212 | 0.95 | 147.82 | 16.28 | -2.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 09:00 | 2024-02-18 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 98157 | 1096.14 | 0.2037 | 0.95 | 248.38 | 14.54 | -1.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 10:00 | 2024-02-18 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 96485 | 1096.14 | 0.275 | 0.95 | 335.33 | 13.67 | -0.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 11:00 | 2024-02-18 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 96219 | 1096.14 | 0.3431 | 0.95 | 418.42 | 13.73 | -0.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 12:00 | 2024-02-18 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 96485 | 1096.14 | 0.3749 | 0.95 | 457.25 | 13.11 | -0.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 13:00 | 2024-02-18 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 97112 | 1096.14 | 0.3309 | 0.95 | 403.48 | 12.72 | -0.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 14:00 | 2024-02-18 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 98632 | 1096.14 | 0.2599 | 0.95 | 317 | 12.11 | -1.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 15:00 | 2024-02-18 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 100684 | 1096.14 | 0.1594 | 0.8255 | 194.43 | 11.46 | -2.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 16:00 | 2024-02-18 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 102926 | 1096.14 | 0.0633 | 0.7591 | 77.2 | 11.15 | -3.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 17:00 | 2024-02-18 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 105510 | 1096.14 | 0 | 0.6407 | 0 | 10.55 | -4.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 18:00 | 2024-02-18 | 18 | 冬季 | 139189 | 107201 | 1096.14 | 0 | 0.7182 | 0 | 10.95 | -5.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 19:00 | 2024-02-18 | 19 | 冬季 | 139189 | 108987 | 1096.14 | 0 | 0.8058 | 0 | 11.37 | -6.73 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 20:00 | 2024-02-18 | 20 | 冬季 | 139189 | 109538 | 941.14 | 0 | 0.7549 | 0 | 11.13 | -7.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 21:00 | 2024-02-18 | 21 | 冬季 | 139189 | 109519 | 941.14 | 0 | 0.6023 | 0 | 10.34 | -7.01 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 22:00 | 2024-02-18 | 22 | 冬季 | 139189 | 109652 | 941.14 | 0 | 0.4622 | 0 | 9.49 | -7.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-18 23:00 | 2024-02-18 | 23 | 冬季 | 135135 | 110108 | 941.14 | 0 | 0.3694 | 0 | 8.83 | -7.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 00:00 | 2024-02-19 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 110659 | 941.54 | 0 | 0.2906 | 0 | 8.18 | -7.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 01:00 | 2024-02-19 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 111400 | 941.54 | 0 | 0.2369 | 0 | 7.67 | -8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 02:00 | 2024-02-19 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 941.54 | 0 | 0.2076 | 0 | 7.36 | -8.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 03:00 | 2024-02-19 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 941.54 | 0 | 0.2022 | 0 | 7.3 | -9.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 04:00 | 2024-02-19 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 941.54 | 0 | 0.1908 | 0 | 7.17 | -10.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 05:00 | 2024-02-19 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 941.54 | 0 | 0.1477 | 0 | 6.63 | -10.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 06:00 | 2024-02-19 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 941.54 | 0.0055 | 0.1056 | 6.75 | 6 | -10.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 07:00 | 2024-02-19 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1096.54 | 0.0656 | 0.1086 | 79.97 | 6.05 | -9.69 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 111989 | 1096.54 | 0.1238 | 0.0753 | 151 | 5.45 | -8.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 109367 | 1096.54 | 0.1464 | 0.0556 | 178.5 | 5.02 | -6.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 107182 | 1096.54 | 0.197 | 0.0418 | 240.27 | 4.67 | -5.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 11:00 | 2024-02-19 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 105225 | 1096.54 | 0.2005 | 0.0281 | 244.48 | 4.26 | -4.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 12:00 | 2024-02-19 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 104921 | 1096.54 | 0.1347 | 0.0215 | 164.25 | 4.03 | -4.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 13:00 | 2024-02-19 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 104655 | 1096.54 | 0.3359 | 0.0306 | 409.62 | 4.34 | -4.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 14:00 | 2024-02-19 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 104693 | 1096.54 | 0.2354 | 0.069 | 287.12 | 5.32 | -4.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 15:00 | 2024-02-19 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 105339 | 1096.54 | 0.1298 | 0.0956 | 158.27 | 5.83 | -4.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 16:00 | 2024-02-19 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 106973 | 1096.54 | 0.0574 | 0.1167 | 70 | 6.18 | -5.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 17:00 | 2024-02-19 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 108778 | 1096.54 | 0 | 0.13 | 0 | 6.38 | -6.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 18:00 | 2024-02-19 | 18 | 冬季 | 139189 | 109728 | 1096.54 | 0 | 0.1781 | 0 | 7.02 | -7.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 19:00 | 2024-02-19 | 19 | 冬季 | 139189 | 110564 | 1096.54 | 0 | 0.2741 | 0 | 8.03 | -7.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 20:00 | 2024-02-19 | 20 | 冬季 | 139189 | 111305 | 941.54 | 0 | 0.3451 | 0 | 8.64 | -7.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 21:00 | 2024-02-19 | 21 | 冬季 | 139189 | 111552 | 941.54 | 0 | 0.3464 | 0 | 8.65 | -8.08 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 22:00 | 2024-02-19 | 22 | 冬季 | 139189 | 111058 | 941.54 | 0 | 0.2895 | 0 | 8.17 | -7.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-19 23:00 | 2024-02-19 | 23 | 冬季 | 135135 | 110013 | 941.54 | 0 | 0.2997 | 0 | 8.26 | -7.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 109196 | 941.93 | 0 | 0.334 | 0 | 8.55 | -6.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 01:00 | 2024-02-20 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 108588 | 941.93 | 0 | 0.5417 | 0 | 9.99 | -6.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 02:00 | 2024-02-20 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 108436 | 941.93 | 0 | 0.6482 | 0 | 10.59 | -6.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 03:00 | 2024-02-20 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 109120 | 941.93 | 0 | 0.4638 | 0 | 9.5 | -6.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 04:00 | 2024-02-20 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 109709 | 941.93 | 0 | 0.44 | 0 | 9.34 | -7.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 05:00 | 2024-02-20 | 5 | 冬季 | 135135 | 110108 | 941.93 | 0 | 0.273 | 0 | 8.02 | -7.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 06:00 | 2024-02-20 | 6 | 冬季 | 135135 | 110260 | 941.93 | 0.0033 | 0.1748 | 3.97 | 6.98 | -7.4 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 07:00 | 2024-02-20 | 7 | 冬季 | 135135 | 108664 | 1096.93 | 0.0486 | 0.1684 | 59.3 | 6.9 | -6.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 106517 | 1096.93 | 0.1319 | 0.1773 | 160.8 | 7.01 | -5.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 104731 | 1096.93 | 0.1836 | 0.1857 | 223.95 | 7.11 | -4.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 10:00 | 2024-02-20 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 103287 | 1096.93 | 0.0494 | 0.1891 | 60.3 | 7.15 | -3.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 101976 | 1096.93 | 0.0477 | 0.1411 | 58.17 | 6.54 | -3.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 12:00 | 2024-02-20 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 100798 | 1096.93 | 0.0809 | 0.0917 | 98.68 | 5.76 | -2.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 13:00 | 2024-02-20 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 100323 | 1096.93 | 0.0778 | 0.0573 | 94.93 | 5.06 | -2.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 14:00 | 2024-02-20 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 100247 | 1096.93 | 0.0715 | 0.0325 | 87.18 | 4.4 | -2.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 15:00 | 2024-02-20 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 100969 | 1096.93 | 0.0566 | 0.0196 | 68.97 | 3.96 | -2.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 16:00 | 2024-02-20 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 102812 | 1096.93 | 0.0303 | 0.0351 | 36.97 | 4.48 | -3.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 17:00 | 2024-02-20 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 105168 | 1096.93 | 0 | 0.0634 | 0 | 5.2 | -4.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 18:00 | 2024-02-20 | 18 | 冬季 | 139189 | 106403 | 1096.93 | 0 | 0.0704 | 0 | 5.35 | -5.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 19:00 | 2024-02-20 | 19 | 冬季 | 139189 | 107353 | 1096.93 | 0 | 0.0594 | 0 | 5.11 | -5.87 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 20:00 | 2024-02-20 | 20 | 冬季 | 139189 | 108227 | 941.93 | 0 | 0.0471 | 0 | 4.81 | -6.33 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 21:00 | 2024-02-20 | 21 | 冬季 | 139189 | 109101 | 941.93 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.69 | -6.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 22:00 | 2024-02-20 | 22 | 冬季 | 139189 | 109880 | 941.93 | 0 | 0.0639 | 0 | 5.21 | -7.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-20 23:00 | 2024-02-20 | 23 | 冬季 | 135135 | 110393 | 941.93 | 0 | 0.1056 | 0 | 6 | -7.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 111115 | 942.31 | 0 | 0.1397 | 0 | 6.52 | -7.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 01:00 | 2024-02-21 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 942.31 | 0 | 0.1676 | 0 | 6.89 | -8.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 02:00 | 2024-02-21 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 942.31 | 0 | 0.1781 | 0 | 7.02 | -9.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 03:00 | 2024-02-21 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 942.31 | 0 | 0.204 | 0 | 7.32 | -9.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 04:00 | 2024-02-21 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 942.31 | 0 | 0.2709 | 0 | 8 | -9.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 05:00 | 2024-02-21 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 942.31 | 0 | 0.3527 | 0 | 8.7 | -9.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 06:00 | 2024-02-21 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 942.31 | 0.0044 | 0.4488 | 5.4 | 9.4 | -10.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 07:00 | 2024-02-21 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1097.31 | 0.0556 | 0.5285 | 67.75 | 9.91 | -10.13 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1097.31 | 0.1231 | 0.5501 | 150.18 | 10.04 | -9.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1097.31 | 0.1788 | 0.5138 | 218 | 9.82 | -9.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 10:00 | 2024-02-21 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1097.31 | 0.221 | 0.509 | 269.5 | 9.79 | -8.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 11:00 | 2024-02-21 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 111761 | 1097.31 | 0.2547 | 0.5417 | 310.55 | 9.99 | -8.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 12:00 | 2024-02-21 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 111191 | 1097.31 | 0.2542 | 0.5501 | 310.02 | 10.04 | -7.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 13:00 | 2024-02-21 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 110735 | 1097.31 | 0.2311 | 0.5058 | 281.77 | 9.77 | -7.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 14:00 | 2024-02-21 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 110963 | 1097.31 | 0.1865 | 0.4327 | 227.38 | 9.29 | -7.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 15:00 | 2024-02-21 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 111989 | 1097.31 | 0.1174 | 0.3591 | 143.18 | 8.75 | -8.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 16:00 | 2024-02-21 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1097.31 | 0.0481 | 0.3414 | 58.67 | 8.61 | -9.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 17:00 | 2024-02-21 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1097.31 | 0.0025 | 0.3112 | 3.1 | 8.36 | -9.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 18:00 | 2024-02-21 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1097.31 | 0 | 0.3171 | 0 | 8.41 | -9.91 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 19:00 | 2024-02-21 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1097.31 | 0 | 0.3136 | 0 | 8.38 | -10.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 20:00 | 2024-02-21 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 942.31 | 0 | 0.3136 | 0 | 8.38 | -10.33 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 21:00 | 2024-02-21 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 942.31 | 0 | 0.2828 | 0 | 8.11 | -10.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 22:00 | 2024-02-21 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 942.31 | 0 | 0.251 | 0 | 7.81 | -11.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-21 23:00 | 2024-02-21 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 942.31 | 0 | 0.232 | 0 | 7.62 | -12.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 942.68 | 0 | 0.2122 | 0 | 7.41 | -13.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 01:00 | 2024-02-22 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 942.68 | 0 | 0.1978 | 0 | 7.25 | -14.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 02:00 | 2024-02-22 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 942.68 | 0 | 0.179 | 0 | 7.03 | -15.11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 03:00 | 2024-02-22 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 942.68 | 0 | 0.1477 | 0 | 6.63 | -15.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 04:00 | 2024-02-22 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 942.68 | 0 | 0.1206 | 0 | 6.24 | -16.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 05:00 | 2024-02-22 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 942.68 | 0 | 0.1111 | 0 | 6.09 | -16.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 06:00 | 2024-02-22 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 942.68 | 0.008 | 0.0945 | 9.73 | 5.81 | -16.83 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 07:00 | 2024-02-22 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1097.68 | 0.1031 | 0.1716 | 125.7 | 6.94 | -14.46 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1097.68 | 0.1753 | 0.1232 | 213.75 | 6.28 | -11.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1097.68 | 0.2559 | 0.0676 | 312.12 | 5.29 | -9.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 10:00 | 2024-02-22 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 111362 | 1097.68 | 0.4211 | 0.0471 | 513.55 | 4.81 | -7.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 11:00 | 2024-02-22 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 108854 | 1097.68 | 0.5082 | 0.0215 | 619.8 | 4.03 | -6.66 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 12:00 | 2024-02-22 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 107144 | 1097.68 | 0.4364 | 0.0065 | 532.17 | 3.38 | -5.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 13:00 | 2024-02-22 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 106289 | 1097.68 | 0.4019 | 0.0036 | 490.1 | 3.22 | -5.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 14:00 | 2024-02-22 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 106251 | 1097.68 | 0.3174 | 0.011 | 387.08 | 3.6 | -5.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 15:00 | 2024-02-22 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 107106 | 1097.68 | 0.1919 | 0.026 | 233.98 | 4.19 | -5.74 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 16:00 | 2024-02-22 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 109367 | 1097.68 | 0.0696 | 0.0341 | 84.88 | 4.45 | -6.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 17:00 | 2024-02-22 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 111362 | 1097.68 | 0.0037 | 0.0188 | 4.53 | 3.93 | -7.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 18:00 | 2024-02-22 | 18 | 冬季 | 139189 | 111856 | 1097.68 | 0 | 0.0012 | 0 | 3.08 | -8.24 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 19:00 | 2024-02-22 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1097.68 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | -8.46 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 20:00 | 2024-02-22 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 942.68 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | -8.7 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 21:00 | 2024-02-22 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 942.68 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | -9.01 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 22:00 | 2024-02-22 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 942.68 | 0 | 0.0008 | 0 | 3.05 | -9.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-22 23:00 | 2024-02-22 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 942.68 | 0 | 0.005 | 0 | 3.3 | -9.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 00:00 | 2024-02-23 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 943.05 | 0 | 0.0044 | 0 | 3.27 | -9.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 01:00 | 2024-02-23 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 943.05 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | -10.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 02:00 | 2024-02-23 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 943.05 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | -10.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 03:00 | 2024-02-23 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 943.05 | 0 | 0.0071 | 0 | 3.41 | -11.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 04:00 | 2024-02-23 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 943.05 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | -11.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 05:00 | 2024-02-23 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 943.05 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | -11.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 06:00 | 2024-02-23 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 943.05 | 0.0076 | 0 | 9.23 | 1.55 | -11.33 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 07:00 | 2024-02-23 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1098.05 | 0.0891 | 0 | 108.62 | 1.56 | -9.78 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 08:00 | 2024-02-23 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 109367 | 1098.05 | 0.1576 | 0 | 192.15 | 0.75 | -6.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 105985 | 1098.05 | 0.2346 | 0 | 286.05 | 0.51 | -5.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 10:00 | 2024-02-23 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 103344 | 1098.05 | 0.3281 | 0 | 400.15 | 1.41 | -3.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 11:00 | 2024-02-23 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 101919 | 1098.05 | 0.43 | 0 | 524.33 | 1.83 | -3.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 12:00 | 2024-02-23 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 101216 | 1098.05 | 0.4088 | 0 | 498.52 | 2.07 | -2.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 13:00 | 2024-02-23 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 101102 | 1098.05 | 0.2936 | 0 | 358.1 | 2.14 | -2.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 14:00 | 2024-02-23 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 101463 | 1098.05 | 0.2273 | 0 | 277.15 | 2.04 | -2.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 15:00 | 2024-02-23 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 102318 | 1098.05 | 0.1414 | 0 | 172.48 | 1.92 | -3.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 16:00 | 2024-02-23 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 103762 | 1098.05 | 0.0538 | 0 | 65.57 | 1.81 | -3.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 17:00 | 2024-02-23 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 105833 | 1098.05 | 0.0036 | 0 | 4.4 | 2.04 | -5.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 18:00 | 2024-02-23 | 18 | 冬季 | 139189 | 106992 | 1098.05 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | -5.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 19:00 | 2024-02-23 | 19 | 冬季 | 139189 | 108531 | 1098.05 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | -6.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 20:00 | 2024-02-23 | 20 | 冬季 | 139189 | 109462 | 943.05 | 0 | 0.0011 | 0 | 3.07 | -6.98 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 21:00 | 2024-02-23 | 21 | 冬季 | 139189 | 110241 | 943.05 | 0 | 0.0196 | 0 | 3.96 | -7.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 22:00 | 2024-02-23 | 22 | 冬季 | 139189 | 110849 | 943.05 | 0 | 0.0345 | 0 | 4.46 | -7.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-23 23:00 | 2024-02-23 | 23 | 冬季 | 135135 | 111362 | 943.05 | 0 | 0.0299 | 0 | 4.32 | -7.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 00:00 | 2024-02-24 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 111875 | 943.4 | 0 | 0.0269 | 0 | 4.22 | -8.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 01:00 | 2024-02-24 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 943.4 | 0 | 0.0331 | 0 | 4.42 | -8.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 02:00 | 2024-02-24 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 943.4 | 0 | 0.0325 | 0 | 4.4 | -8.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 03:00 | 2024-02-24 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 943.4 | 0 | 0.0331 | 0 | 4.42 | -9.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 04:00 | 2024-02-24 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 943.4 | 0 | 0.0429 | 0 | 4.7 | -10.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 05:00 | 2024-02-24 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 943.4 | 0 | 0.04 | 0 | 4.62 | -10.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 06:00 | 2024-02-24 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 943.4 | 0.009 | 0.0407 | 10.95 | 4.64 | -10.06 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 07:00 | 2024-02-24 | 7 | 冬季 | 135135 | 111685 | 1098.4 | 0.1076 | 0.0535 | 131.18 | 4.97 | -8.15 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 08:00 | 2024-02-24 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 107847 | 1098.4 | 0.2223 | 0.0714 | 271.1 | 5.37 | -6.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 09:00 | 2024-02-24 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 104769 | 1098.4 | 0.3582 | 0.0568 | 436.83 | 5.05 | -4.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 10:00 | 2024-02-24 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 102014 | 1098.4 | 0.4734 | 0.0452 | 577.35 | 4.76 | -3.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 11:00 | 2024-02-24 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 100019 | 1098.4 | 0.4321 | 0.0396 | 527 | 4.61 | -2.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 12:00 | 2024-02-24 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 98708 | 1098.4 | 0.5008 | 0.0382 | 610.78 | 4.57 | -1.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 13:00 | 2024-02-24 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 98138 | 1098.4 | 0.4088 | 0.0358 | 498.48 | 4.5 | -1.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 14:00 | 2024-02-24 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 98385 | 1098.4 | 0.3398 | 0.0355 | 414.35 | 4.49 | -1.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 15:00 | 2024-02-24 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 99601 | 1098.4 | 0.2018 | 0.0407 | 246.1 | 4.64 | -1.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 16:00 | 2024-02-24 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 103135 | 1098.4 | 0.0697 | 0.0425 | 85 | 4.69 | -3.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 17:00 | 2024-02-24 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 108645 | 1098.4 | 0.0038 | 0.0459 | 4.65 | 4.78 | -6.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 18:00 | 2024-02-24 | 18 | 冬季 | 139189 | 111172 | 1098.4 | 0 | 0.0479 | 0 | 4.83 | -7.88 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 19:00 | 2024-02-24 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1098.4 | 0 | 0.0518 | 0 | 4.93 | -8.9 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 20:00 | 2024-02-24 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 943.4 | 0 | 0.0586 | 0 | 5.09 | -9.73 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 21:00 | 2024-02-24 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 943.4 | 0 | 0.0681 | 0 | 5.3 | -10.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 22:00 | 2024-02-24 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 943.4 | 0 | 0.0743 | 0 | 5.43 | -10.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-24 23:00 | 2024-02-24 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 943.4 | 0 | 0.0748 | 0 | 5.44 | -11.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 00:00 | 2024-02-25 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 943.75 | 0 | 0.0738 | 0 | 5.42 | -11.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 01:00 | 2024-02-25 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 943.75 | 0 | 0.0768 | 0 | 5.48 | -12.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 02:00 | 2024-02-25 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 943.75 | 0 | 0.082 | 0 | 5.58 | -12.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 03:00 | 2024-02-25 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 943.75 | 0 | 0.07 | 0 | 5.34 | -12.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 04:00 | 2024-02-25 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 943.75 | 0 | 0.0418 | 0 | 4.67 | -12.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 05:00 | 2024-02-25 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 943.75 | 0 | 0.0183 | 0 | 3.91 | -12.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 06:00 | 2024-02-25 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 943.75 | 0.0087 | 0.0054 | 10.57 | 3.32 | -12.15 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 07:00 | 2024-02-25 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1098.75 | 0.0953 | 0 | 116.2 | 2.45 | -9.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 08:00 | 2024-02-25 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 107562 | 1098.75 | 0.2422 | 0 | 295.33 | 1.15 | -5.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 09:00 | 2024-02-25 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 101007 | 1098.75 | 0.2981 | 0 | 363.48 | 1.42 | -2.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 10:00 | 2024-02-25 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 98290 | 1098.75 | 0.3455 | 0 | 421.38 | 1.82 | -1.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 11:00 | 2024-02-25 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 96599 | 1098.75 | 0.3369 | 0 | 410.9 | 1.9 | -0.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 12:00 | 2024-02-25 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 95478 | 1098.75 | 0.4148 | 0 | 505.88 | 1.96 | 0.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 13:00 | 2024-02-25 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 94927 | 1098.75 | 0.2742 | 0 | 334.45 | 2.17 | 0.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 14:00 | 2024-02-25 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 95155 | 1098.75 | 0.3222 | 0 | 392.88 | 2.26 | 0.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 15:00 | 2024-02-25 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 96371 | 1098.75 | 0.1904 | 0 | 232.23 | 2.36 | -0.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 16:00 | 2024-02-25 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 99753 | 1098.75 | 0.0668 | 0 | 81.43 | 2.81 | -1.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 17:00 | 2024-02-25 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 103667 | 1098.75 | 0.0044 | 0.005 | 5.35 | 3.3 | -3.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 18:00 | 2024-02-25 | 18 | 冬季 | 139189 | 104161 | 1098.75 | 0 | 0.0077 | 0 | 3.44 | -4.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 19:00 | 2024-02-25 | 19 | 冬季 | 139189 | 104826 | 1098.75 | 0 | 0.0083 | 0 | 3.47 | -4.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 20:00 | 2024-02-25 | 20 | 冬季 | 139189 | 105472 | 943.75 | 0 | 0.0093 | 0 | 3.52 | -4.88 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 21:00 | 2024-02-25 | 21 | 冬季 | 139189 | 105928 | 943.75 | 0 | 0.0108 | 0 | 3.59 | -5.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 22:00 | 2024-02-25 | 22 | 冬季 | 139189 | 106498 | 943.75 | 0 | 0.0128 | 0 | 3.68 | -5.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-25 23:00 | 2024-02-25 | 23 | 冬季 | 135135 | 107182 | 943.75 | 0 | 0.0178 | 0 | 3.89 | -5.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 00:00 | 2024-02-26 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 107695 | 944.09 | 0 | 0.0188 | 0 | 3.93 | -6.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 01:00 | 2024-02-26 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 108075 | 944.09 | 0 | 0.0108 | 0 | 3.59 | -6.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 02:00 | 2024-02-26 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 108417 | 944.09 | 0 | 0.0067 | 0 | 3.39 | -6.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 03:00 | 2024-02-26 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 108740 | 944.09 | 0 | 0.0057 | 0 | 3.34 | -6.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 04:00 | 2024-02-26 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 108854 | 944.09 | 0 | 0.0063 | 0 | 3.37 | -6.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 05:00 | 2024-02-26 | 5 | 冬季 | 135135 | 108892 | 944.09 | 0 | 0.013 | 0 | 3.69 | -6.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 06:00 | 2024-02-26 | 6 | 冬季 | 135135 | 108436 | 944.09 | 0.0074 | 0.0303 | 9.05 | 4.33 | -6.44 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 07:00 | 2024-02-26 | 7 | 冬季 | 135135 | 105491 | 1099.09 | 0.0599 | 0.0448 | 73.05 | 4.75 | -4.89 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 08:00 | 2024-02-26 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 102432 | 1099.09 | 0.1444 | 0.0873 | 176.1 | 5.68 | -3.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 98936 | 1099.09 | 0.1924 | 0.1708 | 234.68 | 6.93 | -1.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 10:00 | 2024-02-26 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 97340 | 1099.09 | 0.2713 | 0.2582 | 330.9 | 7.88 | -0.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 11:00 | 2024-02-26 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 97967 | 1099.09 | 0.3153 | 0.3243 | 384.55 | 8.47 | -0.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 12:00 | 2024-02-26 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 98575 | 1099.09 | 0.321 | 0.3734 | 391.5 | 8.86 | -1.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 13:00 | 2024-02-26 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 98879 | 1099.09 | 0.2605 | 0.417 | 317.7 | 9.18 | -1.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 14:00 | 2024-02-26 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 98993 | 1099.09 | 0.2029 | 0.4547 | 247.45 | 9.44 | -1.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 15:00 | 2024-02-26 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 99468 | 1099.09 | 0.144 | 0.4577 | 175.65 | 9.46 | -1.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 16:00 | 2024-02-26 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 100513 | 1099.09 | 0.047 | 0.2906 | 57.28 | 8.18 | -2.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 17:00 | 2024-02-26 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 101957 | 1099.09 | 0.0039 | 0.1925 | 4.78 | 7.19 | -3.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 18:00 | 2024-02-26 | 18 | 冬季 | 139189 | 102622 | 1099.09 | 0 | 0.17 | 0 | 6.92 | -3.38 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 19:00 | 2024-02-26 | 19 | 冬季 | 139189 | 103002 | 1099.09 | 0 | 0.1636 | 0 | 6.84 | -3.58 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 20:00 | 2024-02-26 | 20 | 冬季 | 139189 | 103382 | 944.09 | 0 | 0.1598 | 0 | 6.79 | -3.78 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 21:00 | 2024-02-26 | 21 | 冬季 | 139189 | 104142 | 944.09 | 0 | 0.1433 | 0 | 6.57 | -4.18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 22:00 | 2024-02-26 | 22 | 冬季 | 139189 | 105263 | 944.09 | 0 | 0.2168 | 0 | 7.46 | -4.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-26 23:00 | 2024-02-26 | 23 | 冬季 | 135135 | 106612 | 944.09 | 0 | 0.1732 | 0 | 6.96 | -5.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 107866 | 944.42 | 0 | 0.1448 | 0 | 6.59 | -6.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 01:00 | 2024-02-27 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 108531 | 944.42 | 0 | 0.1161 | 0 | 6.17 | -6.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 02:00 | 2024-02-27 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 109462 | 944.42 | 0 | 0.0639 | 0 | 5.21 | -6.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 03:00 | 2024-02-27 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 110374 | 944.42 | 0 | 0.026 | 0 | 4.19 | -7.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 04:00 | 2024-02-27 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 110393 | 944.42 | 0 | 0.0031 | 0 | 3.19 | -7.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 05:00 | 2024-02-27 | 5 | 冬季 | 135135 | 110621 | 944.42 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | -7.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 06:00 | 2024-02-27 | 6 | 冬季 | 135135 | 110355 | 944.42 | 0.0059 | 0.0003 | 7.2 | 3.02 | -7.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 07:00 | 2024-02-27 | 7 | 冬季 | 135135 | 106897 | 1099.42 | 0.0426 | 0 | 51.95 | 2.92 | -5.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 08:00 | 2024-02-27 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 103914 | 1099.42 | 0.0943 | 0 | 115.05 | 2.73 | -4.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 98518 | 1099.42 | 0.1186 | 0.0019 | 144.6 | 3.12 | -1.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 10:00 | 2024-02-27 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 95117 | 1099.42 | 0.2192 | 0.0299 | 267.35 | 4.32 | 0.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 11:00 | 2024-02-27 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 95212 | 1099.42 | 0.2376 | 0.0719 | 289.8 | 5.38 | 0.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 12:00 | 2024-02-27 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 95573 | 1099.42 | 0.2152 | 0.0967 | 262.4 | 5.85 | 0.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 13:00 | 2024-02-27 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 96105 | 1099.42 | 0.2121 | 0.1123 | 258.62 | 6.11 | 0.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 14:00 | 2024-02-27 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 96504 | 1099.42 | 0.1513 | 0.1092 | 184.48 | 6.06 | -0.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 15:00 | 2024-02-27 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 97777 | 1099.42 | 0.094 | 0.1056 | 114.6 | 6 | -0.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 16:00 | 2024-02-27 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 99658 | 1099.42 | 0.0454 | 0.0894 | 55.38 | 5.72 | -1.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 17:00 | 2024-02-27 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 102508 | 1099.42 | 0.005 | 0.0634 | 6.1 | 5.2 | -3.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 18:00 | 2024-02-27 | 18 | 冬季 | 139189 | 104598 | 1099.42 | 0 | 0.0498 | 0 | 4.88 | -4.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 19:00 | 2024-02-27 | 19 | 冬季 | 139189 | 106327 | 1099.42 | 0 | 0.0407 | 0 | 4.64 | -5.33 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 20:00 | 2024-02-27 | 20 | 冬季 | 139189 | 108170 | 944.42 | 0 | 0.0341 | 0 | 4.45 | -6.3 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 21:00 | 2024-02-27 | 21 | 冬季 | 139189 | 109804 | 944.42 | 0 | 0.0269 | 0 | 4.22 | -7.16 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 22:00 | 2024-02-27 | 22 | 冬季 | 139189 | 111096 | 944.42 | 0 | 0.0254 | 0 | 4.17 | -7.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-27 23:00 | 2024-02-27 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 944.42 | 0 | 0.0306 | 0 | 4.34 | -8.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 944.74 | 0 | 0.0341 | 0 | 4.45 | -8.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 01:00 | 2024-02-28 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 944.74 | 0 | 0.0351 | 0 | 4.48 | -8.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 02:00 | 2024-02-28 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 111761 | 944.74 | 0 | 0.0382 | 0 | 4.57 | -8.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 03:00 | 2024-02-28 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 111951 | 944.74 | 0 | 0.0459 | 0 | 4.78 | -8.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 04:00 | 2024-02-28 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 944.74 | 0 | 0.0586 | 0 | 5.09 | -8.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 05:00 | 2024-02-28 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 944.74 | 0 | 0.0648 | 0 | 5.23 | -8.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 06:00 | 2024-02-28 | 6 | 冬季 | 135135 | 111951 | 944.74 | 0.0113 | 0.0644 | 13.73 | 5.22 | -8.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 07:00 | 2024-02-28 | 7 | 冬季 | 135135 | 108835 | 1099.74 | 0.114 | 0.0471 | 139.02 | 4.81 | -6.65 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 08:00 | 2024-02-28 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 103705 | 1099.74 | 0.2439 | 0.0455 | 297.5 | 4.77 | -3.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 99981 | 1099.74 | 0.3665 | 0.0331 | 447 | 4.42 | -1.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 10:00 | 2024-02-28 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 98157 | 1099.74 | 0.4422 | 0.0272 | 539.25 | 4.23 | -1.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 11:00 | 2024-02-28 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 96846 | 1099.74 | 0.386 | 0.024 | 470.7 | 4.12 | -0.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 12:00 | 2024-02-28 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 95953 | 1099.74 | 0.4526 | 0.0275 | 552 | 4.24 | 0.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 13:00 | 2024-02-28 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 96029 | 1099.74 | 0.3667 | 0.0433 | 447.25 | 4.71 | 0.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 14:00 | 2024-02-28 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 97131 | 1099.74 | 0.3046 | 0.07 | 371.52 | 5.34 | -0.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 15:00 | 2024-02-28 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 98784 | 1099.74 | 0.1844 | 0.0985 | 224.9 | 5.88 | -1.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 16:00 | 2024-02-28 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 100836 | 1099.74 | 0.0819 | 0.1266 | 99.85 | 6.33 | -2.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 17:00 | 2024-02-28 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 102983 | 1099.74 | 0.0063 | 0.1187 | 7.68 | 6.21 | -3.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 18:00 | 2024-02-28 | 18 | 冬季 | 139189 | 104522 | 1099.74 | 0 | 0.1044 | 0 | 5.98 | -4.38 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 19:00 | 2024-02-28 | 19 | 冬季 | 139189 | 106593 | 1099.74 | 0 | 0.1074 | 0 | 6.03 | -5.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 20:00 | 2024-02-28 | 20 | 冬季 | 139189 | 107619 | 944.74 | 0 | 0.1286 | 0 | 6.36 | -6.01 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 21:00 | 2024-02-28 | 21 | 冬季 | 139189 | 109519 | 944.74 | 0 | 0.1613 | 0 | 6.81 | -7.01 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 22:00 | 2024-02-28 | 22 | 冬季 | 139189 | 111894 | 944.74 | 0 | 0.2131 | 0 | 7.42 | -8.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-28 23:00 | 2024-02-28 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 944.74 | 0 | 0.234 | 0 | 7.64 | -9.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 945.06 | 0 | 0.2205 | 0 | 7.5 | -10.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 01:00 | 2024-02-29 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 945.06 | 0 | 0.2022 | 0 | 7.3 | -10.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 02:00 | 2024-02-29 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 945.06 | 0 | 0.1874 | 0 | 7.13 | -11.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 03:00 | 2024-02-29 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 945.06 | 0 | 0.1773 | 0 | 7.01 | -11.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 04:00 | 2024-02-29 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 945.06 | 0 | 0.1629 | 0 | 6.83 | -12.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 05:00 | 2024-02-29 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 945.06 | 0 | 0.1506 | 0 | 6.67 | -12.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 06:00 | 2024-02-29 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 945.06 | 0.0161 | 0.1348 | 19.65 | 6.45 | -12.24 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 07:00 | 2024-02-29 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1100.06 | 0.1447 | 0.1355 | 176.5 | 6.46 | -10.75 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 08:00 | 2024-02-29 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1100.06 | 0.2891 | 0.1123 | 352.62 | 6.11 | -9.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 111172 | 1100.06 | 0.4317 | 0.118 | 526.42 | 6.2 | -7.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 10:00 | 2024-02-29 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 109215 | 1100.06 | 0.5185 | 0.1313 | 632.35 | 6.4 | -6.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 11:00 | 2024-02-29 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 107106 | 1100.06 | 0.5301 | 0.1484 | 646.42 | 6.64 | -5.74 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 12:00 | 2024-02-29 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 104997 | 1100.06 | 0.5736 | 0.17 | 699.47 | 6.92 | -4.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 13:00 | 2024-02-29 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 103762 | 1100.06 | 0.5023 | 0.1899 | 612.53 | 7.16 | -3.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 14:00 | 2024-02-29 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 103648 | 1100.06 | 0.4013 | 0.1969 | 489.4 | 7.24 | -3.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 15:00 | 2024-02-29 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 104693 | 1100.06 | 0.254 | 0.1908 | 309.8 | 7.17 | -4.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 16:00 | 2024-02-29 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 107277 | 1100.06 | 0.1118 | 0.1692 | 136.32 | 6.91 | -5.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 17:00 | 2024-02-29 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 110773 | 1100.06 | 0.0074 | 0.1226 | 9.02 | 6.27 | -7.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 18:00 | 2024-02-29 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1100.06 | 0 | 0.1117 | 0 | 6.1 | -9.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 19:00 | 2024-02-29 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1100.06 | 0 | 0.1206 | 0 | 6.24 | -10.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 20:00 | 2024-02-29 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 945.06 | 0 | 0.1193 | 0 | 6.22 | -11.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 21:00 | 2024-02-29 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 945.06 | 0 | 0.1086 | 0 | 6.05 | -12.15 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 22:00 | 2024-02-29 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 945.06 | 0 | 0.1074 | 0 | 6.03 | -12.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-02-29 23:00 | 2024-02-29 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 945.06 | 0 | 0.099 | 0 | 5.89 | -13.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 00:00 | 2024-03-01 | 0 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 945.36 | 0 | 0.0857 | 0 | 5.65 | -13.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 01:00 | 2024-03-01 | 1 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 945.36 | 0 | 0.0778 | 0 | 5.5 | -14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 02:00 | 2024-03-01 | 2 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 945.36 | 0 | 0.0835 | 0 | 5.61 | -14.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 03:00 | 2024-03-01 | 3 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 945.36 | 0 | 0.0996 | 0 | 5.9 | -14.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 04:00 | 2024-03-01 | 4 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 945.36 | 0 | 0.1226 | 0 | 6.27 | -14.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 05:00 | 2024-03-01 | 5 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 945.36 | 0 | 0.1529 | 0 | 6.7 | -15.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 06:00 | 2024-03-01 | 6 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 945.36 | 0.0188 | 0.1798 | 22.98 | 7.04 | -13.98 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 07:00 | 2024-03-01 | 7 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 1100.36 | 0.1586 | 0.1092 | 193.45 | 6.06 | -10.3 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 | 8 | 过渡季 | 146055 | 108360 | 1100.36 | 0.322 | 0.1544 | 392.7 | 6.72 | -6.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 | 9 | 过渡季 | 146055 | 102964 | 1100.36 | 0.4672 | 0.2873 | 569.8 | 8.15 | -3.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 10:00 | 2024-03-01 | 10 | 过渡季 | 146055 | 100836 | 1100.36 | 0.5433 | 0.3352 | 662.55 | 8.56 | -2.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 11:00 | 2024-03-01 | 11 | 过渡季 | 146055 | 99411 | 1100.36 | 0.5372 | 0.384 | 655.08 | 8.94 | -1.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 12:00 | 2024-03-01 | 12 | 过渡季 | 146055 | 98347 | 1100.36 | 0.5117 | 0.4444 | 624.05 | 9.37 | -1.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 13:00 | 2024-03-01 | 13 | 过渡季 | 146055 | 97777 | 1100.36 | 0.4782 | 0.509 | 583.2 | 9.79 | -0.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 14:00 | 2024-03-01 | 14 | 过渡季 | 146055 | 98138 | 1100.36 | 0.3427 | 0.5776 | 417.98 | 10.2 | -1.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 15:00 | 2024-03-01 | 15 | 过渡季 | 146055 | 99487 | 1100.36 | 0.2321 | 0.6186 | 283.08 | 10.43 | -1.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 16:00 | 2024-03-01 | 16 | 过渡季 | 146055 | 101786 | 1100.36 | 0.106 | 0.5351 | 129.3 | 9.95 | -2.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 17:00 | 2024-03-01 | 17 | 过渡季 | 146055 | 106270 | 1100.36 | 0.0077 | 0.4327 | 9.4 | 9.29 | -5.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 18:00 | 2024-03-01 | 18 | 过渡季 | 140595 | 109158 | 1100.36 | 0 | 0.4607 | 0 | 9.48 | -6.82 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 19:00 | 2024-03-01 | 19 | 过渡季 | 140595 | 110944 | 1100.36 | 0 | 0.4931 | 0 | 9.69 | -7.76 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 20:00 | 2024-03-01 | 20 | 过渡季 | 140595 | 112000 | 945.36 | 0 | 0.5122 | 0 | 9.81 | -8.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 21:00 | 2024-03-01 | 21 | 过渡季 | 140595 | 112000 | 945.36 | 0 | 0.5187 | 0 | 9.85 | -9.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 22:00 | 2024-03-01 | 22 | 过渡季 | 140595 | 112000 | 945.36 | 0 | 0.5058 | 0 | 9.77 | -9.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-01 23:00 | 2024-03-01 | 23 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 945.36 | 0 | 0.4592 | 0 | 9.47 | -10.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 00:00 | 2024-03-02 | 0 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 945.66 | 0 | 0.4184 | 0 | 9.19 | -10.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 01:00 | 2024-03-02 | 1 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 945.66 | 0 | 0.4255 | 0 | 9.24 | -11.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 02:00 | 2024-03-02 | 2 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 945.66 | 0 | 0.4342 | 0 | 9.3 | -11.66 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 03:00 | 2024-03-02 | 3 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 945.66 | 0 | 0.4198 | 0 | 9.2 | -11.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 04:00 | 2024-03-02 | 4 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 945.66 | 0 | 0.3934 | 0 | 9.01 | -12.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 05:00 | 2024-03-02 | 5 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 945.66 | 0 | 0.3642 | 0 | 8.79 | -12.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 06:00 | 2024-03-02 | 6 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 945.66 | 0.0246 | 0.3101 | 30.05 | 8.35 | -11.84 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 07:00 | 2024-03-02 | 7 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 1100.66 | 0.1808 | 0.1419 | 220.43 | 6.55 | -8.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 08:00 | 2024-03-02 | 8 | 过渡季 | 146055 | 106137 | 1100.66 | 0.35 | 0.0729 | 426.77 | 5.4 | -5.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 09:00 | 2024-03-02 | 9 | 过渡季 | 146055 | 98119 | 1100.66 | 0.492 | 0.285 | 600.05 | 8.13 | -1.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 10:00 | 2024-03-02 | 10 | 过渡季 | 146055 | 94452 | 1100.66 | 0.5908 | 0.2828 | 720.5 | 8.11 | 0.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 11:00 | 2024-03-02 | 11 | 过渡季 | 146055 | 92020 | 1100.66 | 0.6303 | 0.3243 | 768.65 | 8.47 | 2.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 12:00 | 2024-03-02 | 12 | 过渡季 | 146055 | 90500 | 1100.66 | 0.6231 | 0.372 | 759.9 | 8.85 | 3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 13:00 | 2024-03-02 | 13 | 过渡季 | 146055 | 89778 | 1100.66 | 0.5701 | 0.4072 | 695.3 | 9.11 | 3.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 14:00 | 2024-03-02 | 14 | 过渡季 | 146055 | 89854 | 1100.66 | 0.4619 | 0.4142 | 563.33 | 9.16 | 3.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 15:00 | 2024-03-02 | 15 | 过渡季 | 146055 | 91051 | 1100.66 | 0.314 | 0.3694 | 382.98 | 8.83 | 2.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 16:00 | 2024-03-02 | 16 | 过渡季 | 146055 | 95421 | 1100.66 | 0.1446 | 0.2592 | 176.32 | 7.89 | 0.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 17:00 | 2024-03-02 | 17 | 过渡季 | 146055 | 102337 | 1100.66 | 0.0114 | 0.2159 | 13.93 | 7.45 | -3.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 18:00 | 2024-03-02 | 18 | 过渡季 | 140595 | 103648 | 1100.66 | 0 | 0.1891 | 0 | 7.15 | -3.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 19:00 | 2024-03-02 | 19 | 过渡季 | 140595 | 104826 | 1100.66 | 0 | 0.17 | 0 | 6.92 | -4.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 20:00 | 2024-03-02 | 20 | 过渡季 | 140595 | 106707 | 945.66 | 0 | 0.1636 | 0 | 6.84 | -5.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 21:00 | 2024-03-02 | 21 | 过渡季 | 140595 | 108417 | 945.66 | 0 | 0.159 | 0 | 6.78 | -6.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 22:00 | 2024-03-02 | 22 | 过渡季 | 140595 | 109918 | 945.66 | 0 | 0.1544 | 0 | 6.72 | -7.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-02 23:00 | 2024-03-02 | 23 | 过渡季 | 136500 | 111115 | 945.66 | 0 | 0.1419 | 0 | 6.55 | -7.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 00:00 | 2024-03-03 | 0 | 过渡季 | 126945 | 111894 | 945.94 | 0 | 0.1092 | 0 | 6.06 | -8.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 01:00 | 2024-03-03 | 1 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 945.94 | 0 | 0.07 | 0 | 5.34 | -8.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 02:00 | 2024-03-03 | 2 | 过渡季 | 126945 | 111685 | 945.94 | 0 | 0.0341 | 0 | 4.45 | -8.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 03:00 | 2024-03-03 | 3 | 过渡季 | 126945 | 110716 | 945.94 | 0 | 0.0093 | 0 | 3.52 | -7.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 04:00 | 2024-03-03 | 4 | 过渡季 | 126945 | 109367 | 945.94 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | -6.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 05:00 | 2024-03-03 | 5 | 过渡季 | 136500 | 108911 | 945.94 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | -6.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 06:00 | 2024-03-03 | 6 | 过渡季 | 136500 | 109652 | 945.94 | 0.0257 | 0 | 31.38 | 2.21 | -7.08 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 07:00 | 2024-03-03 | 7 | 过渡季 | 136500 | 105700 | 1100.94 | 0.1777 | 0.0012 | 216.65 | 3.08 | -5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 08:00 | 2024-03-03 | 8 | 过渡季 | 146055 | 100703 | 1100.94 | 0.3416 | 0.0061 | 416.62 | 3.36 | -2.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 09:00 | 2024-03-03 | 9 | 过渡季 | 146055 | 93179 | 1100.94 | 0.4795 | 0.0535 | 584.75 | 4.97 | 1.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 10:00 | 2024-03-03 | 10 | 过渡季 | 146055 | 89018 | 1100.94 | 0.5769 | 0.108 | 703.5 | 6.04 | 3.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 11:00 | 2024-03-03 | 11 | 过渡季 | 146055 | 86700 | 1100.94 | 0.6165 | 0.184 | 751.83 | 7.09 | 5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 12:00 | 2024-03-03 | 12 | 过渡季 | 146055 | 85237 | 1100.94 | 0.597 | 0.2369 | 728.05 | 7.67 | 5.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 13:00 | 2024-03-03 | 13 | 过渡季 | 146055 | 84382 | 1100.94 | 0.5023 | 0.2449 | 612.55 | 7.75 | 6.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 14:00 | 2024-03-03 | 14 | 过渡季 | 146055 | 84287 | 1100.94 | 0.3635 | 0.2085 | 443.35 | 7.37 | 6.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 15:00 | 2024-03-03 | 15 | 过渡季 | 146055 | 85351 | 1100.94 | 0.2262 | 0.1544 | 275.83 | 6.72 | 5.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 16:00 | 2024-03-03 | 16 | 过渡季 | 146055 | 91640 | 1100.94 | 0.1004 | 0.1123 | 122.43 | 6.11 | 2.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 17:00 | 2024-03-03 | 17 | 过渡季 | 146055 | 97093 | 1100.94 | 0.0071 | 0.1484 | 8.62 | 6.64 | -0.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 18:00 | 2024-03-03 | 18 | 过渡季 | 140595 | 98119 | 1100.94 | 0 | 0.2168 | 0 | 7.46 | -1.01 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 19:00 | 2024-03-03 | 19 | 过渡季 | 140595 | 98594 | 1100.94 | 0 | 0.3066 | 0 | 8.32 | -1.26 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 20:00 | 2024-03-03 | 20 | 过渡季 | 140595 | 98081 | 945.94 | 0 | 0.3813 | 0 | 8.92 | -0.99 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 21:00 | 2024-03-03 | 21 | 过渡季 | 140595 | 97872 | 945.94 | 0 | 0.4533 | 0 | 9.43 | -0.88 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 22:00 | 2024-03-03 | 22 | 过渡季 | 140595 | 98328 | 945.94 | 0 | 0.4698 | 0 | 9.54 | -1.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-03 23:00 | 2024-03-03 | 23 | 过渡季 | 136500 | 99658 | 945.94 | 0 | 0.3668 | 0 | 8.81 | -1.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 00:00 | 2024-03-04 | 0 | 过渡季 | 126945 | 100589 | 946.22 | 0 | 0.3402 | 0 | 8.6 | -2.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 01:00 | 2024-03-04 | 1 | 过渡季 | 126945 | 100950 | 946.22 | 0 | 0.3124 | 0 | 8.37 | -2.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 02:00 | 2024-03-04 | 2 | 过渡季 | 126945 | 101007 | 946.22 | 0 | 0.233 | 0 | 7.63 | -2.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 03:00 | 2024-03-04 | 3 | 过渡季 | 126945 | 100760 | 946.22 | 0 | 0.1499 | 0 | 6.66 | -2.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 04:00 | 2024-03-04 | 4 | 过渡季 | 126945 | 99924 | 946.22 | 0 | 0.105 | 0 | 5.99 | -1.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 05:00 | 2024-03-04 | 5 | 过渡季 | 136500 | 99962 | 946.22 | 0 | 0.1038 | 0 | 5.97 | -1.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 06:00 | 2024-03-04 | 6 | 过渡季 | 136500 | 99582 | 946.22 | 0.0091 | 0.1056 | 11.12 | 6 | -1.78 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 07:00 | 2024-03-04 | 7 | 过渡季 | 136500 | 97720 | 1101.22 | 0.0537 | 0.0799 | 65.53 | 5.54 | -0.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 08:00 | 2024-03-04 | 8 | 过渡季 | 146055 | 94908 | 1101.22 | 0.0901 | 0.1044 | 109.93 | 5.98 | 0.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 | 9 | 过渡季 | 146055 | 90918 | 1101.22 | 0.1096 | 0.1062 | 133.6 | 6.01 | 2.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 10:00 | 2024-03-04 | 10 | 过渡季 | 146055 | 88429 | 1101.22 | 0.1469 | 0.082 | 179.12 | 5.58 | 4.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 11:00 | 2024-03-04 | 11 | 过渡季 | 146055 | 87232 | 1101.22 | 0.0925 | 0.0862 | 112.8 | 5.66 | 4.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 12:00 | 2024-03-04 | 12 | 过渡季 | 146055 | 86738 | 1101.22 | 0.1433 | 0.099 | 174.7 | 5.89 | 4.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 13:00 | 2024-03-04 | 13 | 过渡季 | 146055 | 87878 | 1101.22 | 0.0354 | 0.0928 | 43.22 | 5.78 | 4.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 14:00 | 2024-03-04 | 14 | 过渡季 | 146055 | 89702 | 1101.22 | 0.1046 | 0.0763 | 127.53 | 5.47 | 3.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 15:00 | 2024-03-04 | 15 | 过渡季 | 146055 | 92628 | 1101.22 | 0.0694 | 0.04 | 84.65 | 4.62 | 1.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 16:00 | 2024-03-04 | 16 | 过渡季 | 146055 | 94338 | 1101.22 | 0.0384 | 0.0097 | 46.83 | 3.54 | 0.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 17:00 | 2024-03-04 | 17 | 过渡季 | 146055 | 96694 | 1101.22 | 0.0049 | 0.0032 | 6 | 3.2 | -0.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 18:00 | 2024-03-04 | 18 | 过渡季 | 140595 | 97226 | 1101.22 | 0 | 0.0025 | 0 | 3.16 | -0.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 19:00 | 2024-03-04 | 19 | 过渡季 | 140595 | 97321 | 1101.22 | 0 | 0.0031 | 0 | 3.19 | -0.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 20:00 | 2024-03-04 | 20 | 过渡季 | 140595 | 98461 | 946.22 | 0 | 0.0054 | 0 | 3.32 | -1.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 21:00 | 2024-03-04 | 21 | 过渡季 | 140595 | 98860 | 946.22 | 0 | 0.0057 | 0 | 3.34 | -1.4 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 22:00 | 2024-03-04 | 22 | 过渡季 | 140595 | 98575 | 946.22 | 0 | 0.017 | 0 | 3.86 | -1.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-04 23:00 | 2024-03-04 | 23 | 过渡季 | 136500 | 98271 | 946.22 | 0 | 0.026 | 0 | 4.19 | -1.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 | 0 | 过渡季 | 126945 | 98689 | 946.49 | 0 | 0.0188 | 0 | 3.93 | -1.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 01:00 | 2024-03-05 | 1 | 过渡季 | 126945 | 98936 | 946.49 | 0 | 0.0204 | 0 | 3.99 | -1.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 02:00 | 2024-03-05 | 2 | 过渡季 | 126945 | 99031 | 946.49 | 0 | 0.0365 | 0 | 4.52 | -1.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 03:00 | 2024-03-05 | 3 | 过渡季 | 126945 | 99848 | 946.49 | 0 | 0.0753 | 0 | 5.45 | -1.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 04:00 | 2024-03-05 | 4 | 过渡季 | 126945 | 100323 | 946.49 | 0 | 0.1798 | 0 | 7.04 | -2.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 05:00 | 2024-03-05 | 5 | 过渡季 | 136500 | 100665 | 946.49 | 0 | 0.3243 | 0 | 8.47 | -2.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 06:00 | 2024-03-05 | 6 | 过渡季 | 136500 | 100931 | 946.49 | 0.0067 | 0.2469 | 8.2 | 7.77 | -2.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 07:00 | 2024-03-05 | 7 | 过渡季 | 136500 | 99126 | 1101.49 | 0.0427 | 0.2459 | 52.08 | 7.76 | -1.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 08:00 | 2024-03-05 | 8 | 过渡季 | 146055 | 97321 | 1101.49 | 0.0929 | 0.2262 | 113.35 | 7.56 | -0.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 | 9 | 过渡季 | 146055 | 94395 | 1101.49 | 0.1455 | 0.2067 | 177.43 | 7.35 | 0.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 10:00 | 2024-03-05 | 10 | 过渡季 | 146055 | 91602 | 1101.49 | 0.1264 | 0.1882 | 154.18 | 7.14 | 2.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 11:00 | 2024-03-05 | 11 | 过渡季 | 146055 | 91469 | 1101.49 | 0.1614 | 0.174 | 196.8 | 6.97 | 2.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 12:00 | 2024-03-05 | 12 | 过渡季 | 146055 | 91963 | 1101.49 | 0.1482 | 0.1908 | 180.75 | 7.17 | 2.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 13:00 | 2024-03-05 | 13 | 过渡季 | 146055 | 93122 | 1101.49 | 0.1816 | 0.2409 | 221.43 | 7.71 | 1.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 14:00 | 2024-03-05 | 14 | 过渡季 | 146055 | 94186 | 1101.49 | 0.1226 | 0.3124 | 149.5 | 8.37 | 1.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 15:00 | 2024-03-05 | 15 | 过渡季 | 146055 | 95307 | 1101.49 | 0.1167 | 0.3552 | 142.35 | 8.72 | 0.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 16:00 | 2024-03-05 | 16 | 过渡季 | 146055 | 96751 | 1101.49 | 0.0561 | 0.3291 | 68.38 | 8.51 | -0.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 17:00 | 2024-03-05 | 17 | 过渡季 | 146055 | 98480 | 1101.49 | 0.0064 | 0.2655 | 7.78 | 7.95 | -1.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 18:00 | 2024-03-05 | 18 | 过渡季 | 140595 | 100000 | 1101.49 | 0 | 0.184 | 0 | 7.09 | -2 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 19:00 | 2024-03-05 | 19 | 过渡季 | 140595 | 102527 | 1101.49 | 0 | 0.1433 | 0 | 6.57 | -3.33 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 20:00 | 2024-03-05 | 20 | 过渡季 | 140595 | 103971 | 946.49 | 0 | 0.1161 | 0 | 6.17 | -4.09 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 21:00 | 2024-03-05 | 21 | 过渡季 | 140595 | 104826 | 946.49 | 0 | 0.0804 | 0 | 5.55 | -4.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 22:00 | 2024-03-05 | 22 | 过渡季 | 140595 | 105396 | 946.49 | 0 | 0.0479 | 0 | 4.83 | -4.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-05 23:00 | 2024-03-05 | 23 | 过渡季 | 136500 | 105966 | 946.49 | 0 | 0.0215 | 0 | 4.03 | -5.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 | 0 | 过渡季 | 126945 | 107239 | 946.75 | 0 | 0.0034 | 0 | 3.21 | -5.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 01:00 | 2024-03-06 | 1 | 过渡季 | 126945 | 107999 | 946.75 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | -6.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 02:00 | 2024-03-06 | 2 | 过渡季 | 126945 | 108379 | 946.75 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | -6.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 03:00 | 2024-03-06 | 3 | 过渡季 | 126945 | 108664 | 946.75 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | -6.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 04:00 | 2024-03-06 | 4 | 过渡季 | 126945 | 109082 | 946.75 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | -6.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 05:00 | 2024-03-06 | 5 | 过渡季 | 136500 | 109500 | 946.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 06:00 | 2024-03-06 | 6 | 过渡季 | 136500 | 108873 | 946.75 | 0.0258 | 0 | 31.42 | 0.89 | -6.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 07:00 | 2024-03-06 | 7 | 过渡季 | 136500 | 104636 | 1101.75 | 0.1698 | 0 | 207.07 | 1.77 | -4.44 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 08:00 | 2024-03-06 | 8 | 过渡季 | 146055 | 98442 | 1101.75 | 0.3277 | 0.0134 | 399.67 | 3.71 | -1.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 | 9 | 过渡季 | 146055 | 94946 | 1101.75 | 0.4784 | 0.0386 | 583.38 | 4.58 | 0.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 10:00 | 2024-03-06 | 10 | 过渡季 | 146055 | 93141 | 1101.75 | 0.5543 | 0.0644 | 675.95 | 5.22 | 1.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 11:00 | 2024-03-06 | 11 | 过渡季 | 146055 | 91583 | 1101.75 | 0.6045 | 0.1092 | 737.25 | 6.06 | 2.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 12:00 | 2024-03-06 | 12 | 过渡季 | 146055 | 90633 | 1101.75 | 0.5889 | 0.1636 | 718.15 | 6.84 | 2.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 13:00 | 2024-03-06 | 13 | 过渡季 | 146055 | 89930 | 1101.75 | 0.488 | 0.1986 | 595.08 | 7.26 | 3.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 14:00 | 2024-03-06 | 14 | 过渡季 | 146055 | 89797 | 1101.75 | 0.3814 | 0.2149 | 465.1 | 7.44 | 3.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 15:00 | 2024-03-06 | 15 | 过渡季 | 146055 | 90785 | 1101.75 | 0.2258 | 0.2103 | 275.35 | 7.39 | 2.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 16:00 | 2024-03-06 | 16 | 过渡季 | 146055 | 94072 | 1101.75 | 0.0979 | 0.1724 | 119.45 | 6.95 | 1.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 17:00 | 2024-03-06 | 17 | 过渡季 | 146055 | 99240 | 1101.75 | 0.0089 | 0.1536 | 10.85 | 6.71 | -1.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 18:00 | 2024-03-06 | 18 | 过渡季 | 140595 | 99506 | 1101.75 | 0 | 0.1266 | 0 | 6.33 | -1.74 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 19:00 | 2024-03-06 | 19 | 过渡季 | 140595 | 100209 | 1101.75 | 0 | 0.1092 | 0 | 6.06 | -2.11 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 20:00 | 2024-03-06 | 20 | 过渡季 | 140595 | 98366 | 946.75 | 0 | 0.1636 | 0 | 6.84 | -1.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 21:00 | 2024-03-06 | 21 | 过渡季 | 140595 | 98100 | 946.75 | 0 | 0.3934 | 0 | 9.01 | -1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 22:00 | 2024-03-06 | 22 | 过渡季 | 140595 | 98442 | 946.75 | 0 | 0.7487 | 0 | 11.1 | -1.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-06 23:00 | 2024-03-06 | 23 | 过渡季 | 136500 | 100399 | 946.75 | 0 | 0.9356 | 0 | 11.94 | -2.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 | 0 | 过渡季 | 126945 | 103458 | 946.99 | 0 | 0.6943 | 0 | 10.83 | -3.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 01:00 | 2024-03-07 | 1 | 过渡季 | 126945 | 105890 | 946.99 | 0 | 0.5707 | 0 | 10.16 | -5.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 02:00 | 2024-03-07 | 2 | 过渡季 | 126945 | 107296 | 946.99 | 0 | 0.5899 | 0 | 10.27 | -5.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 03:00 | 2024-03-07 | 3 | 过渡季 | 126945 | 108892 | 946.99 | 0 | 0.5759 | 0 | 10.19 | -6.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 04:00 | 2024-03-07 | 4 | 过渡季 | 126945 | 110089 | 946.99 | 0 | 0.5917 | 0 | 10.28 | -7.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 05:00 | 2024-03-07 | 5 | 过渡季 | 136500 | 110906 | 946.99 | 0 | 0.5881 | 0 | 10.26 | -7.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 06:00 | 2024-03-07 | 6 | 过渡季 | 136500 | 110507 | 946.99 | 0.0358 | 0.5535 | 43.65 | 10.06 | -7.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 07:00 | 2024-03-07 | 7 | 过渡季 | 136500 | 106935 | 1101.99 | 0.1967 | 0.95 | 239.82 | 12.32 | -5.65 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 08:00 | 2024-03-07 | 8 | 过渡季 | 146055 | 104142 | 1101.99 | 0.3631 | 0.95 | 442.83 | 13.01 | -4.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 09:00 | 2024-03-07 | 9 | 过渡季 | 146055 | 102812 | 1101.99 | 0.4994 | 0.95 | 609.05 | 12.66 | -3.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 10:00 | 2024-03-07 | 10 | 过渡季 | 146055 | 101349 | 1101.99 | 0.6074 | 0.95 | 740.75 | 12.15 | -2.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 11:00 | 2024-03-07 | 11 | 过渡季 | 146055 | 99468 | 1101.99 | 0.6633 | 0.8567 | 808.92 | 11.6 | -1.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 12:00 | 2024-03-07 | 12 | 过渡季 | 146055 | 97283 | 1101.99 | 0.6572 | 0.7633 | 801.5 | 11.17 | -0.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 13:00 | 2024-03-07 | 13 | 过渡季 | 146055 | 95896 | 1101.99 | 0.5978 | 0.7022 | 728.97 | 10.87 | 0.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 14:00 | 2024-03-07 | 14 | 过渡季 | 146055 | 95782 | 1101.99 | 0.489 | 0.6445 | 596.38 | 10.57 | 0.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 15:00 | 2024-03-07 | 15 | 过渡季 | 146055 | 96865 | 1101.99 | 0.3394 | 0.562 | 413.88 | 10.11 | -0.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 16:00 | 2024-03-07 | 16 | 过渡季 | 146055 | 98841 | 1101.99 | 0.1668 | 0.3867 | 203.4 | 8.96 | -1.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 17:00 | 2024-03-07 | 17 | 过渡季 | 146055 | 103002 | 1101.99 | 0.018 | 0.2291 | 21.98 | 7.59 | -3.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 18:00 | 2024-03-07 | 18 | 过渡季 | 140595 | 104560 | 1101.99 | 0 | 0.1536 | 0 | 6.71 | -4.4 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 19:00 | 2024-03-07 | 19 | 过渡季 | 140595 | 106137 | 1101.99 | 0 | 0.083 | 0 | 5.6 | -5.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 20:00 | 2024-03-07 | 20 | 过渡季 | 140595 | 107486 | 946.99 | 0 | 0.0284 | 0 | 4.27 | -5.94 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 21:00 | 2024-03-07 | 21 | 过渡季 | 140595 | 107277 | 946.99 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | -5.83 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 22:00 | 2024-03-07 | 22 | 过渡季 | 140595 | 106631 | 946.99 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | -5.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-07 23:00 | 2024-03-07 | 23 | 过渡季 | 136500 | 106726 | 946.99 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | -5.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 00:00 | 2024-03-08 | 0 | 过渡季 | 126945 | 107125 | 947.23 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | -5.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 01:00 | 2024-03-08 | 1 | 过渡季 | 126945 | 108341 | 947.23 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | -6.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 02:00 | 2024-03-08 | 2 | 过渡季 | 126945 | 109975 | 947.23 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | -7.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 03:00 | 2024-03-08 | 3 | 过渡季 | 126945 | 111647 | 947.23 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | -8.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 04:00 | 2024-03-08 | 4 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 947.23 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | -8.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 05:00 | 2024-03-08 | 5 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 947.23 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | -8.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 06:00 | 2024-03-08 | 6 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 947.23 | 0.0442 | 0.0041 | 53.92 | 3.25 | -8.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 07:00 | 2024-03-08 | 7 | 过渡季 | 136500 | 106574 | 1102.23 | 0.2165 | 0.0097 | 264.05 | 3.54 | -5.46 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 08:00 | 2024-03-08 | 8 | 过渡季 | 146055 | 100361 | 1102.23 | 0.387 | 0.0215 | 471.98 | 4.03 | -2.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 09:00 | 2024-03-08 | 9 | 过渡季 | 146055 | 95440 | 1102.23 | 0.5281 | 0.0246 | 644.08 | 4.14 | 0.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 10:00 | 2024-03-08 | 10 | 过渡季 | 146055 | 92286 | 1102.23 | 0.6256 | 0.0287 | 762.95 | 4.28 | 2.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 11:00 | 2024-03-08 | 11 | 过渡季 | 146055 | 89854 | 1102.23 | 0.6737 | 0.0379 | 821.62 | 4.56 | 3.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 12:00 | 2024-03-08 | 12 | 过渡季 | 146055 | 88087 | 1102.23 | 0.6641 | 0.0463 | 809.9 | 4.79 | 4.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 13:00 | 2024-03-08 | 13 | 过渡季 | 146055 | 87004 | 1102.23 | 0.6022 | 0.0502 | 734.33 | 4.89 | 4.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 14:00 | 2024-03-08 | 14 | 过渡季 | 146055 | 86852 | 1102.23 | 0.4878 | 0.049 | 594.83 | 4.86 | 4.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 15:00 | 2024-03-08 | 15 | 过渡季 | 146055 | 87840 | 1102.23 | 0.3336 | 0.0372 | 406.8 | 4.54 | 4.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 16:00 | 2024-03-08 | 16 | 过渡季 | 146055 | 92419 | 1102.23 | 0.1579 | 0.0119 | 192.62 | 3.64 | 1.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 17:00 | 2024-03-08 | 17 | 过渡季 | 146055 | 95877 | 1102.23 | 0.0159 | 0 | 19.42 | 2.59 | 0.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 18:00 | 2024-03-08 | 18 | 过渡季 | 140595 | 96542 | 1102.23 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | -0.18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 19:00 | 2024-03-08 | 19 | 过渡季 | 140595 | 98404 | 1102.23 | 0 | 0.0008 | 0 | 3.05 | -1.16 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 20:00 | 2024-03-08 | 20 | 过渡季 | 140595 | 100437 | 947.23 | 0 | 0.0207 | 0 | 4 | -2.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 21:00 | 2024-03-08 | 21 | 过渡季 | 140595 | 101653 | 947.23 | 0 | 0.0518 | 0 | 4.93 | -2.87 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 22:00 | 2024-03-08 | 22 | 过渡季 | 140595 | 102128 | 947.23 | 0 | 0.0794 | 0 | 5.53 | -3.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-08 23:00 | 2024-03-08 | 23 | 过渡季 | 136500 | 102565 | 947.23 | 0 | 0.0851 | 0 | 5.64 | -3.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 00:00 | 2024-03-09 | 0 | 过渡季 | 126945 | 103762 | 947.46 | 0 | 0.0704 | 0 | 5.35 | -3.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 01:00 | 2024-03-09 | 1 | 过渡季 | 126945 | 105168 | 947.46 | 0 | 0.0463 | 0 | 4.79 | -4.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 02:00 | 2024-03-09 | 2 | 过渡季 | 126945 | 105871 | 947.46 | 0 | 0.0237 | 0 | 4.11 | -5.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 03:00 | 2024-03-09 | 3 | 过渡季 | 126945 | 105966 | 947.46 | 0 | 0.0087 | 0 | 3.49 | -5.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 04:00 | 2024-03-09 | 4 | 过渡季 | 126945 | 105377 | 947.46 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | -4.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 05:00 | 2024-03-09 | 5 | 过渡季 | 136500 | 104484 | 947.46 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | -4.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 06:00 | 2024-03-09 | 6 | 过渡季 | 136500 | 103021 | 947.46 | 0.0385 | 0 | 46.97 | 1.35 | -3.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 07:00 | 2024-03-09 | 7 | 过渡季 | 136500 | 99088 | 1102.46 | 0.2041 | 0 | 248.85 | 0.86 | -1.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 08:00 | 2024-03-09 | 8 | 过渡季 | 146055 | 94680 | 1102.46 | 0.376 | 0 | 458.55 | 0.36 | 0.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 09:00 | 2024-03-09 | 9 | 过渡季 | 146055 | 86073 | 1102.46 | 0.5216 | 0 | 636.05 | 0.91 | 5.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 10:00 | 2024-03-09 | 10 | 过渡季 | 146055 | 81817 | 1102.46 | 0.6182 | 0 | 758.6 | 1.65 | 7.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 11:00 | 2024-03-09 | 11 | 过渡季 | 146055 | 79670 | 1102.46 | 0.6616 | 0 | 820.62 | 2.45 | 8.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 12:00 | 2024-03-09 | 12 | 过渡季 | 146055 | 78378 | 1102.46 | 0.6538 | 0.0034 | 812.62 | 3.21 | 9.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 13:00 | 2024-03-09 | 13 | 过渡季 | 146055 | 77903 | 1102.46 | 0.5984 | 0.0139 | 738.9 | 3.73 | 9.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 14:00 | 2024-03-09 | 14 | 过渡季 | 146055 | 78397 | 1102.46 | 0.4912 | 0.0207 | 598.97 | 4 | 9.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 15:00 | 2024-03-09 | 15 | 过渡季 | 146055 | 80335 | 1102.46 | 0.3311 | 0.0188 | 403.8 | 3.93 | 8.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 16:00 | 2024-03-09 | 16 | 过渡季 | 146055 | 87099 | 1102.46 | 0.1541 | 0.0083 | 187.9 | 3.47 | 4.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 17:00 | 2024-03-09 | 17 | 过渡季 | 146055 | 91127 | 1102.46 | 0.0161 | 0.0025 | 19.6 | 3.16 | 2.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 18:00 | 2024-03-09 | 18 | 过渡季 | 140595 | 92533 | 1102.46 | 0 | 0.0022 | 0 | 3.14 | 1.93 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 19:00 | 2024-03-09 | 19 | 过渡季 | 140595 | 93464 | 1102.46 | 0 | 0.0014 | 0 | 3.09 | 1.44 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 20:00 | 2024-03-09 | 20 | 过渡季 | 140595 | 93749 | 947.46 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 1.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 21:00 | 2024-03-09 | 21 | 过渡季 | 140595 | 93369 | 947.46 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 1.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 22:00 | 2024-03-09 | 22 | 过渡季 | 140595 | 92780 | 947.46 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-09 23:00 | 2024-03-09 | 23 | 过渡季 | 136500 | 92609 | 947.46 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 1.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 00:00 | 2024-03-10 | 0 | 过渡季 | 126945 | 93844 | 947.68 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 1.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 01:00 | 2024-03-10 | 1 | 过渡季 | 126945 | 96523 | 947.68 | 0 | 0.0161 | 0 | 3.82 | -0.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 02:00 | 2024-03-10 | 2 | 过渡季 | 126945 | 98480 | 947.68 | 0 | 0.0662 | 0 | 5.26 | -1.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 03:00 | 2024-03-10 | 3 | 过渡季 | 126945 | 97872 | 947.68 | 0 | 0.1469 | 0 | 6.62 | -0.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 04:00 | 2024-03-10 | 4 | 过渡季 | 126945 | 96694 | 947.68 | 0 | 0.2389 | 0 | 7.69 | -0.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 05:00 | 2024-03-10 | 5 | 过渡季 | 136500 | 96257 | 947.68 | 0 | 0.3043 | 0 | 8.3 | -0.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 06:00 | 2024-03-10 | 6 | 过渡季 | 136500 | 95098 | 947.68 | 0.0168 | 0.3148 | 20.45 | 8.39 | 0.58 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 07:00 | 2024-03-10 | 7 | 过渡季 | 136500 | 92552 | 1102.68 | 0.0778 | 0.2399 | 94.85 | 7.7 | 1.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 08:00 | 2024-03-10 | 8 | 过渡季 | 146055 | 89569 | 1102.68 | 0.1532 | 0.1574 | 186.77 | 6.76 | 3.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 09:00 | 2024-03-10 | 9 | 过渡季 | 146055 | 85769 | 1102.68 | 0.2287 | 0.2439 | 278.88 | 7.74 | 5.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 10:00 | 2024-03-10 | 10 | 过渡季 | 146055 | 82710 | 1102.68 | 0.3338 | 0.4668 | 407.02 | 9.52 | 7.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 11:00 | 2024-03-10 | 11 | 过渡季 | 146055 | 81437 | 1102.68 | 0.453 | 0.501 | 552.4 | 9.74 | 7.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 12:00 | 2024-03-10 | 12 | 过渡季 | 146055 | 80088 | 1102.68 | 0.4981 | 0.5301 | 607.4 | 9.92 | 8.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 13:00 | 2024-03-10 | 13 | 过渡季 | 146055 | 78435 | 1102.68 | 0.4435 | 0.5881 | 540.85 | 10.26 | 9.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 14:00 | 2024-03-10 | 14 | 过渡季 | 146055 | 78302 | 1102.68 | 0.4259 | 0.597 | 519.4 | 10.31 | 9.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 15:00 | 2024-03-10 | 15 | 过渡季 | 146055 | 79974 | 1102.68 | 0.2822 | 0.479 | 344.17 | 9.6 | 8.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 16:00 | 2024-03-10 | 16 | 过渡季 | 146055 | 87384 | 1102.68 | 0.1313 | 0.2974 | 160.1 | 8.24 | 4.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 17:00 | 2024-03-10 | 17 | 过渡季 | 146055 | 95877 | 1102.68 | 0.0149 | 0.234 | 18.12 | 7.64 | 0.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 18:00 | 2024-03-10 | 18 | 过渡季 | 140595 | 96314 | 1102.68 | 0 | 0.2459 | 0 | 7.76 | -0.06 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 19:00 | 2024-03-10 | 19 | 过渡季 | 140595 | 95117 | 1102.68 | 0 | 0.3043 | 0 | 8.3 | 0.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 20:00 | 2024-03-10 | 20 | 过渡季 | 140595 | 94699 | 947.68 | 0 | 0.3616 | 0 | 8.77 | 0.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 21:00 | 2024-03-10 | 21 | 过渡季 | 140595 | 94680 | 947.68 | 0 | 0.3867 | 0 | 8.96 | 0.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 22:00 | 2024-03-10 | 22 | 过渡季 | 140595 | 95136 | 947.68 | 0 | 0.3948 | 0 | 9.02 | 0.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-10 23:00 | 2024-03-10 | 23 | 过渡季 | 136500 | 96618 | 947.68 | 0 | 0.3907 | 0 | 8.99 | -0.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 00:00 | 2024-03-11 | 0 | 过渡季 | 126945 | 99335 | 947.89 | 0 | 0.4592 | 0 | 9.47 | -1.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 01:00 | 2024-03-11 | 1 | 过渡季 | 126945 | 100874 | 947.89 | 0 | 0.4931 | 0 | 9.69 | -2.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 02:00 | 2024-03-11 | 2 | 过渡季 | 126945 | 102014 | 947.89 | 0 | 0.4371 | 0 | 9.32 | -3.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 03:00 | 2024-03-11 | 3 | 过渡季 | 126945 | 102622 | 947.89 | 0 | 0.3867 | 0 | 8.96 | -3.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 04:00 | 2024-03-11 | 4 | 过渡季 | 126945 | 102812 | 947.89 | 0 | 0.3655 | 0 | 8.8 | -3.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 05:00 | 2024-03-11 | 5 | 过渡季 | 136500 | 102831 | 947.89 | 0 | 0.3616 | 0 | 8.77 | -3.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 06:00 | 2024-03-11 | 6 | 过渡季 | 136500 | 100608 | 947.89 | 0.0405 | 0.3008 | 49.4 | 8.27 | -2.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 07:00 | 2024-03-11 | 7 | 过渡季 | 136500 | 95174 | 1102.89 | 0.2024 | 0.3089 | 246.88 | 8.34 | 0.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 08:00 | 2024-03-11 | 8 | 过渡季 | 146055 | 90747 | 1102.89 | 0.3781 | 0.4227 | 461.12 | 9.22 | 2.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 | 9 | 过渡季 | 146055 | 88391 | 1102.89 | 0.5343 | 0.4607 | 651.6 | 9.48 | 4.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 10:00 | 2024-03-11 | 10 | 过渡季 | 146055 | 87004 | 1102.89 | 0.638 | 0.4806 | 778 | 9.61 | 4.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 11:00 | 2024-03-11 | 11 | 过渡季 | 146055 | 85978 | 1102.89 | 0.6895 | 0.4915 | 846.03 | 9.68 | 5.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 12:00 | 2024-03-11 | 12 | 过渡季 | 146055 | 85294 | 1102.89 | 0.6822 | 0.5074 | 837.55 | 9.78 | 5.74 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 13:00 | 2024-03-11 | 13 | 过渡季 | 146055 | 85275 | 1102.89 | 0.6219 | 0.5318 | 758.47 | 9.93 | 5.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 14:00 | 2024-03-11 | 14 | 过渡季 | 146055 | 86111 | 1102.89 | 0.5076 | 0.5535 | 619.05 | 10.06 | 5.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 15:00 | 2024-03-11 | 15 | 过渡季 | 146055 | 87764 | 1102.89 | 0.3525 | 0.5451 | 429.9 | 10.01 | 4.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 16:00 | 2024-03-11 | 16 | 过渡季 | 146055 | 90652 | 1102.89 | 0.1747 | 0.4385 | 213.1 | 9.33 | 2.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 17:00 | 2024-03-11 | 17 | 过渡季 | 146055 | 98822 | 1102.89 | 0.0212 | 0.3747 | 25.9 | 8.87 | -1.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 18:00 | 2024-03-11 | 18 | 过渡季 | 140595 | 101957 | 1102.89 | 0 | 0.4184 | 0 | 9.19 | -3.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 19:00 | 2024-03-11 | 19 | 过渡季 | 140595 | 102736 | 1102.89 | 0 | 0.4227 | 0 | 9.22 | -3.44 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 20:00 | 2024-03-11 | 20 | 过渡季 | 140595 | 103496 | 947.89 | 0 | 0.3734 | 0 | 8.86 | -3.84 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 21:00 | 2024-03-11 | 21 | 过渡季 | 140595 | 104104 | 947.89 | 0 | 0.3101 | 0 | 8.35 | -4.16 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 22:00 | 2024-03-11 | 22 | 过渡季 | 140595 | 104807 | 947.89 | 0 | 0.2013 | 0 | 7.29 | -4.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-11 23:00 | 2024-03-11 | 23 | 过渡季 | 136500 | 105434 | 947.89 | 0 | 0.1068 | 0 | 6.02 | -4.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 | 0 | 过渡季 | 126945 | 105814 | 948.1 | 0 | 0.0535 | 0 | 4.97 | -5.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 01:00 | 2024-03-12 | 1 | 过渡季 | 126945 | 106004 | 948.1 | 0 | 0.0237 | 0 | 4.11 | -5.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 02:00 | 2024-03-12 | 2 | 过渡季 | 126945 | 106061 | 948.1 | 0 | 0.0063 | 0 | 3.37 | -5.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 03:00 | 2024-03-12 | 3 | 过渡季 | 126945 | 106042 | 948.1 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | -5.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 04:00 | 2024-03-12 | 4 | 过渡季 | 126945 | 105985 | 948.1 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | -5.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 05:00 | 2024-03-12 | 5 | 过渡季 | 136500 | 105947 | 948.1 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | -5.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 06:00 | 2024-03-12 | 6 | 过渡季 | 136500 | 103192 | 948.1 | 0.0449 | 0 | 54.78 | 2.64 | -3.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 07:00 | 2024-03-12 | 7 | 过渡季 | 136500 | 98100 | 1103.1 | 0.2076 | 0 | 253.15 | 2.54 | -1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 08:00 | 2024-03-12 | 8 | 过渡季 | 146055 | 93388 | 1103.1 | 0.3833 | 0 | 467.38 | 2.97 | 1.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 | 9 | 过渡季 | 146055 | 90652 | 1103.1 | 0.5484 | 0.0043 | 668.78 | 3.26 | 2.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 10:00 | 2024-03-12 | 10 | 过渡季 | 146055 | 87973 | 1103.1 | 0.6126 | 0.0217 | 747.03 | 4.04 | 4.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 11:00 | 2024-03-12 | 11 | 过渡季 | 146055 | 85465 | 1103.1 | 0.6682 | 0.0514 | 818.5 | 4.92 | 5.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 12:00 | 2024-03-12 | 12 | 过渡季 | 146055 | 83527 | 1103.1 | 0.6661 | 0.0773 | 819.38 | 5.49 | 6.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 13:00 | 2024-03-12 | 13 | 过渡季 | 146055 | 82843 | 1103.1 | 0.5953 | 0.0841 | 726.6 | 5.62 | 7.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 14:00 | 2024-03-12 | 14 | 过渡季 | 146055 | 82919 | 1103.1 | 0.4541 | 0.0857 | 553.72 | 5.65 | 6.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 15:00 | 2024-03-12 | 15 | 过渡季 | 146055 | 83717 | 1103.1 | 0.2937 | 0.0809 | 358.17 | 5.56 | 6.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 16:00 | 2024-03-12 | 16 | 过渡季 | 146055 | 88106 | 1103.1 | 0.1389 | 0.0348 | 169.45 | 4.47 | 4.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 17:00 | 2024-03-12 | 17 | 过渡季 | 146055 | 91336 | 1103.1 | 0.0158 | 0 | 19.23 | 2.95 | 2.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 18:00 | 2024-03-12 | 18 | 过渡季 | 140595 | 90519 | 1103.1 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 2.99 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 19:00 | 2024-03-12 | 19 | 过渡季 | 140595 | 90709 | 1103.1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 2.89 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 20:00 | 2024-03-12 | 20 | 过渡季 | 140595 | 91393 | 948.1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 2.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 21:00 | 2024-03-12 | 21 | 过渡季 | 140595 | 92096 | 948.1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 2.16 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 22:00 | 2024-03-12 | 22 | 过渡季 | 140595 | 93312 | 948.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-12 23:00 | 2024-03-12 | 23 | 过渡季 | 136500 | 94452 | 948.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 | 0 | 过渡季 | 126945 | 95174 | 948.29 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 01:00 | 2024-03-13 | 1 | 过渡季 | 126945 | 95630 | 948.29 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 02:00 | 2024-03-13 | 2 | 过渡季 | 126945 | 95782 | 948.29 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 03:00 | 2024-03-13 | 3 | 过渡季 | 126945 | 95972 | 948.29 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 04:00 | 2024-03-13 | 4 | 过渡季 | 126945 | 96181 | 948.29 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 05:00 | 2024-03-13 | 5 | 过渡季 | 136500 | 95763 | 948.29 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 06:00 | 2024-03-13 | 6 | 过渡季 | 136500 | 94186 | 948.29 | 0.0371 | 0 | 45.3 | 1.97 | 1.06 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 07:00 | 2024-03-13 | 7 | 过渡季 | 136500 | 89683 | 1103.29 | 0.1789 | 0 | 218.23 | 1.91 | 3.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 08:00 | 2024-03-13 | 8 | 过渡季 | 146055 | 84211 | 1103.29 | 0.3268 | 0 | 398.58 | 1.44 | 6.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 | 9 | 过渡季 | 146055 | 78169 | 1103.29 | 0.4849 | 0 | 591.35 | 1.76 | 9.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 10:00 | 2024-03-13 | 10 | 过渡季 | 146055 | 75471 | 1103.29 | 0.5921 | 0 | 734.67 | 2.87 | 10.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 11:00 | 2024-03-13 | 11 | 过渡季 | 146055 | 73989 | 1103.29 | 0.667 | 0.0183 | 839.22 | 3.91 | 11.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 12:00 | 2024-03-13 | 12 | 过渡季 | 146055 | 73020 | 1103.29 | 0.6591 | 0.0452 | 830.25 | 4.76 | 12.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 13:00 | 2024-03-13 | 13 | 过渡季 | 146055 | 72716 | 1103.29 | 0.5996 | 0.0704 | 749.45 | 5.35 | 12.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 14:00 | 2024-03-13 | 14 | 过渡季 | 146055 | 73210 | 1103.29 | 0.4936 | 0.0884 | 607.45 | 5.7 | 12.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 15:00 | 2024-03-13 | 15 | 过渡季 | 146055 | 74768 | 1103.29 | 0.3451 | 0.0922 | 420.9 | 5.77 | 11.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 16:00 | 2024-03-13 | 16 | 过渡季 | 146055 | 79499 | 1103.29 | 0.1726 | 0.07 | 210.52 | 5.34 | 8.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 17:00 | 2024-03-13 | 17 | 过渡季 | 146055 | 88353 | 1103.29 | 0.0225 | 0.0444 | 27.4 | 4.74 | 4.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 18:00 | 2024-03-13 | 18 | 过渡季 | 140595 | 89778 | 1103.29 | 0 | 0.0148 | 0 | 3.77 | 3.38 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 19:00 | 2024-03-13 | 19 | 过渡季 | 140595 | 88980 | 1103.29 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 3.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 20:00 | 2024-03-13 | 20 | 过渡季 | 140595 | 88163 | 948.29 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 4.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 21:00 | 2024-03-13 | 21 | 过渡季 | 140595 | 88049 | 948.29 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 4.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 22:00 | 2024-03-13 | 22 | 过渡季 | 140595 | 89778 | 948.29 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-13 23:00 | 2024-03-13 | 23 | 过渡季 | 136500 | 91678 | 948.29 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 2.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 | 0 | 过渡季 | 126945 | 93996 | 948.47 | 0 | 0.0029 | 0 | 3.18 | 1.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 01:00 | 2024-03-14 | 1 | 过渡季 | 126945 | 96219 | 948.47 | 0 | 0.018 | 0 | 3.9 | -0.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 02:00 | 2024-03-14 | 2 | 过渡季 | 126945 | 97910 | 948.47 | 0 | 0.0345 | 0 | 4.46 | -0.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 03:00 | 2024-03-14 | 3 | 过渡季 | 126945 | 99164 | 948.47 | 0 | 0.0498 | 0 | 4.88 | -1.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 04:00 | 2024-03-14 | 4 | 过渡季 | 126945 | 99886 | 948.47 | 0 | 0.0681 | 0 | 5.3 | -1.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 05:00 | 2024-03-14 | 5 | 过渡季 | 136500 | 100266 | 948.47 | 0 | 0.0945 | 0 | 5.81 | -2.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 06:00 | 2024-03-14 | 6 | 过渡季 | 136500 | 96770 | 948.47 | 0.0576 | 0.118 | 70.3 | 6.2 | -0.3 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 07:00 | 2024-03-14 | 7 | 过渡季 | 136500 | 89094 | 1103.47 | 0.2258 | 0.0846 | 275.4 | 5.63 | 3.74 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 08:00 | 2024-03-14 | 8 | 过渡季 | 146055 | 83622 | 1103.47 | 0.3896 | 0.0867 | 475.17 | 5.67 | 6.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 | 9 | 过渡季 | 146055 | 76364 | 1103.47 | 0.5385 | 0.3101 | 661.92 | 8.35 | 10.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 10:00 | 2024-03-14 | 10 | 过渡季 | 146055 | 73875 | 1103.47 | 0.6422 | 0.3629 | 805.35 | 8.78 | 11.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 11:00 | 2024-03-14 | 11 | 过渡季 | 146055 | 72146 | 1103.47 | 0.6732 | 0.3921 | 851.42 | 9 | 12.66 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 12:00 | 2024-03-14 | 12 | 过渡季 | 146055 | 70683 | 1103.47 | 0.6634 | 0.4114 | 840.85 | 9.14 | 13.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 13:00 | 2024-03-14 | 13 | 过渡季 | 146055 | 69961 | 1103.47 | 0.6087 | 0.4114 | 766.75 | 9.14 | 13.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 14:00 | 2024-03-14 | 14 | 过渡季 | 146055 | 70056 | 1103.47 | 0.5051 | 0.384 | 627.17 | 8.94 | 13.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 15:00 | 2024-03-14 | 15 | 过渡季 | 146055 | 71215 | 1103.47 | 0.3572 | 0.3464 | 435.55 | 8.65 | 13.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 16:00 | 2024-03-14 | 16 | 过渡季 | 146055 | 76421 | 1103.47 | 0.1805 | 0.2741 | 220.15 | 8.03 | 10.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 17:00 | 2024-03-14 | 17 | 过渡季 | 146055 | 86301 | 1103.47 | 0.0244 | 0.3219 | 29.7 | 8.45 | 5.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 18:00 | 2024-03-14 | 18 | 过渡季 | 140595 | 89797 | 1103.47 | 0 | 0.3707 | 0 | 8.84 | 3.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 19:00 | 2024-03-14 | 19 | 过渡季 | 140595 | 91602 | 1103.47 | 0 | 0.3948 | 0 | 9.02 | 2.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 20:00 | 2024-03-14 | 20 | 过渡季 | 140595 | 93141 | 948.47 | 0 | 0.41 | 0 | 9.13 | 1.61 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 21:00 | 2024-03-14 | 21 | 过渡季 | 140595 | 94262 | 948.47 | 0 | 0.4806 | 0 | 9.61 | 1.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 22:00 | 2024-03-14 | 22 | 过渡季 | 140595 | 94927 | 948.47 | 0 | 0.6006 | 0 | 10.33 | 0.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-14 23:00 | 2024-03-14 | 23 | 过渡季 | 136500 | 95706 | 948.47 | 0 | 0.7446 | 0 | 11.08 | 0.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 00:00 | 2024-03-15 | 0 | 过渡季 | 126945 | 96561 | 948.64 | 0 | 0.7696 | 0 | 11.2 | -0.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 01:00 | 2024-03-15 | 1 | 过渡季 | 126945 | 97397 | 948.64 | 0 | 0.7062 | 0 | 10.89 | -0.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 02:00 | 2024-03-15 | 2 | 过渡季 | 126945 | 97891 | 948.64 | 0 | 0.5351 | 0 | 9.95 | -0.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 03:00 | 2024-03-15 | 3 | 过渡季 | 126945 | 99031 | 948.64 | 0 | 0.4269 | 0 | 9.25 | -1.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 04:00 | 2024-03-15 | 4 | 过渡季 | 126945 | 99544 | 948.64 | 0 | 0.403 | 0 | 9.08 | -1.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 05:00 | 2024-03-15 | 5 | 过渡季 | 136500 | 99620 | 948.64 | 0 | 0.3894 | 0 | 8.98 | -1.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 06:00 | 2024-03-15 | 6 | 过渡季 | 136500 | 96618 | 948.64 | 0.0295 | 0.3303 | 36 | 8.52 | -0.22 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 07:00 | 2024-03-15 | 7 | 过渡季 | 136500 | 91602 | 1103.64 | 0.1226 | 0.2112 | 149.57 | 7.4 | 2.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 08:00 | 2024-03-15 | 8 | 过渡季 | 146055 | 84800 | 1103.64 | 0.2036 | 0.501 | 248.32 | 9.74 | 6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 | 9 | 过渡季 | 146055 | 78720 | 1103.64 | 0.292 | 0.95 | 356.08 | 12.69 | 9.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 10:00 | 2024-03-15 | 10 | 过渡季 | 146055 | 75756 | 1103.64 | 0.2171 | 0.95 | 264.7 | 13.4 | 10.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 11:00 | 2024-03-15 | 11 | 过渡季 | 146055 | 73096 | 1103.64 | 0.2194 | 0.95 | 267.52 | 13.57 | 12.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 12:00 | 2024-03-15 | 12 | 过渡季 | 146055 | 72431 | 1103.64 | 0.1809 | 0.95 | 220.6 | 13.45 | 12.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 13:00 | 2024-03-15 | 13 | 过渡季 | 146055 | 73001 | 1103.64 | 0.1281 | 0.95 | 156.23 | 13.18 | 12.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 14:00 | 2024-03-15 | 14 | 过渡季 | 146055 | 74179 | 1103.64 | 0.1271 | 0.95 | 155 | 13.06 | 11.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 15:00 | 2024-03-15 | 15 | 过渡季 | 146055 | 76041 | 1103.64 | 0.0956 | 0.95 | 116.53 | 12.75 | 10.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 16:00 | 2024-03-15 | 16 | 过渡季 | 146055 | 78093 | 1103.64 | 0.0393 | 0.8388 | 47.97 | 11.52 | 9.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 17:00 | 2024-03-15 | 17 | 过渡季 | 146055 | 80354 | 1103.64 | 0.0065 | 0.6463 | 7.93 | 10.58 | 8.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 18:00 | 2024-03-15 | 18 | 过渡季 | 140595 | 82558 | 1103.64 | 0 | 0.4488 | 0 | 9.4 | 7.18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 19:00 | 2024-03-15 | 19 | 过渡季 | 140595 | 84857 | 1103.64 | 0 | 0.1857 | 0 | 7.11 | 5.97 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 20:00 | 2024-03-15 | 20 | 过渡季 | 140595 | 85294 | 948.64 | 0 | 0.3552 | 0 | 8.72 | 5.74 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 21:00 | 2024-03-15 | 21 | 过渡季 | 140595 | 86643 | 948.64 | 0 | 0.5252 | 0 | 9.89 | 5.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 22:00 | 2024-03-15 | 22 | 过渡季 | 140595 | 88714 | 948.64 | 0 | 0.637 | 0 | 10.53 | 3.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-15 23:00 | 2024-03-15 | 23 | 过渡季 | 136500 | 90975 | 948.64 | 0 | 0.6865 | 0 | 10.79 | 2.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 00:00 | 2024-03-16 | 0 | 过渡季 | 126945 | 93635 | 948.8 | 0 | 0.6904 | 0 | 10.81 | 1.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 01:00 | 2024-03-16 | 1 | 过渡季 | 126945 | 95839 | 948.8 | 0 | 0.6768 | 0 | 10.74 | 0.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 02:00 | 2024-03-16 | 2 | 过渡季 | 126945 | 97929 | 948.8 | 0 | 0.6095 | 0 | 10.38 | -0.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 03:00 | 2024-03-16 | 3 | 过渡季 | 126945 | 99886 | 948.8 | 0 | 0.5434 | 0 | 10 | -1.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 04:00 | 2024-03-16 | 4 | 过渡季 | 126945 | 101235 | 948.8 | 0 | 0.4607 | 0 | 9.48 | -2.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 05:00 | 2024-03-16 | 5 | 过渡季 | 136500 | 101843 | 948.8 | 0 | 0.4044 | 0 | 9.09 | -2.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 06:00 | 2024-03-16 | 6 | 过渡季 | 136500 | 98138 | 948.8 | 0.0628 | 0.2929 | 76.6 | 8.2 | -1.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 07:00 | 2024-03-16 | 7 | 过渡季 | 136500 | 92267 | 1103.8 | 0.2174 | 0.214 | 265.17 | 7.43 | 2.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 08:00 | 2024-03-16 | 8 | 过渡季 | 146055 | 87080 | 1103.8 | 0.3718 | 0.4241 | 453.42 | 9.23 | 4.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 09:00 | 2024-03-16 | 9 | 过渡季 | 146055 | 84344 | 1103.8 | 0.4975 | 0.4837 | 606.65 | 9.63 | 6.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 10:00 | 2024-03-16 | 10 | 过渡季 | 146055 | 82197 | 1103.8 | 0.5841 | 0.6059 | 712.9 | 10.36 | 7.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 11:00 | 2024-03-16 | 11 | 过渡季 | 146055 | 80715 | 1103.8 | 0.5497 | 0.7142 | 670.4 | 10.93 | 8.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 12:00 | 2024-03-16 | 12 | 过渡季 | 146055 | 79689 | 1103.8 | 0.5058 | 0.7654 | 616.88 | 11.18 | 8.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 13:00 | 2024-03-16 | 13 | 过渡季 | 146055 | 79404 | 1103.8 | 0.4359 | 0.7549 | 531.55 | 11.13 | 8.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 14:00 | 2024-03-16 | 14 | 过渡季 | 146055 | 80050 | 1103.8 | 0.2793 | 0.7003 | 340.62 | 10.86 | 8.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 15:00 | 2024-03-16 | 15 | 过渡季 | 146055 | 81665 | 1103.8 | 0.1997 | 0.5952 | 243.48 | 10.3 | 7.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 16:00 | 2024-03-16 | 16 | 过渡季 | 146055 | 84515 | 1103.8 | 0.0925 | 0.417 | 112.75 | 9.18 | 6.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 17:00 | 2024-03-16 | 17 | 过渡季 | 146055 | 91070 | 1103.8 | 0.0164 | 0.2895 | 19.95 | 8.17 | 2.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 18:00 | 2024-03-16 | 18 | 过渡季 | 140595 | 93407 | 1103.8 | 0 | 0.2828 | 0 | 8.11 | 1.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 19:00 | 2024-03-16 | 19 | 过渡季 | 140595 | 95288 | 1103.8 | 0 | 0.2828 | 0 | 8.11 | 0.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 20:00 | 2024-03-16 | 20 | 过渡季 | 140595 | 97188 | 948.8 | 0 | 0.232 | 0 | 7.62 | -0.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 21:00 | 2024-03-16 | 21 | 过渡季 | 140595 | 99278 | 948.8 | 0 | 0.2022 | 0 | 7.3 | -1.62 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 22:00 | 2024-03-16 | 22 | 过渡季 | 140595 | 102299 | 948.8 | 0 | 0.1732 | 0 | 6.96 | -3.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-16 23:00 | 2024-03-16 | 23 | 过渡季 | 136500 | 103040 | 948.8 | 0 | 0.1266 | 0 | 6.33 | -3.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 00:00 | 2024-03-17 | 0 | 过渡季 | 126945 | 102622 | 948.95 | 0 | 0.1038 | 0 | 5.97 | -3.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 01:00 | 2024-03-17 | 1 | 过渡季 | 126945 | 103249 | 948.95 | 0 | 0.083 | 0 | 5.6 | -3.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 02:00 | 2024-03-17 | 2 | 过渡季 | 126945 | 103648 | 948.95 | 0 | 0.059 | 0 | 5.1 | -3.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 03:00 | 2024-03-17 | 3 | 过渡季 | 126945 | 104161 | 948.95 | 0 | 0.0471 | 0 | 4.81 | -4.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 04:00 | 2024-03-17 | 4 | 过渡季 | 126945 | 104047 | 948.95 | 0 | 0.0418 | 0 | 4.67 | -4.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 05:00 | 2024-03-17 | 5 | 过渡季 | 136500 | 103933 | 948.95 | 0 | 0.0325 | 0 | 4.4 | -4.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 06:00 | 2024-03-17 | 6 | 过渡季 | 136500 | 99677 | 948.95 | 0.0448 | 0.0116 | 54.6 | 3.63 | -1.83 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 07:00 | 2024-03-17 | 7 | 过渡季 | 136500 | 94547 | 1103.95 | 0.1438 | 0 | 175.38 | 2.67 | 0.87 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 08:00 | 2024-03-17 | 8 | 过渡季 | 146055 | 87289 | 1103.95 | 0.2797 | 0 | 341.08 | 2.64 | 4.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 09:00 | 2024-03-17 | 9 | 过渡季 | 146055 | 82919 | 1103.95 | 0.3656 | 0.0016 | 445.9 | 3.1 | 6.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 10:00 | 2024-03-17 | 10 | 过渡季 | 146055 | 81285 | 1103.95 | 0.4764 | 0.0173 | 580.95 | 3.87 | 7.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 11:00 | 2024-03-17 | 11 | 过渡季 | 146055 | 79955 | 1103.95 | 0.4423 | 0.0463 | 539.38 | 4.79 | 8.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 12:00 | 2024-03-17 | 12 | 过渡季 | 146055 | 78834 | 1103.95 | 0.3826 | 0.1014 | 466.58 | 5.93 | 9.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 13:00 | 2024-03-17 | 13 | 过渡季 | 146055 | 78264 | 1103.95 | 0.3114 | 0.174 | 379.77 | 6.97 | 9.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 14:00 | 2024-03-17 | 14 | 过渡季 | 146055 | 78758 | 1103.95 | 0.2051 | 0.2389 | 250.15 | 7.69 | 9.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 15:00 | 2024-03-17 | 15 | 过渡季 | 146055 | 80620 | 1103.95 | 0.1505 | 0.2439 | 183.57 | 7.74 | 8.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 16:00 | 2024-03-17 | 16 | 过渡季 | 146055 | 83812 | 1103.95 | 0.0736 | 0.1823 | 89.75 | 7.07 | 6.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 17:00 | 2024-03-17 | 17 | 过渡季 | 146055 | 89037 | 1103.95 | 0.0129 | 0.1748 | 15.75 | 6.98 | 3.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 18:00 | 2024-03-17 | 18 | 过渡季 | 140595 | 90899 | 1103.95 | 0 | 0.2187 | 0 | 7.48 | 2.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 19:00 | 2024-03-17 | 19 | 过渡季 | 140595 | 92001 | 1103.95 | 0 | 0.2985 | 0 | 8.25 | 2.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 20:00 | 2024-03-17 | 20 | 过渡季 | 140595 | 94433 | 948.95 | 0 | 0.3934 | 0 | 9.01 | 0.93 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 21:00 | 2024-03-17 | 21 | 过渡季 | 140595 | 96466 | 948.95 | 0 | 0.4994 | 0 | 9.73 | -0.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 22:00 | 2024-03-17 | 22 | 过渡季 | 140595 | 97378 | 948.95 | 0 | 0.6204 | 0 | 10.44 | -0.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-17 23:00 | 2024-03-17 | 23 | 过渡季 | 136500 | 97948 | 948.95 | 0 | 0.6186 | 0 | 10.43 | -0.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 | 0 | 过渡季 | 126945 | 98689 | 949.09 | 0 | 0.5793 | 0 | 10.21 | -1.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 01:00 | 2024-03-18 | 1 | 过渡季 | 126945 | 99430 | 949.09 | 0 | 0.5285 | 0 | 9.91 | -1.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 02:00 | 2024-03-18 | 2 | 过渡季 | 126945 | 99639 | 949.09 | 0 | 0.4994 | 0 | 9.73 | -1.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 03:00 | 2024-03-18 | 3 | 过渡季 | 126945 | 100361 | 949.09 | 0 | 0.517 | 0 | 9.84 | -2.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 04:00 | 2024-03-18 | 4 | 过渡季 | 126945 | 100912 | 949.09 | 0 | 0.5417 | 0 | 9.99 | -2.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 05:00 | 2024-03-18 | 5 | 过渡季 | 136500 | 101501 | 949.09 | 0 | 0.5689 | 0 | 10.15 | -2.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 06:00 | 2024-03-18 | 6 | 过渡季 | 136500 | 98461 | 949.09 | 0.0683 | 0.4518 | 83.35 | 9.42 | -1.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 07:00 | 2024-03-18 | 7 | 过渡季 | 136500 | 92875 | 1104.09 | 0.2332 | 0.7738 | 284.33 | 11.22 | 1.75 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 08:00 | 2024-03-18 | 8 | 过渡季 | 146055 | 88486 | 1104.09 | 0.4062 | 0.95 | 495.42 | 14.4 | 4.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 | 9 | 过渡季 | 146055 | 86282 | 1104.09 | 0.5517 | 0.95 | 672.83 | 14.89 | 5.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 10:00 | 2024-03-18 | 10 | 过渡季 | 146055 | 84895 | 1104.09 | 0.6579 | 0.95 | 805.9 | 14.65 | 5.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 11:00 | 2024-03-18 | 11 | 过渡季 | 146055 | 84021 | 1104.09 | 0.7015 | 0.95 | 866.1 | 14.53 | 6.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 12:00 | 2024-03-18 | 12 | 过渡季 | 146055 | 83774 | 1104.09 | 0.6953 | 0.95 | 858.25 | 14.76 | 6.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 13:00 | 2024-03-18 | 13 | 过渡季 | 146055 | 84249 | 1104.09 | 0.6135 | 0.95 | 748.2 | 15.15 | 6.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 14:00 | 2024-03-18 | 14 | 过渡季 | 146055 | 85693 | 1104.09 | 0.5098 | 0.95 | 621.65 | 15.37 | 5.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 15:00 | 2024-03-18 | 15 | 过渡季 | 146055 | 88277 | 1104.09 | 0.3556 | 0.95 | 433.62 | 15.26 | 4.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 16:00 | 2024-03-18 | 16 | 过渡季 | 146055 | 91260 | 1104.09 | 0.1962 | 0.95 | 239.27 | 14.75 | 2.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 17:00 | 2024-03-18 | 17 | 过渡季 | 146055 | 94965 | 1104.09 | 0.0362 | 0.95 | 44.2 | 13.36 | 0.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 18:00 | 2024-03-18 | 18 | 过渡季 | 140595 | 98119 | 1104.09 | 0 | 0.95 | 0 | 12.43 | -1.01 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 19:00 | 2024-03-18 | 19 | 过渡季 | 140595 | 100741 | 1104.09 | 0 | 0.8255 | 0 | 11.46 | -2.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 20:00 | 2024-03-18 | 20 | 过渡季 | 140595 | 103192 | 949.09 | 0 | 0.6407 | 0 | 10.55 | -3.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 21:00 | 2024-03-18 | 21 | 过渡季 | 140595 | 104864 | 949.09 | 0 | 0.4488 | 0 | 9.4 | -4.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 22:00 | 2024-03-18 | 22 | 过渡季 | 140595 | 105795 | 949.09 | 0 | 0.2806 | 0 | 8.09 | -5.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-18 23:00 | 2024-03-18 | 23 | 过渡季 | 136500 | 106289 | 949.09 | 0 | 0.1484 | 0 | 6.64 | -5.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 | 0 | 过渡季 | 126945 | 106346 | 949.22 | 0 | 0.0758 | 0 | 5.46 | -5.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 01:00 | 2024-03-19 | 1 | 过渡季 | 126945 | 106118 | 949.22 | 0 | 0.0527 | 0 | 4.95 | -5.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 02:00 | 2024-03-19 | 2 | 过渡季 | 126945 | 105890 | 949.22 | 0 | 0.07 | 0 | 5.34 | -5.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 03:00 | 2024-03-19 | 3 | 过渡季 | 126945 | 105567 | 949.22 | 0 | 0.132 | 0 | 6.41 | -4.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 04:00 | 2024-03-19 | 4 | 过渡季 | 126945 | 105111 | 949.22 | 0 | 0.214 | 0 | 7.43 | -4.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 05:00 | 2024-03-19 | 5 | 过渡季 | 136500 | 104560 | 949.22 | 0 | 0.2719 | 0 | 8.01 | -4.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 06:00 | 2024-03-19 | 6 | 过渡季 | 136500 | 101064 | 949.22 | 0.0742 | 0.2067 | 90.45 | 7.35 | -2.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 07:00 | 2024-03-19 | 7 | 过渡季 | 136500 | 95801 | 1104.22 | 0.2301 | 0.1376 | 280.6 | 6.49 | 0.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 | 8 | 过渡季 | 146055 | 88049 | 1104.22 | 0.3978 | 0.5203 | 485.15 | 9.86 | 4.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 | 9 | 过渡季 | 146055 | 84572 | 1104.22 | 0.5512 | 0.5203 | 672.2 | 9.86 | 6.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 10:00 | 2024-03-19 | 10 | 过渡季 | 146055 | 82026 | 1104.22 | 0.6669 | 0.5236 | 823.33 | 9.88 | 7.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 11:00 | 2024-03-19 | 11 | 过渡季 | 146055 | 80050 | 1104.22 | 0.7006 | 0.5318 | 872.97 | 9.93 | 8.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 12:00 | 2024-03-19 | 12 | 过渡季 | 146055 | 78777 | 1104.22 | 0.6898 | 0.5401 | 860.78 | 9.98 | 9.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 13:00 | 2024-03-19 | 13 | 过渡季 | 146055 | 78321 | 1104.22 | 0.6325 | 0.5401 | 783.85 | 9.98 | 9.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 14:00 | 2024-03-19 | 14 | 过渡季 | 146055 | 78663 | 1104.22 | 0.5297 | 0.509 | 647.05 | 9.79 | 9.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 15:00 | 2024-03-19 | 15 | 过渡季 | 146055 | 79974 | 1104.22 | 0.3788 | 0.4342 | 461.95 | 9.3 | 8.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 16:00 | 2024-03-19 | 16 | 过渡季 | 146055 | 82900 | 1104.22 | 0.2026 | 0.2917 | 247.1 | 8.19 | 7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 17:00 | 2024-03-19 | 17 | 过渡季 | 146055 | 92780 | 1104.22 | 0.0353 | 0.1916 | 43.08 | 7.18 | 1.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 18:00 | 2024-03-19 | 18 | 过渡季 | 140595 | 97055 | 1104.22 | 0 | 0.1232 | 0 | 6.28 | -0.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 19:00 | 2024-03-19 | 19 | 过渡季 | 140595 | 98309 | 1104.22 | 0 | 0.0695 | 0 | 5.33 | -1.11 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 20:00 | 2024-03-19 | 20 | 过渡季 | 140595 | 98974 | 949.22 | 0 | 0.0386 | 0 | 4.58 | -1.46 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 21:00 | 2024-03-19 | 21 | 过渡季 | 140595 | 99449 | 949.22 | 0 | 0.0207 | 0 | 4 | -1.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 22:00 | 2024-03-19 | 22 | 过渡季 | 140595 | 100228 | 949.22 | 0 | 0.0095 | 0 | 3.53 | -2.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-19 23:00 | 2024-03-19 | 23 | 过渡季 | 136500 | 101007 | 949.22 | 0 | 0.0014 | 0 | 3.09 | -2.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 | 0 | 过渡季 | 126945 | 101444 | 949.35 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | -2.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 01:00 | 2024-03-20 | 1 | 过渡季 | 126945 | 101634 | 949.35 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | -2.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 02:00 | 2024-03-20 | 2 | 过渡季 | 126945 | 101881 | 949.35 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | -2.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 03:00 | 2024-03-20 | 3 | 过渡季 | 126945 | 102527 | 949.35 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | -3.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 04:00 | 2024-03-20 | 4 | 过渡季 | 126945 | 103306 | 949.35 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | -3.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 05:00 | 2024-03-20 | 5 | 过渡季 | 136500 | 103781 | 949.35 | 0 | 0.0097 | 0 | 3.54 | -3.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 06:00 | 2024-03-20 | 6 | 过渡季 | 136500 | 99430 | 949.35 | 0.0758 | 0.0215 | 92.38 | 4.03 | -1.7 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 07:00 | 2024-03-20 | 7 | 过渡季 | 136500 | 94414 | 1104.35 | 0.2328 | 0.0153 | 283.95 | 3.79 | 0.94 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 08:00 | 2024-03-20 | 8 | 过渡季 | 146055 | 86795 | 1104.35 | 0.4012 | 0.0956 | 489.25 | 5.83 | 4.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 | 9 | 过渡季 | 146055 | 79328 | 1104.35 | 0.5487 | 0.3316 | 670.92 | 8.53 | 8.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 10:00 | 2024-03-20 | 10 | 过渡季 | 146055 | 75908 | 1104.35 | 0.6469 | 0.4729 | 807.95 | 9.56 | 10.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 11:00 | 2024-03-20 | 11 | 过渡季 | 146055 | 73343 | 1104.35 | 0.6901 | 0.5603 | 872.5 | 10.1 | 12.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 12:00 | 2024-03-20 | 12 | 过渡季 | 146055 | 71253 | 1104.35 | 0.6781 | 0.5846 | 860.05 | 10.24 | 13.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 13:00 | 2024-03-20 | 13 | 过渡季 | 146055 | 69733 | 1104.35 | 0.6185 | 0.5846 | 780.62 | 10.24 | 13.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 14:00 | 2024-03-20 | 14 | 过渡季 | 146055 | 69239 | 1104.35 | 0.515 | 0.5451 | 641.42 | 10.01 | 14.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 15:00 | 2024-03-20 | 15 | 过渡季 | 146055 | 70056 | 1104.35 | 0.3726 | 0.4503 | 454.67 | 9.41 | 13.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 16:00 | 2024-03-20 | 16 | 过渡季 | 146055 | 74654 | 1104.35 | 0.1962 | 0.2439 | 239.25 | 7.74 | 11.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 17:00 | 2024-03-20 | 17 | 过渡季 | 146055 | 85142 | 1104.35 | 0.0336 | 0.1383 | 41.03 | 6.5 | 5.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 18:00 | 2024-03-20 | 18 | 过渡季 | 140595 | 88258 | 1104.35 | 0 | 0.0905 | 0 | 5.74 | 4.18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 19:00 | 2024-03-20 | 19 | 过渡季 | 140595 | 89493 | 1104.35 | 0 | 0.0809 | 0 | 5.56 | 3.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 20:00 | 2024-03-20 | 20 | 过渡季 | 140595 | 91336 | 949.35 | 0 | 0.095 | 0 | 5.82 | 2.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 21:00 | 2024-03-20 | 21 | 过渡季 | 140595 | 93217 | 949.35 | 0 | 0.1187 | 0 | 6.21 | 1.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 22:00 | 2024-03-20 | 22 | 过渡季 | 140595 | 94870 | 949.35 | 0 | 0.1462 | 0 | 6.61 | 0.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-20 23:00 | 2024-03-20 | 23 | 过渡季 | 136500 | 95972 | 949.35 | 0 | 0.1668 | 0 | 6.88 | 0.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 | 0 | 过渡季 | 126945 | 96656 | 949.46 | 0 | 0.1559 | 0 | 6.74 | -0.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 01:00 | 2024-03-21 | 1 | 过渡季 | 126945 | 97378 | 949.46 | 0 | 0.1226 | 0 | 6.27 | -0.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 02:00 | 2024-03-21 | 2 | 过渡季 | 126945 | 98328 | 949.46 | 0 | 0.0905 | 0 | 5.74 | -1.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 03:00 | 2024-03-21 | 3 | 过渡季 | 126945 | 99316 | 949.46 | 0 | 0.069 | 0 | 5.32 | -1.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 04:00 | 2024-03-21 | 4 | 过渡季 | 126945 | 99772 | 949.46 | 0 | 0.0625 | 0 | 5.18 | -1.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 05:00 | 2024-03-21 | 5 | 过渡季 | 136500 | 99924 | 949.46 | 0 | 0.0773 | 0 | 5.49 | -1.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 06:00 | 2024-03-21 | 6 | 过渡季 | 136500 | 94927 | 949.46 | 0.0677 | 0.1074 | 82.5 | 6.03 | 0.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 07:00 | 2024-03-21 | 7 | 过渡季 | 136500 | 88866 | 1104.46 | 0.2038 | 0.0681 | 248.5 | 5.3 | 3.86 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 | 8 | 过渡季 | 146055 | 83641 | 1104.46 | 0.3549 | 0.0266 | 432.85 | 4.21 | 6.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 | 9 | 过渡季 | 146055 | 76763 | 1104.46 | 0.4022 | 0.04 | 490.52 | 4.62 | 10.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 10:00 | 2024-03-21 | 10 | 过渡季 | 146055 | 70531 | 1104.46 | 0.3641 | 0.1074 | 444.05 | 6.03 | 13.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 11:00 | 2024-03-21 | 11 | 过渡季 | 146055 | 67890 | 1104.46 | 0.3648 | 0.1716 | 446.77 | 6.94 | 14.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 12:00 | 2024-03-21 | 12 | 过渡季 | 146055 | 66560 | 1104.46 | 0.3053 | 0.3279 | 372.3 | 8.5 | 15.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 13:00 | 2024-03-21 | 13 | 过渡季 | 146055 | 65724 | 1104.46 | 0.3204 | 0.5058 | 392 | 9.77 | 16.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 14:00 | 2024-03-21 | 14 | 过渡季 | 146055 | 65230 | 1104.46 | 0.3469 | 0.8522 | 426.4 | 11.58 | 16.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 15:00 | 2024-03-21 | 15 | 过渡季 | 146055 | 67035 | 1104.46 | 0.2321 | 0.95 | 283.08 | 14.1 | 15.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 16:00 | 2024-03-21 | 16 | 过渡季 | 146055 | 70740 | 1104.46 | 0.1258 | 0.95 | 153.38 | 13.79 | 13.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 17:00 | 2024-03-21 | 17 | 过渡季 | 146055 | 77371 | 1104.46 | 0.0227 | 0.95 | 27.7 | 12.69 | 9.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 18:00 | 2024-03-21 | 18 | 过渡季 | 140595 | 82539 | 1104.46 | 0 | 0.95 | 0 | 12.51 | 7.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 19:00 | 2024-03-21 | 19 | 过渡季 | 140595 | 85769 | 1104.46 | 0 | 0.95 | 0 | 12.13 | 5.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 20:00 | 2024-03-21 | 20 | 过渡季 | 140595 | 88277 | 949.46 | 0 | 0.9308 | 0 | 11.92 | 4.17 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 21:00 | 2024-03-21 | 21 | 过渡季 | 140595 | 90595 | 949.46 | 0 | 0.8499 | 0 | 11.57 | 2.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 22:00 | 2024-03-21 | 22 | 过渡季 | 140595 | 93065 | 949.46 | 0 | 0.6865 | 0 | 10.79 | 1.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-21 23:00 | 2024-03-21 | 23 | 过渡季 | 136500 | 95592 | 949.46 | 0 | 0.501 | 0 | 9.74 | 0.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 | 0 | 过渡季 | 126945 | 97644 | 949.56 | 0 | 0.3066 | 0 | 8.32 | -0.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 01:00 | 2024-03-22 | 1 | 过渡季 | 126945 | 98803 | 949.56 | 0 | 0.1567 | 0 | 6.75 | -1.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 02:00 | 2024-03-22 | 2 | 过渡季 | 126945 | 98765 | 949.56 | 0 | 0.0884 | 0 | 5.7 | -1.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 03:00 | 2024-03-22 | 3 | 过渡季 | 126945 | 98233 | 949.56 | 0 | 0.0599 | 0 | 5.12 | -1.07 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 04:00 | 2024-03-22 | 4 | 过渡季 | 126945 | 96618 | 949.56 | 0 | 0.0448 | 0 | 4.75 | -0.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 05:00 | 2024-03-22 | 5 | 过渡季 | 136500 | 95231 | 949.56 | 0 | 0.0355 | 0 | 4.49 | 0.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 06:00 | 2024-03-22 | 6 | 过渡季 | 136500 | 91697 | 949.56 | 0.067 | 0.0237 | 81.68 | 4.11 | 2.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 07:00 | 2024-03-22 | 7 | 过渡季 | 136500 | 83869 | 1104.56 | 0.2047 | 0.0034 | 249.68 | 3.21 | 6.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 08:00 | 2024-03-22 | 8 | 过渡季 | 146055 | 76706 | 1104.56 | 0.3633 | 0 | 443.02 | 2.88 | 10.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 | 9 | 过渡季 | 146055 | 72222 | 1104.56 | 0.4976 | 0 | 614.12 | 2.42 | 12.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 10:00 | 2024-03-22 | 10 | 过渡季 | 146055 | 69657 | 1104.56 | 0.5918 | 0 | 744.22 | 2.08 | 13.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 11:00 | 2024-03-22 | 11 | 过渡季 | 146055 | 67681 | 1104.56 | 0.6588 | 0 | 840.45 | 1.85 | 15.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 12:00 | 2024-03-22 | 12 | 过渡季 | 146055 | 66142 | 1104.56 | 0.6079 | 0 | 772.65 | 1.92 | 15.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 13:00 | 2024-03-22 | 13 | 过渡季 | 146055 | 65211 | 1104.56 | 0.5432 | 0 | 685.55 | 2 | 16.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 14:00 | 2024-03-22 | 14 | 过渡季 | 146055 | 64907 | 1104.56 | 0.4131 | 0 | 512.58 | 2.13 | 16.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 15:00 | 2024-03-22 | 15 | 过渡季 | 146055 | 65496 | 1104.56 | 0.2848 | 0 | 347.3 | 1.92 | 16.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 16:00 | 2024-03-22 | 16 | 过渡季 | 146055 | 67282 | 1104.56 | 0.1445 | 0 | 176.2 | 0.71 | 15.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 17:00 | 2024-03-22 | 17 | 过渡季 | 146055 | 73324 | 1104.56 | 0.0252 | 0 | 30.77 | 2.31 | 12.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 18:00 | 2024-03-22 | 18 | 过渡季 | 140595 | 80297 | 1104.56 | 0 | 0.0568 | 0 | 5.05 | 8.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 19:00 | 2024-03-22 | 19 | 过渡季 | 140595 | 83736 | 1104.56 | 0 | 0.174 | 0 | 6.97 | 6.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 20:00 | 2024-03-22 | 20 | 过渡季 | 140595 | 85902 | 949.56 | 0 | 0.2459 | 0 | 7.76 | 5.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 21:00 | 2024-03-22 | 21 | 过渡季 | 140595 | 87783 | 949.56 | 0 | 0.2389 | 0 | 7.69 | 4.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 22:00 | 2024-03-22 | 22 | 过渡季 | 140595 | 89037 | 949.56 | 0 | 0.2379 | 0 | 7.68 | 3.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-22 23:00 | 2024-03-22 | 23 | 过渡季 | 136500 | 87897 | 949.56 | 0 | 0.2795 | 0 | 8.08 | 4.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 00:00 | 2024-03-23 | 0 | 过渡季 | 126945 | 88106 | 949.65 | 0 | 0.2603 | 0 | 7.9 | 4.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 01:00 | 2024-03-23 | 1 | 过渡季 | 126945 | 90462 | 949.65 | 0 | 0.233 | 0 | 7.63 | 3.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 02:00 | 2024-03-23 | 2 | 过渡季 | 126945 | 92590 | 949.65 | 0 | 0.2592 | 0 | 7.89 | 1.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 03:00 | 2024-03-23 | 3 | 过渡季 | 126945 | 92438 | 949.65 | 0 | 0.3101 | 0 | 8.35 | 1.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 04:00 | 2024-03-23 | 4 | 过渡季 | 126945 | 91127 | 949.65 | 0 | 0.2929 | 0 | 8.2 | 2.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 05:00 | 2024-03-23 | 5 | 过渡季 | 136500 | 90918 | 949.65 | 0 | 0.2187 | 0 | 7.48 | 2.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 06:00 | 2024-03-23 | 6 | 过渡季 | 136500 | 87821 | 949.65 | 0.035 | 0.1536 | 42.65 | 6.71 | 4.41 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 07:00 | 2024-03-23 | 7 | 过渡季 | 136500 | 83394 | 1104.65 | 0.0657 | 0.0348 | 80.18 | 4.47 | 6.74 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 08:00 | 2024-03-23 | 8 | 过渡季 | 146055 | 80601 | 1104.65 | 0.0745 | 0.0032 | 90.8 | 3.2 | 8.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 09:00 | 2024-03-23 | 9 | 过渡季 | 146055 | 78796 | 1104.65 | 0.0684 | 0 | 83.43 | 2.21 | 9.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 10:00 | 2024-03-23 | 10 | 过渡季 | 146055 | 77580 | 1104.65 | 0.1693 | 0 | 206.43 | 1.91 | 9.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 11:00 | 2024-03-23 | 11 | 过渡季 | 146055 | 76041 | 1104.65 | 0.2212 | 0 | 269.7 | 1.78 | 10.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 12:00 | 2024-03-23 | 12 | 过渡季 | 146055 | 73153 | 1104.65 | 0.2385 | 0 | 290.88 | 1.45 | 12.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 13:00 | 2024-03-23 | 13 | 过渡季 | 146055 | 71728 | 1104.65 | 0.2505 | 0 | 305.48 | 1.61 | 12.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 14:00 | 2024-03-23 | 14 | 过渡季 | 146055 | 72811 | 1104.65 | 0.1371 | 0 | 167.15 | 0.97 | 12.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 15:00 | 2024-03-23 | 15 | 过渡季 | 146055 | 74008 | 1104.65 | 0.1523 | 0 | 185.73 | 0.76 | 11.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 16:00 | 2024-03-23 | 16 | 过渡季 | 146055 | 76098 | 1104.65 | 0.077 | 0 | 93.88 | 1.67 | 10.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 17:00 | 2024-03-23 | 17 | 过渡季 | 146055 | 78891 | 1104.65 | 0.016 | 0 | 19.5 | 2.81 | 9.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 18:00 | 2024-03-23 | 18 | 过渡季 | 140595 | 80981 | 1104.65 | 0 | 0.0116 | 0 | 3.63 | 8.01 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 19:00 | 2024-03-23 | 19 | 过渡季 | 140595 | 82159 | 1104.65 | 0 | 0.0215 | 0 | 4.03 | 7.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 20:00 | 2024-03-23 | 20 | 过渡季 | 140595 | 82938 | 949.65 | 0 | 0.0212 | 0 | 4.02 | 6.98 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 21:00 | 2024-03-23 | 21 | 过渡季 | 140595 | 83641 | 949.65 | 0 | 0.0121 | 0 | 3.65 | 6.61 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 22:00 | 2024-03-23 | 22 | 过渡季 | 140595 | 83812 | 949.65 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 6.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-23 23:00 | 2024-03-23 | 23 | 过渡季 | 136500 | 84287 | 949.65 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 6.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 00:00 | 2024-03-24 | 0 | 过渡季 | 126945 | 84667 | 949.73 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 6.07 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 01:00 | 2024-03-24 | 1 | 过渡季 | 126945 | 85408 | 949.73 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 5.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 02:00 | 2024-03-24 | 2 | 过渡季 | 126945 | 86833 | 949.73 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 4.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 03:00 | 2024-03-24 | 3 | 过渡季 | 126945 | 87726 | 949.73 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 4.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 04:00 | 2024-03-24 | 4 | 过渡季 | 126945 | 88372 | 949.73 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 4.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 05:00 | 2024-03-24 | 5 | 过渡季 | 136500 | 88847 | 949.73 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 3.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 06:00 | 2024-03-24 | 6 | 过渡季 | 136500 | 88942 | 949.73 | 0.0402 | 0 | 48.97 | 1.73 | 3.82 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 07:00 | 2024-03-24 | 7 | 过渡季 | 136500 | 88220 | 1104.73 | 0.0936 | 0 | 114.15 | 1.97 | 4.2 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 08:00 | 2024-03-24 | 8 | 过渡季 | 146055 | 86586 | 1104.73 | 0.0643 | 0 | 78.47 | 2.53 | 5.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 09:00 | 2024-03-24 | 9 | 过渡季 | 146055 | 85788 | 1104.73 | 0.1761 | 0.0037 | 214.77 | 3.23 | 5.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 10:00 | 2024-03-24 | 10 | 过渡季 | 146055 | 85066 | 1104.73 | 0.2128 | 0.011 | 259.48 | 3.6 | 5.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 11:00 | 2024-03-24 | 11 | 过渡季 | 146055 | 84477 | 1104.73 | 0.2473 | 0 | 301.6 | 2.97 | 6.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 12:00 | 2024-03-24 | 12 | 过渡季 | 146055 | 84097 | 1104.73 | 0.2752 | 0 | 335.65 | 1.98 | 6.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 13:00 | 2024-03-24 | 13 | 过渡季 | 146055 | 83679 | 1104.73 | 0.2171 | 0 | 264.7 | 0.85 | 6.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 14:00 | 2024-03-24 | 14 | 过渡季 | 146055 | 82482 | 1104.73 | 0.1447 | 0 | 176.48 | 0.73 | 7.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 15:00 | 2024-03-24 | 15 | 过渡季 | 146055 | 81893 | 1104.73 | 0.1 | 0 | 122 | 1.3 | 7.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 16:00 | 2024-03-24 | 16 | 过渡季 | 146055 | 83014 | 1104.73 | 0.0628 | 0 | 76.55 | 2.15 | 6.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 17:00 | 2024-03-24 | 17 | 过渡季 | 146055 | 86434 | 1104.73 | 0.0134 | 0.0299 | 16.35 | 4.32 | 5.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 18:00 | 2024-03-24 | 18 | 过渡季 | 140595 | 88961 | 1104.73 | 0 | 0.0681 | 0 | 5.3 | 3.81 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 19:00 | 2024-03-24 | 19 | 过渡季 | 140595 | 90462 | 1104.73 | 0 | 0.0763 | 0 | 5.47 | 3.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 20:00 | 2024-03-24 | 20 | 过渡季 | 140595 | 91963 | 949.73 | 0 | 0.082 | 0 | 5.58 | 2.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 21:00 | 2024-03-24 | 21 | 过渡季 | 140595 | 93483 | 949.73 | 0 | 0.0783 | 0 | 5.51 | 1.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 22:00 | 2024-03-24 | 22 | 过渡季 | 140595 | 94053 | 949.73 | 0 | 0.0612 | 0 | 5.15 | 1.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-24 23:00 | 2024-03-24 | 23 | 过渡季 | 136500 | 94509 | 949.73 | 0 | 0.0506 | 0 | 4.9 | 0.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 | 0 | 过渡季 | 126945 | 94851 | 949.8 | 0 | 0.0455 | 0 | 4.77 | 0.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 01:00 | 2024-03-25 | 1 | 过渡季 | 126945 | 95079 | 949.8 | 0 | 0.0275 | 0 | 4.24 | 0.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 02:00 | 2024-03-25 | 2 | 过渡季 | 126945 | 96067 | 949.8 | 0 | 0.0079 | 0 | 3.45 | 0.07 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 03:00 | 2024-03-25 | 3 | 过渡季 | 126945 | 96846 | 949.8 | 0 | 0.0027 | 0 | 3.17 | -0.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 04:00 | 2024-03-25 | 4 | 过渡季 | 126945 | 96922 | 949.8 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | -0.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 05:00 | 2024-03-25 | 5 | 过渡季 | 136500 | 96447 | 949.8 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | -0.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 06:00 | 2024-03-25 | 6 | 过渡季 | 136500 | 94756 | 949.8 | 0.057 | 0 | 69.53 | 2.39 | 0.76 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 07:00 | 2024-03-25 | 7 | 过渡季 | 136500 | 91431 | 1104.8 | 0.1806 | 0 | 220.3 | 1.9 | 2.51 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 08:00 | 2024-03-25 | 8 | 过渡季 | 146055 | 85598 | 1104.8 | 0.3293 | 0 | 401.58 | 1.95 | 5.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 | 9 | 过渡季 | 146055 | 77466 | 1104.8 | 0.5126 | 0 | 626.45 | 1.7 | 9.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 10:00 | 2024-03-25 | 10 | 过渡季 | 146055 | 71709 | 1104.8 | 0.602 | 0 | 754.55 | 1.65 | 12.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 11:00 | 2024-03-25 | 11 | 过渡季 | 146055 | 69505 | 1104.8 | 0.6064 | 0 | 764.42 | 2.48 | 14.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 12:00 | 2024-03-25 | 12 | 过渡季 | 146055 | 69049 | 1104.8 | 0.5617 | 0.011 | 704.47 | 3.6 | 14.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 13:00 | 2024-03-25 | 13 | 过渡季 | 146055 | 68118 | 1104.8 | 0.4313 | 0.0425 | 532.58 | 4.69 | 14.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 14:00 | 2024-03-25 | 14 | 过渡季 | 146055 | 67358 | 1104.8 | 0.3719 | 0.0758 | 456.42 | 5.46 | 15.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 15:00 | 2024-03-25 | 15 | 过渡季 | 146055 | 68080 | 1104.8 | 0.2546 | 0.105 | 310.52 | 5.99 | 14.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 16:00 | 2024-03-25 | 16 | 过渡季 | 146055 | 70037 | 1104.8 | 0.1338 | 0.0778 | 163.2 | 5.5 | 13.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 17:00 | 2024-03-25 | 17 | 过渡季 | 146055 | 76193 | 1104.8 | 0.027 | 0.0196 | 32.88 | 3.96 | 10.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 18:00 | 2024-03-25 | 18 | 过渡季 | 140595 | 77865 | 1104.8 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 9.65 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 19:00 | 2024-03-25 | 19 | 过渡季 | 140595 | 80392 | 1104.8 | 0 | 0.0123 | 0 | 3.66 | 8.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 20:00 | 2024-03-25 | 20 | 过渡季 | 140595 | 82710 | 949.8 | 0 | 0.099 | 0 | 5.89 | 7.1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 21:00 | 2024-03-25 | 21 | 过渡季 | 140595 | 83622 | 949.8 | 0 | 0.2541 | 0 | 7.84 | 6.62 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 22:00 | 2024-03-25 | 22 | 过渡季 | 140595 | 85009 | 949.8 | 0 | 0.403 | 0 | 9.08 | 5.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-25 23:00 | 2024-03-25 | 23 | 过渡季 | 136500 | 86377 | 949.8 | 0 | 0.4284 | 0 | 9.26 | 5.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 | 0 | 过渡季 | 126945 | 88296 | 949.86 | 0 | 0.2774 | 0 | 8.06 | 4.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 01:00 | 2024-03-26 | 1 | 过渡季 | 126945 | 90956 | 949.86 | 0 | 0.1652 | 0 | 6.86 | 2.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 02:00 | 2024-03-26 | 2 | 过渡季 | 126945 | 92210 | 949.86 | 0 | 0.1002 | 0 | 5.91 | 2.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 03:00 | 2024-03-26 | 3 | 过渡季 | 126945 | 92723 | 949.86 | 0 | 0.0594 | 0 | 5.11 | 1.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 04:00 | 2024-03-26 | 4 | 过渡季 | 126945 | 92305 | 949.86 | 0 | 0.0315 | 0 | 4.37 | 2.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 05:00 | 2024-03-26 | 5 | 过渡季 | 136500 | 91621 | 949.86 | 0.0028 | 0.0248 | 3.42 | 4.15 | 2.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 06:00 | 2024-03-26 | 6 | 过渡季 | 136500 | 87517 | 949.86 | 0.088 | 0.0338 | 107.28 | 4.44 | 4.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 07:00 | 2024-03-26 | 7 | 过渡季 | 136500 | 79974 | 1104.86 | 0.2255 | 0.0275 | 275.05 | 4.24 | 8.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 08:00 | 2024-03-26 | 8 | 过渡季 | 146055 | 73685 | 1104.86 | 0.3779 | 0.0514 | 460.8 | 4.92 | 11.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 | 9 | 过渡季 | 146055 | 67814 | 1104.86 | 0.5111 | 0.1908 | 638.42 | 7.17 | 14.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 10:00 | 2024-03-26 | 10 | 过渡季 | 146055 | 64907 | 1104.86 | 0.5585 | 0.1882 | 706.95 | 7.14 | 16.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 11:00 | 2024-03-26 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62988 | 1104.86 | 0.599 | 0.1732 | 766.17 | 6.96 | 17.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 12:00 | 2024-03-26 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.86 | 0.5013 | 0.1942 | 633.97 | 7.21 | 18.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 13:00 | 2024-03-26 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.86 | 0.4832 | 0.2149 | 609.67 | 7.44 | 18.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 14:00 | 2024-03-26 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62209 | 1104.86 | 0.4015 | 0.2469 | 500.45 | 7.77 | 17.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 15:00 | 2024-03-26 | 15 | 过渡季 | 146055 | 63539 | 1104.86 | 0.2758 | 0.2645 | 337.2 | 7.94 | 17.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 16:00 | 2024-03-26 | 16 | 过渡季 | 146055 | 66161 | 1104.86 | 0.1359 | 0.2205 | 165.68 | 7.5 | 15.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 17:00 | 2024-03-26 | 17 | 过渡季 | 146055 | 72450 | 1104.86 | 0.0276 | 0.2205 | 33.7 | 7.5 | 12.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 18:00 | 2024-03-26 | 18 | 过渡季 | 140595 | 75908 | 1104.86 | 0 | 0.2624 | 0 | 7.92 | 10.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 19:00 | 2024-03-26 | 19 | 过渡季 | 140595 | 77086 | 1104.86 | 0 | 0.3136 | 0 | 8.38 | 10.06 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 20:00 | 2024-03-26 | 20 | 过渡季 | 140595 | 78359 | 949.86 | 0 | 0.3694 | 0 | 8.83 | 9.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 21:00 | 2024-03-26 | 21 | 过渡季 | 140595 | 79993 | 949.86 | 0 | 0.3907 | 0 | 8.99 | 8.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 22:00 | 2024-03-26 | 22 | 过渡季 | 140595 | 80905 | 949.86 | 0 | 0.388 | 0 | 8.97 | 8.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-26 23:00 | 2024-03-26 | 23 | 过渡季 | 136500 | 81741 | 949.86 | 0 | 0.4086 | 0 | 9.12 | 7.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 | 0 | 过渡季 | 126945 | 82311 | 949.91 | 0 | 0.5268 | 0 | 9.9 | 7.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 01:00 | 2024-03-27 | 1 | 过渡季 | 126945 | 83736 | 949.91 | 0 | 0.4592 | 0 | 9.47 | 6.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 02:00 | 2024-03-27 | 2 | 过渡季 | 126945 | 85636 | 949.91 | 0 | 0.4313 | 0 | 9.28 | 5.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 03:00 | 2024-03-27 | 3 | 过渡季 | 126945 | 86738 | 949.91 | 0 | 0.4852 | 0 | 9.64 | 4.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 04:00 | 2024-03-27 | 4 | 过渡季 | 126945 | 87593 | 949.91 | 0 | 0.6059 | 0 | 10.36 | 4.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 05:00 | 2024-03-27 | 5 | 过渡季 | 136500 | 88486 | 949.91 | 0.0025 | 0.3934 | 3 | 9.01 | 4.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 06:00 | 2024-03-27 | 6 | 过渡季 | 136500 | 88315 | 949.91 | 0.0683 | 0.1891 | 83.35 | 7.15 | 4.15 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 07:00 | 2024-03-27 | 7 | 过渡季 | 136500 | 85864 | 1104.91 | 0.1867 | 0.1684 | 227.65 | 6.9 | 5.44 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 08:00 | 2024-03-27 | 8 | 过渡季 | 146055 | 80563 | 1104.91 | 0.3321 | 0.5122 | 404.98 | 9.81 | 8.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 | 9 | 过渡季 | 146055 | 75319 | 1104.91 | 0.5579 | 0.95 | 689.3 | 12.83 | 10.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 10:00 | 2024-03-27 | 10 | 过渡季 | 146055 | 71652 | 1104.91 | 0.6573 | 0.95 | 830.42 | 13.25 | 12.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 11:00 | 2024-03-27 | 11 | 过渡季 | 146055 | 70379 | 1104.91 | 0.6855 | 0.95 | 872.28 | 14.16 | 13.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 12:00 | 2024-03-27 | 12 | 过渡季 | 146055 | 70569 | 1104.91 | 0.689 | 0.95 | 876.7 | 15.16 | 13.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 13:00 | 2024-03-27 | 13 | 过渡季 | 146055 | 71158 | 1104.91 | 0.6378 | 0.95 | 804.45 | 15.92 | 13.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 14:00 | 2024-03-27 | 14 | 过渡季 | 146055 | 72659 | 1104.91 | 0.5425 | 0.95 | 672.97 | 16.59 | 12.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 15:00 | 2024-03-27 | 15 | 过渡季 | 146055 | 75262 | 1104.91 | 0.3974 | 0.95 | 484.58 | 16.53 | 11.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 16:00 | 2024-03-27 | 16 | 过渡季 | 146055 | 77808 | 1104.91 | 0.2225 | 0.95 | 271.33 | 15.38 | 9.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 17:00 | 2024-03-27 | 17 | 过渡季 | 146055 | 81627 | 1104.91 | 0.0512 | 0.95 | 62.45 | 13.34 | 7.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 18:00 | 2024-03-27 | 18 | 过渡季 | 140595 | 86149 | 1104.91 | 0 | 0.9332 | 0 | 11.93 | 5.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 19:00 | 2024-03-27 | 19 | 过渡季 | 140595 | 89113 | 1104.91 | 0 | 0.7886 | 0 | 11.29 | 3.73 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 20:00 | 2024-03-27 | 20 | 过渡季 | 140595 | 91545 | 949.91 | 0 | 0.7549 | 0 | 11.13 | 2.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 21:00 | 2024-03-27 | 21 | 过渡季 | 140595 | 93711 | 949.91 | 0 | 0.7222 | 0 | 10.97 | 1.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 22:00 | 2024-03-27 | 22 | 过渡季 | 140595 | 95858 | 949.91 | 0 | 0.6186 | 0 | 10.43 | 0.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-27 23:00 | 2024-03-27 | 23 | 过渡季 | 136500 | 98043 | 949.91 | 0 | 0.4994 | 0 | 9.73 | -0.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 | 0 | 过渡季 | 126945 | 100095 | 949.95 | 0 | 0.3934 | 0 | 9.01 | -2.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 | 1 | 过渡季 | 126945 | 102033 | 949.95 | 0 | 0.2951 | 0 | 8.22 | -3.07 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 02:00 | 2024-03-28 | 2 | 过渡季 | 126945 | 103724 | 949.95 | 0 | 0.2022 | 0 | 7.3 | -3.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 03:00 | 2024-03-28 | 3 | 过渡季 | 126945 | 104826 | 949.95 | 0 | 0.1174 | 0 | 6.19 | -4.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 04:00 | 2024-03-28 | 4 | 过渡季 | 126945 | 105263 | 949.95 | 0 | 0.0586 | 0 | 5.09 | -4.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 05:00 | 2024-03-28 | 5 | 过渡季 | 136500 | 104997 | 949.95 | 0.005 | 0.0204 | 6.12 | 3.99 | -4.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 06:00 | 2024-03-28 | 6 | 过渡季 | 136500 | 99316 | 949.95 | 0.1161 | 0 | 141.6 | 3 | -1.64 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 07:00 | 2024-03-28 | 7 | 过渡季 | 136500 | 93559 | 1104.95 | 0.2957 | 0.0022 | 360.6 | 3.14 | 1.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 08:00 | 2024-03-28 | 8 | 过渡季 | 146055 | 87745 | 1104.95 | 0.4647 | 0.0372 | 566.65 | 4.54 | 4.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 09:00 | 2024-03-28 | 9 | 过渡季 | 146055 | 82425 | 1104.95 | 0.5999 | 0.1348 | 733.35 | 6.45 | 7.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 10:00 | 2024-03-28 | 10 | 过渡季 | 146055 | 77770 | 1104.95 | 0.6772 | 0.4156 | 845.67 | 9.17 | 9.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 11:00 | 2024-03-28 | 11 | 过渡季 | 146055 | 74445 | 1104.95 | 0.6925 | 0.8321 | 873.5 | 11.49 | 11.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 12:00 | 2024-03-28 | 12 | 过渡季 | 146055 | 72070 | 1104.95 | 0.6502 | 0.95 | 819.83 | 13.55 | 12.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 13:00 | 2024-03-28 | 13 | 过渡季 | 146055 | 71006 | 1104.95 | 0.5247 | 0.95 | 651.72 | 15.35 | 13.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 14:00 | 2024-03-28 | 14 | 过渡季 | 146055 | 71481 | 1104.95 | 0.3688 | 0.95 | 449.75 | 16.4 | 13.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 15:00 | 2024-03-28 | 15 | 过渡季 | 146055 | 73039 | 1104.95 | 0.2482 | 0.95 | 302.65 | 16.97 | 12.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 16:00 | 2024-03-28 | 16 | 过渡季 | 146055 | 75300 | 1104.95 | 0.1254 | 0.95 | 152.9 | 16.81 | 11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 17:00 | 2024-03-28 | 17 | 过渡季 | 146055 | 79613 | 1104.95 | 0.0287 | 0.95 | 35 | 15.23 | 8.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 18:00 | 2024-03-28 | 18 | 过渡季 | 140595 | 84325 | 1104.95 | 0 | 0.95 | 0 | 12.08 | 6.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 19:00 | 2024-03-28 | 19 | 过渡季 | 140595 | 87783 | 1104.95 | 0 | 0.652 | 0 | 10.61 | 4.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 20:00 | 2024-03-28 | 20 | 过渡季 | 140595 | 88809 | 949.95 | 0 | 0.7508 | 0 | 11.11 | 3.89 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 21:00 | 2024-03-28 | 21 | 过渡季 | 140595 | 90424 | 949.95 | 0 | 0.6186 | 0 | 10.43 | 3.04 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 22:00 | 2024-03-28 | 22 | 过渡季 | 140595 | 93065 | 949.95 | 0 | 0.3578 | 0 | 8.74 | 1.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-28 23:00 | 2024-03-28 | 23 | 过渡季 | 136500 | 94908 | 949.95 | 0 | 0.235 | 0 | 7.65 | 0.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 00:00 | 2024-03-29 | 0 | 过渡季 | 126945 | 97188 | 949.97 | 0 | 0.1798 | 0 | 7.04 | -0.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 01:00 | 2024-03-29 | 1 | 过渡季 | 126945 | 98993 | 949.97 | 0 | 0.1187 | 0 | 6.21 | -1.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 02:00 | 2024-03-29 | 2 | 过渡季 | 126945 | 100190 | 949.97 | 0 | 0.0573 | 0 | 5.06 | -2.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 03:00 | 2024-03-29 | 3 | 过渡季 | 126945 | 100247 | 949.97 | 0 | 0.0132 | 0 | 3.7 | -2.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 04:00 | 2024-03-29 | 4 | 过渡季 | 126945 | 98879 | 949.97 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | -1.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 05:00 | 2024-03-29 | 5 | 过渡季 | 136500 | 97416 | 949.97 | 0.0058 | 0 | 7.07 | 1.6 | -0.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 06:00 | 2024-03-29 | 6 | 过渡季 | 136500 | 93768 | 949.97 | 0.1184 | 0 | 144.35 | 1.04 | 1.28 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 07:00 | 2024-03-29 | 7 | 过渡季 | 136500 | 88030 | 1104.97 | 0.2928 | 0 | 357.1 | 0.52 | 4.3 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 08:00 | 2024-03-29 | 8 | 过渡季 | 146055 | 80601 | 1104.97 | 0.457 | 0 | 557.35 | 2.42 | 8.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 | 9 | 过渡季 | 146055 | 74996 | 1104.97 | 0.5805 | 0.0459 | 719.9 | 4.78 | 11.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 10:00 | 2024-03-29 | 10 | 过渡季 | 146055 | 70037 | 1104.97 | 0.6449 | 0.1882 | 816.47 | 7.14 | 13.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 11:00 | 2024-03-29 | 11 | 过渡季 | 146055 | 65876 | 1104.97 | 0.6655 | 0.4622 | 853.6 | 9.49 | 15.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 12:00 | 2024-03-29 | 12 | 过渡季 | 146055 | 63064 | 1104.97 | 0.6611 | 0.7242 | 853.2 | 10.98 | 17.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 13:00 | 2024-03-29 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62285 | 1104.97 | 0.6162 | 0.95 | 791.42 | 12.11 | 17.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 14:00 | 2024-03-29 | 14 | 过渡季 | 146055 | 63710 | 1104.97 | 0.5025 | 0.95 | 632.85 | 12.73 | 17.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 15:00 | 2024-03-29 | 15 | 过渡季 | 146055 | 65553 | 1104.97 | 0.3524 | 0.95 | 433.12 | 12.16 | 16.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 16:00 | 2024-03-29 | 16 | 过渡季 | 146055 | 68061 | 1104.97 | 0.1869 | 0.5417 | 227.93 | 9.99 | 14.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 17:00 | 2024-03-29 | 17 | 过渡季 | 146055 | 74616 | 1104.97 | 0.0396 | 0.4503 | 48.25 | 9.41 | 11.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 18:00 | 2024-03-29 | 18 | 过渡季 | 140595 | 77884 | 1104.97 | 0 | 0.7951 | 0 | 11.32 | 9.64 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 19:00 | 2024-03-29 | 19 | 过渡季 | 140595 | 79252 | 1104.97 | 0 | 0.7822 | 0 | 11.26 | 8.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 20:00 | 2024-03-29 | 20 | 过渡季 | 140595 | 83717 | 949.97 | 0 | 0.5401 | 0 | 9.98 | 6.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 21:00 | 2024-03-29 | 21 | 过渡季 | 140595 | 87080 | 949.97 | 0 | 0.501 | 0 | 9.74 | 4.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 22:00 | 2024-03-29 | 22 | 过渡季 | 140595 | 89132 | 949.97 | 0 | 0.5468 | 0 | 10.02 | 3.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-29 23:00 | 2024-03-29 | 23 | 过渡季 | 136500 | 91279 | 949.97 | 0 | 0.5301 | 0 | 9.92 | 2.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 00:00 | 2024-03-30 | 0 | 过渡季 | 126945 | 93844 | 949.99 | 0 | 0.4255 | 0 | 9.24 | 1.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 01:00 | 2024-03-30 | 1 | 过渡季 | 126945 | 96200 | 949.99 | 0 | 0.2873 | 0 | 8.15 | 0 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 02:00 | 2024-03-30 | 2 | 过渡季 | 126945 | 98062 | 949.99 | 0 | 0.1559 | 0 | 6.74 | -0.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 03:00 | 2024-03-30 | 3 | 过渡季 | 126945 | 99278 | 949.99 | 0 | 0.0621 | 0 | 5.17 | -1.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 04:00 | 2024-03-30 | 4 | 过渡季 | 126945 | 98708 | 949.99 | 0 | 0.0097 | 0 | 3.54 | -1.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 05:00 | 2024-03-30 | 5 | 过渡季 | 136500 | 96162 | 949.99 | 0.0072 | 0 | 8.82 | 2.08 | 0.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 06:00 | 2024-03-30 | 6 | 过渡季 | 136500 | 91279 | 949.99 | 0.1294 | 0 | 157.85 | 1.23 | 2.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 07:00 | 2024-03-30 | 7 | 过渡季 | 136500 | 85769 | 1104.99 | 0.3088 | 0 | 376.55 | 1.69 | 5.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 08:00 | 2024-03-30 | 8 | 过渡季 | 146055 | 76839 | 1104.99 | 0.4759 | 0 | 580.33 | 2.02 | 10.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 09:00 | 2024-03-30 | 9 | 过渡季 | 146055 | 71500 | 1104.99 | 0.5931 | 0.0101 | 742.85 | 3.56 | 13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 10:00 | 2024-03-30 | 10 | 过渡季 | 146055 | 68099 | 1104.99 | 0.6682 | 0.051 | 852.72 | 4.91 | 14.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 11:00 | 2024-03-30 | 11 | 过渡季 | 146055 | 65458 | 1104.99 | 0.7028 | 0.1032 | 907.38 | 5.96 | 16.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 12:00 | 2024-03-30 | 12 | 过渡季 | 146055 | 63577 | 1104.99 | 0.688 | 0.1629 | 890.4 | 6.83 | 17.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 13:00 | 2024-03-30 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62513 | 1104.99 | 0.6292 | 0.2215 | 809.28 | 7.51 | 17.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 14:00 | 2024-03-30 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62304 | 1104.99 | 0.5293 | 0.2592 | 671.35 | 7.89 | 17.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 15:00 | 2024-03-30 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62798 | 1104.99 | 0.3912 | 0.273 | 486.25 | 8.02 | 17.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 16:00 | 2024-03-30 | 16 | 过渡季 | 146055 | 64432 | 1104.99 | 0.2233 | 0.2409 | 272.3 | 7.71 | 16.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 17:00 | 2024-03-30 | 17 | 过渡季 | 146055 | 72754 | 1104.99 | 0.0528 | 0.1969 | 64.45 | 7.24 | 12.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 18:00 | 2024-03-30 | 18 | 过渡季 | 140595 | 78701 | 1104.99 | 0 | 0.1934 | 0 | 7.2 | 9.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 19:00 | 2024-03-30 | 19 | 过渡季 | 140595 | 80924 | 1104.99 | 0 | 0.214 | 0 | 7.43 | 8.04 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 20:00 | 2024-03-30 | 20 | 过渡季 | 140595 | 82843 | 949.99 | 0 | 0.2719 | 0 | 8.01 | 7.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 21:00 | 2024-03-30 | 21 | 过渡季 | 140595 | 84401 | 949.99 | 0 | 0.3243 | 0 | 8.47 | 6.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 22:00 | 2024-03-30 | 22 | 过渡季 | 140595 | 85902 | 949.99 | 0 | 0.2962 | 0 | 8.23 | 5.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-30 23:00 | 2024-03-30 | 23 | 过渡季 | 136500 | 87327 | 949.99 | 0 | 0.2031 | 0 | 7.31 | 4.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 00:00 | 2024-03-31 | 0 | 过渡季 | 126945 | 87707 | 950 | 0 | 0.1038 | 0 | 5.97 | 4.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 01:00 | 2024-03-31 | 1 | 过渡季 | 126945 | 87023 | 950 | 0 | 0.0535 | 0 | 4.97 | 4.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 02:00 | 2024-03-31 | 2 | 过渡季 | 126945 | 87270 | 950 | 0 | 0.0422 | 0 | 4.68 | 4.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 03:00 | 2024-03-31 | 3 | 过渡季 | 126945 | 88030 | 950 | 0 | 0.04 | 0 | 4.62 | 4.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 04:00 | 2024-03-31 | 4 | 过渡季 | 126945 | 88201 | 950 | 0 | 0.0296 | 0 | 4.31 | 4.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 05:00 | 2024-03-31 | 5 | 过渡季 | 136500 | 87878 | 950 | 0.0074 | 0.0186 | 9.05 | 3.92 | 4.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 06:00 | 2024-03-31 | 6 | 过渡季 | 136500 | 84002 | 950 | 0.1263 | 0.0119 | 154.05 | 3.64 | 6.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 07:00 | 2024-03-31 | 7 | 过渡季 | 136500 | 76250 | 1105 | 0.3011 | 0 | 367.25 | 2.69 | 10.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 08:00 | 2024-03-31 | 8 | 过渡季 | 146055 | 70531 | 1105 | 0.462 | 0 | 569.75 | 1.56 | 13.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 09:00 | 2024-03-31 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.5764 | 0 | 737.4 | 2.3 | 18.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 10:00 | 2024-03-31 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.6485 | 0 | 846.25 | 2.79 | 20.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 11:00 | 2024-03-31 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.6852 | 0.0175 | 904.7 | 3.88 | 21.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 12:00 | 2024-03-31 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.6721 | 0.0486 | 889.47 | 4.85 | 22.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 13:00 | 2024-03-31 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.616 | 0.0685 | 810.15 | 5.31 | 22.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 14:00 | 2024-03-31 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.5161 | 0.0763 | 668.72 | 5.47 | 22.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 15:00 | 2024-03-31 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.3805 | 0.0773 | 482.45 | 5.49 | 22.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 16:00 | 2024-03-31 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.2185 | 0.0594 | 269.27 | 5.11 | 20.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 17:00 | 2024-03-31 | 17 | 过渡季 | 146055 | 66180 | 1105 | 0.0533 | 0.0841 | 65.05 | 5.62 | 15.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 18:00 | 2024-03-31 | 18 | 过渡季 | 140595 | 72298 | 1105 | 0 | 0.204 | 0 | 7.32 | 12.58 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 19:00 | 2024-03-31 | 19 | 过渡季 | 140595 | 74331 | 1105 | 0 | 0.38 | 0 | 8.91 | 11.51 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 20:00 | 2024-03-31 | 20 | 过渡季 | 140595 | 75870 | 950 | 0 | 0.5468 | 0 | 10.02 | 10.7 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 21:00 | 2024-03-31 | 21 | 过渡季 | 140595 | 77067 | 950 | 0 | 0.671 | 0 | 10.71 | 10.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 22:00 | 2024-03-31 | 22 | 过渡季 | 140595 | 78302 | 950 | 0 | 0.7508 | 0 | 11.11 | 9.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-03-31 23:00 | 2024-03-31 | 23 | 过渡季 | 136500 | 79613 | 950 | 0 | 0.7801 | 0 | 11.25 | 8.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 00:00 | 2024-04-01 | 0 | 过渡季 | 126945 | 80259 | 950 | 0 | 0.8567 | 0 | 11.6 | 8.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 01:00 | 2024-04-01 | 1 | 过渡季 | 126945 | 80810 | 950 | 0 | 0.9002 | 0 | 11.79 | 8.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 | 2 | 过渡季 | 126945 | 81437 | 950 | 0 | 0.8863 | 0 | 11.73 | 7.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 03:00 | 2024-04-01 | 3 | 过渡季 | 126945 | 82368 | 950 | 0 | 0.8037 | 0 | 11.36 | 7.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 04:00 | 2024-04-01 | 4 | 过渡季 | 126945 | 83489 | 950 | 0 | 0.6904 | 0 | 10.81 | 6.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 05:00 | 2024-04-01 | 5 | 过渡季 | 136500 | 83812 | 950 | 0.0072 | 0.5952 | 8.8 | 10.3 | 6.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 06:00 | 2024-04-01 | 6 | 过渡季 | 136500 | 78169 | 950 | 0.108 | 0.4533 | 131.7 | 9.43 | 9.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 07:00 | 2024-04-01 | 7 | 过渡季 | 136500 | 71025 | 1105 | 0.2613 | 0.3439 | 318.67 | 8.63 | 13.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 08:00 | 2024-04-01 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.4063 | 0.4016 | 507.05 | 9.07 | 18.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.5281 | 0.6006 | 681.88 | 10.33 | 21.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 10:00 | 2024-04-01 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.5941 | 0.6596 | 780.72 | 10.65 | 23.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 11:00 | 2024-04-01 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.5234 | 0.5638 | 682.8 | 10.12 | 24.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 12:00 | 2024-04-01 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.4873 | 0.3894 | 633.38 | 8.98 | 24.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 13:00 | 2024-04-01 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.386 | 0.2149 | 494.5 | 7.44 | 24.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 14:00 | 2024-04-01 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.2879 | 0.1123 | 363.02 | 6.11 | 24.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 15:00 | 2024-04-01 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.1827 | 0.049 | 226.02 | 4.86 | 22.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 16:00 | 2024-04-01 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.0889 | 0.0121 | 108.38 | 3.65 | 20.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 17:00 | 2024-04-01 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1105 | 0.0214 | 0 | 26.15 | 2.76 | 18.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 | 18 | 过渡季 | 140595 | 63482 | 1105 | 0 | 0.011 | 0 | 3.6 | 17.22 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 19:00 | 2024-04-01 | 19 | 过渡季 | 140595 | 66370 | 1105 | 0 | 0.1908 | 0 | 7.17 | 15.7 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 20:00 | 2024-04-01 | 20 | 过渡季 | 140595 | 68935 | 950 | 0 | 0.5058 | 0 | 9.77 | 14.35 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 21:00 | 2024-04-01 | 21 | 过渡季 | 140595 | 71937 | 950 | 0 | 0.5724 | 0 | 10.17 | 12.77 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 22:00 | 2024-04-01 | 22 | 过渡季 | 140595 | 73989 | 950 | 0 | 0.3907 | 0 | 8.99 | 11.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-01 23:00 | 2024-04-01 | 23 | 过渡季 | 136500 | 76497 | 950 | 0 | 0.2469 | 0 | 7.77 | 10.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 | 0 | 过渡季 | 126945 | 78815 | 949.98 | 0 | 0.1806 | 0 | 7.05 | 9.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 01:00 | 2024-04-02 | 1 | 过渡季 | 126945 | 80506 | 949.98 | 0 | 0.1397 | 0 | 6.52 | 8.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 | 2 | 过渡季 | 126945 | 81627 | 949.98 | 0 | 0.1874 | 0 | 7.13 | 7.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 03:00 | 2024-04-02 | 3 | 过渡季 | 126945 | 82995 | 949.98 | 0 | 0.3136 | 0 | 8.38 | 6.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 04:00 | 2024-04-02 | 4 | 过渡季 | 126945 | 84686 | 949.98 | 0 | 0.4156 | 0 | 9.17 | 6.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 05:00 | 2024-04-02 | 5 | 过渡季 | 136500 | 85807 | 949.98 | 0.0075 | 0.4184 | 9.1 | 9.19 | 5.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 06:00 | 2024-04-02 | 6 | 过渡季 | 136500 | 83584 | 949.98 | 0.0953 | 0.2929 | 116.25 | 8.2 | 6.64 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 07:00 | 2024-04-02 | 7 | 过渡季 | 136500 | 78625 | 1104.98 | 0.2233 | 0.3159 | 272.35 | 8.4 | 9.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 | 8 | 过渡季 | 146055 | 72754 | 1104.98 | 0.3564 | 0.4342 | 434.58 | 9.3 | 12.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 | 9 | 过渡季 | 146055 | 66959 | 1104.98 | 0.4614 | 0.4577 | 573.58 | 9.46 | 15.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 10:00 | 2024-04-02 | 10 | 过渡季 | 146055 | 63463 | 1104.98 | 0.5059 | 0.3773 | 637.75 | 8.89 | 17.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 11:00 | 2024-04-02 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62209 | 1104.98 | 0.3567 | 0.3043 | 442.02 | 8.3 | 17.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 12:00 | 2024-04-02 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.98 | 0.3492 | 0.2449 | 432.45 | 7.75 | 18.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 13:00 | 2024-04-02 | 13 | 过渡季 | 146055 | 63368 | 1104.98 | 0.2474 | 0.1942 | 301.67 | 7.21 | 17.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 14:00 | 2024-04-02 | 14 | 过渡季 | 146055 | 66161 | 1104.98 | 0.1733 | 0.1757 | 211.3 | 6.99 | 15.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 15:00 | 2024-04-02 | 15 | 过渡季 | 146055 | 68441 | 1104.98 | 0.1285 | 0.2359 | 156.7 | 7.66 | 14.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 16:00 | 2024-04-02 | 16 | 过渡季 | 146055 | 70835 | 1104.98 | 0.0725 | 0.294 | 88.38 | 8.21 | 13.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 17:00 | 2024-04-02 | 17 | 过渡季 | 146055 | 74236 | 1104.98 | 0.0213 | 0.174 | 26.02 | 6.97 | 11.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 18:00 | 2024-04-02 | 18 | 过渡季 | 140595 | 77314 | 1104.98 | 0 | 0.0514 | 0 | 4.92 | 9.94 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 19:00 | 2024-04-02 | 19 | 过渡季 | 140595 | 79442 | 1104.98 | 0 | 0.0382 | 0 | 4.57 | 8.82 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 20:00 | 2024-04-02 | 20 | 过渡季 | 140595 | 81095 | 949.98 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.69 | 7.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 21:00 | 2024-04-02 | 21 | 过渡季 | 140595 | 82292 | 949.98 | 0 | 0.0348 | 0 | 4.47 | 7.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 22:00 | 2024-04-02 | 22 | 过渡季 | 140595 | 82957 | 949.98 | 0 | 0.0422 | 0 | 4.68 | 6.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-02 23:00 | 2024-04-02 | 23 | 过渡季 | 136500 | 84667 | 949.98 | 0 | 0.0527 | 0 | 4.95 | 6.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 | 0 | 过渡季 | 126945 | 85009 | 949.96 | 0 | 0.099 | 0 | 5.89 | 5.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 01:00 | 2024-04-03 | 1 | 过渡季 | 126945 | 86681 | 949.96 | 0 | 0.2389 | 0 | 7.69 | 5.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 02:00 | 2024-04-03 | 2 | 过渡季 | 126945 | 88429 | 949.96 | 0 | 0.3054 | 0 | 8.31 | 4.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 03:00 | 2024-04-03 | 3 | 过渡季 | 126945 | 90158 | 949.96 | 0 | 0.2741 | 0 | 8.03 | 3.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 04:00 | 2024-04-03 | 4 | 过渡季 | 126945 | 91754 | 949.96 | 0 | 0.2282 | 0 | 7.58 | 2.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 05:00 | 2024-04-03 | 5 | 过渡季 | 136500 | 92419 | 949.96 | 0.0071 | 0.1327 | 8.6 | 6.42 | 1.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 06:00 | 2024-04-03 | 6 | 过渡季 | 136500 | 89151 | 949.96 | 0.0761 | 0.0459 | 92.8 | 4.78 | 3.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 07:00 | 2024-04-03 | 7 | 过渡季 | 136500 | 85104 | 1104.96 | 0.1764 | 0.0345 | 215.12 | 4.46 | 5.84 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 08:00 | 2024-04-03 | 8 | 过渡季 | 146055 | 80183 | 1104.96 | 0.2913 | 0.0272 | 355.27 | 4.23 | 8.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 | 9 | 过渡季 | 146055 | 76839 | 1104.96 | 0.4409 | 0.0044 | 537.65 | 3.27 | 10.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 10:00 | 2024-04-03 | 10 | 过渡季 | 146055 | 75509 | 1104.96 | 0.5295 | 0 | 651.4 | 2.63 | 10.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 11:00 | 2024-04-03 | 11 | 过渡季 | 146055 | 75072 | 1104.96 | 0.5119 | 0 | 628.85 | 2.48 | 11.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 12:00 | 2024-04-03 | 12 | 过渡季 | 146055 | 74616 | 1104.96 | 0.4092 | 0 | 499 | 2.3 | 11.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 13:00 | 2024-04-03 | 13 | 过渡季 | 146055 | 74312 | 1104.96 | 0.2963 | 0 | 361.35 | 1.78 | 11.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 14:00 | 2024-04-03 | 14 | 过渡季 | 146055 | 74464 | 1104.96 | 0.1334 | 0 | 162.73 | 1.33 | 11.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 15:00 | 2024-04-03 | 15 | 过渡季 | 146055 | 74692 | 1104.96 | 0.1036 | 0 | 126.4 | 1.18 | 11.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 16:00 | 2024-04-03 | 16 | 过渡季 | 146055 | 75376 | 1104.96 | 0.0484 | 0 | 59.03 | 0.59 | 10.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 17:00 | 2024-04-03 | 17 | 过渡季 | 146055 | 77333 | 1104.96 | 0.0187 | 0 | 22.85 | 1.3 | 9.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 18:00 | 2024-04-03 | 18 | 过渡季 | 140595 | 80373 | 1104.96 | 0 | 0.0034 | 0 | 3.21 | 8.33 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 19:00 | 2024-04-03 | 19 | 过渡季 | 140595 | 81817 | 1104.96 | 0 | 0.0463 | 0 | 4.79 | 7.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 20:00 | 2024-04-03 | 20 | 过渡季 | 140595 | 82767 | 949.96 | 0 | 0.0962 | 0 | 5.84 | 7.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 21:00 | 2024-04-03 | 21 | 过渡季 | 140595 | 83660 | 949.96 | 0 | 0.1348 | 0 | 6.45 | 6.6 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 22:00 | 2024-04-03 | 22 | 过渡季 | 140595 | 84743 | 949.96 | 0 | 0.1831 | 0 | 7.08 | 6.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-03 23:00 | 2024-04-03 | 23 | 过渡季 | 136500 | 87175 | 949.96 | 0 | 0.2409 | 0 | 7.71 | 4.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 | 0 | 过渡季 | 126945 | 89341 | 949.93 | 0 | 0.252 | 0 | 7.82 | 3.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 01:00 | 2024-04-04 | 1 | 过渡季 | 126945 | 90956 | 949.93 | 0 | 0.2224 | 0 | 7.52 | 2.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 | 2 | 过渡季 | 126945 | 92343 | 949.93 | 0 | 0.1865 | 0 | 7.12 | 2.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 03:00 | 2024-04-04 | 3 | 过渡季 | 126945 | 93749 | 949.93 | 0 | 0.1521 | 0 | 6.69 | 1.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 04:00 | 2024-04-04 | 4 | 过渡季 | 126945 | 94927 | 949.93 | 0 | 0.1129 | 0 | 6.12 | 0.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 05:00 | 2024-04-04 | 5 | 过渡季 | 136500 | 94984 | 949.93 | 0.0097 | 0.0768 | 11.77 | 5.48 | 0.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 06:00 | 2024-04-04 | 6 | 过渡季 | 136500 | 88828 | 949.93 | 0.1209 | 0.0315 | 147.48 | 4.37 | 3.88 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 07:00 | 2024-04-04 | 7 | 过渡季 | 136500 | 83242 | 1104.93 | 0.2774 | 0.0024 | 338.33 | 3.15 | 6.82 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 08:00 | 2024-04-04 | 8 | 过渡季 | 146055 | 74217 | 1104.93 | 0.4375 | 0.0099 | 533.55 | 3.55 | 11.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 | 9 | 过渡季 | 146055 | 69809 | 1104.93 | 0.5191 | 0.0101 | 646.08 | 3.56 | 13.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 10:00 | 2024-04-04 | 10 | 过渡季 | 146055 | 68745 | 1104.93 | 0.4529 | 0.0293 | 560.1 | 4.3 | 14.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 11:00 | 2024-04-04 | 11 | 过渡季 | 146055 | 67529 | 1104.93 | 0.4915 | 0.0884 | 612.67 | 5.7 | 15.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 12:00 | 2024-04-04 | 12 | 过渡季 | 146055 | 66750 | 1104.93 | 0.4505 | 0.1621 | 559.47 | 6.82 | 15.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 13:00 | 2024-04-04 | 13 | 过渡季 | 146055 | 66674 | 1104.93 | 0.3643 | 0.2177 | 447.33 | 7.47 | 15.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 14:00 | 2024-04-04 | 14 | 过渡季 | 146055 | 66940 | 1104.93 | 0.3462 | 0.2369 | 423.88 | 7.67 | 15.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 15:00 | 2024-04-04 | 15 | 过渡季 | 146055 | 67529 | 1104.93 | 0.2483 | 0.2076 | 302.75 | 7.36 | 15.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 16:00 | 2024-04-04 | 16 | 过渡季 | 146055 | 68479 | 1104.93 | 0.1481 | 0.1521 | 180.6 | 6.69 | 14.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 17:00 | 2024-04-04 | 17 | 过渡季 | 146055 | 72925 | 1104.93 | 0.0465 | 0.0748 | 56.65 | 5.44 | 12.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 18:00 | 2024-04-04 | 18 | 过渡季 | 140595 | 77200 | 1104.93 | 0 | 0.0396 | 0 | 4.61 | 10 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 19:00 | 2024-04-04 | 19 | 过渡季 | 140595 | 79366 | 1104.93 | 0 | 0.0411 | 0 | 4.65 | 8.86 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 20:00 | 2024-04-04 | 20 | 过渡季 | 140595 | 82368 | 949.93 | 0 | 0.0531 | 0 | 4.96 | 7.28 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 21:00 | 2024-04-04 | 21 | 过渡季 | 140595 | 85351 | 949.93 | 0 | 0.082 | 0 | 5.58 | 5.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 22:00 | 2024-04-04 | 22 | 过渡季 | 140595 | 87707 | 949.93 | 0 | 0.1448 | 0 | 6.59 | 4.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-04 23:00 | 2024-04-04 | 23 | 过渡季 | 136500 | 89493 | 949.93 | 0 | 0.1908 | 0 | 7.17 | 3.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 00:00 | 2024-04-05 | 0 | 过渡季 | 126945 | 91013 | 949.88 | 0 | 0.1815 | 0 | 7.06 | 2.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 01:00 | 2024-04-05 | 1 | 过渡季 | 126945 | 92248 | 949.88 | 0 | 0.1692 | 0 | 6.91 | 2.08 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 02:00 | 2024-04-05 | 2 | 过渡季 | 126945 | 93046 | 949.88 | 0 | 0.1613 | 0 | 6.81 | 1.66 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 03:00 | 2024-04-05 | 3 | 过渡季 | 126945 | 93692 | 949.88 | 0 | 0.1582 | 0 | 6.77 | 1.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 04:00 | 2024-04-05 | 4 | 过渡季 | 126945 | 94205 | 949.88 | 0 | 0.1383 | 0 | 6.5 | 1.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 05:00 | 2024-04-05 | 5 | 过渡季 | 136500 | 93692 | 949.88 | 0.0091 | 0.1062 | 11.07 | 6.01 | 1.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 06:00 | 2024-04-05 | 6 | 过渡季 | 136500 | 87593 | 949.88 | 0.0854 | 0.0804 | 104.18 | 5.55 | 4.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 07:00 | 2024-04-05 | 7 | 过渡季 | 136500 | 82064 | 1104.88 | 0.1903 | 0.0368 | 232.02 | 4.53 | 7.44 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 | 8 | 过渡季 | 146055 | 76611 | 1104.88 | 0.3062 | 0.0418 | 373.4 | 4.67 | 10.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 | 9 | 过渡季 | 146055 | 73305 | 1104.88 | 0.3828 | 0.0201 | 466.8 | 3.98 | 12.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 10:00 | 2024-04-05 | 10 | 过渡季 | 146055 | 70645 | 1104.88 | 0.4849 | 0.0037 | 599.58 | 3.23 | 13.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 11:00 | 2024-04-05 | 11 | 过渡季 | 146055 | 69429 | 1104.88 | 0.4577 | 0.0008 | 565.42 | 3.05 | 14.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 12:00 | 2024-04-05 | 12 | 过渡季 | 146055 | 69144 | 1104.88 | 0.5212 | 0.0009 | 649.85 | 3.06 | 14.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 13:00 | 2024-04-05 | 13 | 过渡季 | 146055 | 69030 | 1104.88 | 0.4773 | 0.0008 | 591.83 | 3.05 | 14.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 14:00 | 2024-04-05 | 14 | 过渡季 | 146055 | 69277 | 1104.88 | 0.358 | 0 | 436.75 | 2.89 | 14.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 15:00 | 2024-04-05 | 15 | 过渡季 | 146055 | 69809 | 1104.88 | 0.2347 | 0 | 286.2 | 2.63 | 13.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 16:00 | 2024-04-05 | 16 | 过渡季 | 146055 | 70740 | 1104.88 | 0.1199 | 0 | 146.23 | 2.49 | 13.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 17:00 | 2024-04-05 | 17 | 过渡季 | 146055 | 74160 | 1104.88 | 0.0311 | 0 | 37.9 | 2.54 | 11.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 18:00 | 2024-04-05 | 18 | 过渡季 | 140595 | 75642 | 1104.88 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 10.82 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 19:00 | 2024-04-05 | 19 | 过渡季 | 140595 | 76041 | 1104.88 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 10.61 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 20:00 | 2024-04-05 | 20 | 过渡季 | 140595 | 77561 | 949.88 | 0 | 0.0008 | 0 | 3.05 | 9.81 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 21:00 | 2024-04-05 | 21 | 过渡季 | 140595 | 79366 | 949.88 | 0 | 0.0188 | 0 | 3.93 | 8.86 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 22:00 | 2024-04-05 | 22 | 过渡季 | 140595 | 81399 | 949.88 | 0 | 0.0522 | 0 | 4.94 | 7.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-05 23:00 | 2024-04-05 | 23 | 过渡季 | 136500 | 82691 | 949.88 | 0 | 0.1239 | 0 | 6.29 | 7.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 00:00 | 2024-04-06 | 0 | 过渡季 | 126945 | 83641 | 949.83 | 0 | 0.2429 | 0 | 7.73 | 6.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 01:00 | 2024-04-06 | 1 | 过渡季 | 126945 | 84249 | 949.83 | 0 | 0.3642 | 0 | 8.79 | 6.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 02:00 | 2024-04-06 | 2 | 过渡季 | 126945 | 84648 | 949.83 | 0 | 0.3642 | 0 | 8.79 | 6.08 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 03:00 | 2024-04-06 | 3 | 过渡季 | 126945 | 85807 | 949.83 | 0 | 0.2561 | 0 | 7.86 | 5.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 04:00 | 2024-04-06 | 4 | 过渡季 | 126945 | 86890 | 949.83 | 0 | 0.144 | 0 | 6.58 | 4.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 05:00 | 2024-04-06 | 5 | 过渡季 | 136500 | 86757 | 949.83 | 0.01 | 0.0599 | 12.18 | 5.12 | 4.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 06:00 | 2024-04-06 | 6 | 过渡季 | 136500 | 81608 | 949.83 | 0.1032 | 0.0095 | 125.8 | 3.53 | 7.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 07:00 | 2024-04-06 | 7 | 过渡季 | 136500 | 75186 | 1104.83 | 0.2407 | 0 | 293.55 | 1.08 | 11.06 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 08:00 | 2024-04-06 | 8 | 过渡季 | 146055 | 70227 | 1104.83 | 0.3892 | 0 | 475.67 | 0.77 | 13.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 09:00 | 2024-04-06 | 9 | 过渡季 | 146055 | 67358 | 1104.83 | 0.5293 | 0 | 663.42 | 1.26 | 15.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 10:00 | 2024-04-06 | 10 | 过渡季 | 146055 | 65477 | 1104.83 | 0.5682 | 0 | 719.22 | 1.2 | 16.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 11:00 | 2024-04-06 | 11 | 过渡季 | 146055 | 64489 | 1104.83 | 0.6188 | 0 | 790.9 | 0.95 | 16.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 12:00 | 2024-04-06 | 12 | 过渡季 | 146055 | 63995 | 1104.83 | 0.5934 | 0 | 756.55 | 0.73 | 16.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 13:00 | 2024-04-06 | 13 | 过渡季 | 146055 | 64052 | 1104.83 | 0.5195 | 0 | 655.3 | 0.56 | 16.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 14:00 | 2024-04-06 | 14 | 过渡季 | 146055 | 64565 | 1104.83 | 0.4445 | 0 | 554.3 | 0.42 | 16.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 15:00 | 2024-04-06 | 15 | 过渡季 | 146055 | 65610 | 1104.83 | 0.328 | 0 | 401.9 | 0.09 | 16.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 16:00 | 2024-04-06 | 16 | 过渡季 | 146055 | 66864 | 1104.83 | 0.1894 | 0 | 230.98 | 0.65 | 15.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 17:00 | 2024-04-06 | 17 | 过渡季 | 146055 | 69752 | 1104.83 | 0.056 | 0 | 68.28 | 1.58 | 13.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 18:00 | 2024-04-06 | 18 | 过渡季 | 140595 | 74521 | 1104.83 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 11.41 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 19:00 | 2024-04-06 | 19 | 过渡季 | 140595 | 76896 | 1104.83 | 0 | 0.0048 | 0 | 3.29 | 10.16 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 20:00 | 2024-04-06 | 20 | 过渡季 | 140595 | 78720 | 949.83 | 0 | 0.0059 | 0 | 3.35 | 9.2 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 21:00 | 2024-04-06 | 21 | 过渡季 | 140595 | 80050 | 949.83 | 0 | 0.0032 | 0 | 3.2 | 8.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 22:00 | 2024-04-06 | 22 | 过渡季 | 140595 | 81418 | 949.83 | 0 | 0.0034 | 0 | 3.21 | 7.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-06 23:00 | 2024-04-06 | 23 | 过渡季 | 136500 | 82786 | 949.83 | 0 | 0.0046 | 0 | 3.28 | 7.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 00:00 | 2024-04-07 | 0 | 过渡季 | 126945 | 83394 | 949.76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.74 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 01:00 | 2024-04-07 | 1 | 过渡季 | 126945 | 83185 | 949.76 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 6.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 02:00 | 2024-04-07 | 2 | 过渡季 | 126945 | 83166 | 949.76 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 6.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 03:00 | 2024-04-07 | 3 | 过渡季 | 126945 | 83660 | 949.76 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 6.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 04:00 | 2024-04-07 | 4 | 过渡季 | 126945 | 83565 | 949.76 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 6.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 05:00 | 2024-04-07 | 5 | 过渡季 | 136500 | 82881 | 949.76 | 0.0118 | 0 | 14.35 | 0.38 | 7.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 06:00 | 2024-04-07 | 6 | 过渡季 | 136500 | 80354 | 949.76 | 0.1024 | 0 | 124.93 | 0.61 | 8.34 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 07:00 | 2024-04-07 | 7 | 过渡季 | 136500 | 76402 | 1104.76 | 0.2163 | 0 | 263.75 | 1.5 | 10.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 08:00 | 2024-04-07 | 8 | 过渡季 | 146055 | 67700 | 1104.76 | 0.3419 | 0 | 417.67 | 3 | 15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 09:00 | 2024-04-07 | 9 | 过渡季 | 146055 | 63691 | 1104.76 | 0.4412 | 0.0101 | 551 | 3.56 | 17.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 10:00 | 2024-04-07 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62912 | 1104.76 | 0.4604 | 0.0141 | 577.53 | 3.74 | 17.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 11:00 | 2024-04-07 | 11 | 过渡季 | 146055 | 63159 | 1104.76 | 0.467 | 0.0148 | 585.97 | 3.77 | 17.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 12:00 | 2024-04-07 | 12 | 过渡季 | 146055 | 63273 | 1104.76 | 0.3807 | 0.0148 | 472.1 | 3.77 | 17.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 13:00 | 2024-04-07 | 13 | 过渡季 | 146055 | 63330 | 1104.76 | 0.3268 | 0.0059 | 402.38 | 3.35 | 17.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 14:00 | 2024-04-07 | 14 | 过渡季 | 146055 | 64185 | 1104.76 | 0.182 | 0.0014 | 221.95 | 3.09 | 16.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 15:00 | 2024-04-07 | 15 | 过渡季 | 146055 | 66275 | 1104.76 | 0.1406 | 0.0069 | 171.48 | 3.4 | 15.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 16:00 | 2024-04-07 | 16 | 过渡季 | 146055 | 69087 | 1104.76 | 0.0799 | 0.0269 | 97.38 | 4.22 | 14.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 17:00 | 2024-04-07 | 17 | 过渡季 | 146055 | 73362 | 1104.76 | 0.0224 | 0.0841 | 27.27 | 5.62 | 12.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 | 18 | 过渡季 | 140595 | 77181 | 1104.76 | 0 | 0.118 | 0 | 6.2 | 10.01 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 19:00 | 2024-04-07 | 19 | 过渡季 | 140595 | 79043 | 1104.76 | 0 | 0.0889 | 0 | 5.71 | 9.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 20:00 | 2024-04-07 | 20 | 过渡季 | 140595 | 80183 | 949.76 | 0 | 0.0724 | 0 | 5.39 | 8.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 21:00 | 2024-04-07 | 21 | 过渡季 | 140595 | 80848 | 949.76 | 0 | 0.0758 | 0 | 5.46 | 8.08 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 22:00 | 2024-04-07 | 22 | 过渡季 | 140595 | 81456 | 949.76 | 0 | 0.0608 | 0 | 5.14 | 7.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-07 23:00 | 2024-04-07 | 23 | 过渡季 | 136500 | 82178 | 949.76 | 0 | 0.0309 | 0 | 4.35 | 7.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 | 0 | 过渡季 | 126945 | 83679 | 949.69 | 0 | 0.017 | 0 | 3.86 | 6.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 01:00 | 2024-04-08 | 1 | 过渡季 | 126945 | 84230 | 949.69 | 0 | 0.0067 | 0 | 3.39 | 6.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 02:00 | 2024-04-08 | 2 | 过渡季 | 126945 | 84249 | 949.69 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 6.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 03:00 | 2024-04-08 | 3 | 过渡季 | 126945 | 84553 | 949.69 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 6.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 04:00 | 2024-04-08 | 4 | 过渡季 | 126945 | 85465 | 949.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 05:00 | 2024-04-08 | 5 | 过渡季 | 136500 | 86510 | 949.69 | 0.0113 | 0 | 13.82 | 2.91 | 5.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 06:00 | 2024-04-08 | 6 | 过渡季 | 136500 | 82235 | 949.69 | 0.0905 | 0 | 110.4 | 2.47 | 7.35 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 07:00 | 2024-04-08 | 7 | 过渡季 | 136500 | 78207 | 1104.69 | 0.1881 | 0 | 229.43 | 1.66 | 9.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 | 8 | 过渡季 | 146055 | 74312 | 1104.69 | 0.3188 | 0 | 388.77 | 2.05 | 11.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 | 9 | 过渡季 | 146055 | 67529 | 1104.69 | 0.4087 | 0 | 503.88 | 3 | 15.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 10:00 | 2024-04-08 | 10 | 过渡季 | 146055 | 63026 | 1104.69 | 0.4711 | 0.0073 | 591.65 | 3.42 | 17.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 11:00 | 2024-04-08 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.69 | 0.563 | 0.0093 | 721.08 | 3.52 | 18.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 12:00 | 2024-04-08 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.69 | 0.4499 | 0.0226 | 569.1 | 4.07 | 19.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 13:00 | 2024-04-08 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.69 | 0.3185 | 0.0547 | 395.83 | 5 | 19.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 14:00 | 2024-04-08 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.69 | 0.1519 | 0.0704 | 185.3 | 5.35 | 19.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 15:00 | 2024-04-08 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.69 | 0.2105 | 0.0714 | 256.65 | 5.37 | 18.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 16:00 | 2024-04-08 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62722 | 1104.69 | 0.1211 | 0.0577 | 147.65 | 5.07 | 17.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 17:00 | 2024-04-08 | 17 | 过渡季 | 146055 | 68118 | 1104.69 | 0.0436 | 0.0345 | 53.22 | 4.46 | 14.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 | 18 | 过渡季 | 140595 | 73476 | 1104.69 | 0 | 0.0272 | 0 | 4.23 | 11.96 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 19:00 | 2024-04-08 | 19 | 过渡季 | 140595 | 76364 | 1104.69 | 0 | 0.0266 | 0 | 4.21 | 10.44 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 20:00 | 2024-04-08 | 20 | 过渡季 | 140595 | 78511 | 949.69 | 0 | 0.0204 | 0 | 3.99 | 9.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 21:00 | 2024-04-08 | 21 | 过渡季 | 140595 | 79575 | 949.69 | 0 | 0.0085 | 0 | 3.48 | 8.75 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 22:00 | 2024-04-08 | 22 | 过渡季 | 140595 | 80354 | 949.69 | 0 | 0.002 | 0 | 3.13 | 8.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-08 23:00 | 2024-04-08 | 23 | 过渡季 | 136500 | 81171 | 949.69 | 0 | 0.0006 | 0 | 3.04 | 7.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 | 0 | 过渡季 | 126945 | 81741 | 949.6 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 7.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 01:00 | 2024-04-09 | 1 | 过渡季 | 126945 | 82862 | 949.6 | 0 | 0.0017 | 0 | 3.11 | 7.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 02:00 | 2024-04-09 | 2 | 过渡季 | 126945 | 84572 | 949.6 | 0 | 0.0099 | 0 | 3.55 | 6.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 03:00 | 2024-04-09 | 3 | 过渡季 | 126945 | 86510 | 949.6 | 0 | 0.0201 | 0 | 3.98 | 5.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 04:00 | 2024-04-09 | 4 | 过渡季 | 126945 | 87631 | 949.6 | 0 | 0.0193 | 0 | 3.95 | 4.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 05:00 | 2024-04-09 | 5 | 过渡季 | 136500 | 87612 | 949.6 | 0.0157 | 0.0137 | 19.1 | 3.72 | 4.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 06:00 | 2024-04-09 | 6 | 过渡季 | 136500 | 81988 | 949.6 | 0.1375 | 0.0063 | 167.65 | 3.37 | 7.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 07:00 | 2024-04-09 | 7 | 过渡季 | 136500 | 76212 | 1104.6 | 0.2989 | 0 | 364.55 | 2.83 | 10.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 | 8 | 过渡季 | 146055 | 68840 | 1104.6 | 0.4543 | 0.0237 | 561.72 | 4.11 | 14.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 | 9 | 过渡季 | 146055 | 64071 | 1104.6 | 0.5318 | 0.0873 | 671.95 | 5.68 | 16.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 10:00 | 2024-04-09 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.6 | 0.491 | 0.1362 | 620.4 | 6.47 | 18.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 11:00 | 2024-04-09 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.6 | 0.4581 | 0.1815 | 578.75 | 7.06 | 19.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 12:00 | 2024-04-09 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.6 | 0.4021 | 0.2196 | 504 | 7.49 | 19.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 13:00 | 2024-04-09 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.6 | 0.3457 | 0.2031 | 429.52 | 7.31 | 18.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 14:00 | 2024-04-09 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.6 | 0.2569 | 0.1644 | 315.2 | 6.85 | 18.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 15:00 | 2024-04-09 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.6 | 0.2177 | 0.1239 | 265.45 | 6.29 | 18.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 16:00 | 2024-04-09 | 16 | 过渡季 | 146055 | 64755 | 1104.6 | 0.1041 | 0.0634 | 127 | 5.2 | 16.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 17:00 | 2024-04-09 | 17 | 过渡季 | 146055 | 69448 | 1104.6 | 0.0264 | 0.0243 | 32.2 | 4.13 | 14.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 | 18 | 过渡季 | 140595 | 71291 | 1104.6 | 0 | 0.0061 | 0 | 3.36 | 13.11 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 19:00 | 2024-04-09 | 19 | 过渡季 | 140595 | 72659 | 1104.6 | 0 | 0.0095 | 0 | 3.53 | 12.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 20:00 | 2024-04-09 | 20 | 过渡季 | 140595 | 74977 | 949.6 | 0 | 0.0161 | 0 | 3.82 | 11.17 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 21:00 | 2024-04-09 | 21 | 过渡季 | 140595 | 77447 | 949.6 | 0 | 0.0178 | 0 | 3.89 | 9.87 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 22:00 | 2024-04-09 | 22 | 过渡季 | 140595 | 79803 | 949.6 | 0 | 0.0296 | 0 | 4.31 | 8.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-09 23:00 | 2024-04-09 | 23 | 过渡季 | 136500 | 82729 | 949.6 | 0 | 0.0685 | 0 | 5.31 | 7.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 | 0 | 过渡季 | 126945 | 86206 | 949.51 | 0 | 0.0662 | 0 | 5.26 | 5.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 01:00 | 2024-04-10 | 1 | 过渡季 | 126945 | 87308 | 949.51 | 0 | 0.0452 | 0 | 4.76 | 4.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 02:00 | 2024-04-10 | 2 | 过渡季 | 126945 | 86700 | 949.51 | 0 | 0.0475 | 0 | 4.82 | 5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 03:00 | 2024-04-10 | 3 | 过渡季 | 126945 | 86738 | 949.51 | 0 | 0.0719 | 0 | 5.38 | 4.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 04:00 | 2024-04-10 | 4 | 过渡季 | 126945 | 87080 | 949.51 | 0 | 0.0841 | 0 | 5.62 | 4.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 05:00 | 2024-04-10 | 5 | 过渡季 | 136500 | 87118 | 949.51 | 0.0147 | 0.102 | 17.92 | 5.94 | 4.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 06:00 | 2024-04-10 | 6 | 过渡季 | 136500 | 83907 | 949.51 | 0.1273 | 0.083 | 155.27 | 5.6 | 6.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 07:00 | 2024-04-10 | 7 | 过渡季 | 136500 | 76801 | 1104.51 | 0.2912 | 0.1246 | 355.08 | 6.3 | 10.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 08:00 | 2024-04-10 | 8 | 过渡季 | 146055 | 68897 | 1104.51 | 0.461 | 0.159 | 570.47 | 6.78 | 14.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 | 9 | 过渡季 | 146055 | 63957 | 1104.51 | 0.5778 | 0.1252 | 735 | 6.31 | 16.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 10:00 | 2024-04-10 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.51 | 0.6534 | 0.1098 | 846.17 | 6.07 | 18.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 11:00 | 2024-04-10 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.51 | 0.6846 | 0.1348 | 894.22 | 6.45 | 19.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 12:00 | 2024-04-10 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.51 | 0.6739 | 0.1806 | 881.2 | 7.05 | 19.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 13:00 | 2024-04-10 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.51 | 0.5287 | 0.2369 | 677.17 | 7.67 | 20.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.51 | 0.4603 | 0.2806 | 583.42 | 8.09 | 19.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 15:00 | 2024-04-10 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.51 | 0.3535 | 0.3171 | 440.67 | 8.41 | 19.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 16:00 | 2024-04-10 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.51 | 0.2076 | 0.3043 | 253.18 | 8.3 | 18.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 17:00 | 2024-04-10 | 17 | 过渡季 | 146055 | 64717 | 1104.51 | 0.0684 | 0.2655 | 83.38 | 7.95 | 16.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 | 18 | 过渡季 | 140595 | 70930 | 1104.51 | 0 | 0.3734 | 0 | 8.86 | 13.3 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 19:00 | 2024-04-10 | 19 | 过渡季 | 140595 | 72241 | 1104.51 | 0 | 0.509 | 0 | 9.79 | 12.61 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 20:00 | 2024-04-10 | 20 | 过渡季 | 140595 | 74122 | 949.51 | 0 | 0.6278 | 0 | 10.48 | 11.62 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 21:00 | 2024-04-10 | 21 | 过渡季 | 140595 | 76117 | 949.51 | 0 | 0.6865 | 0 | 10.79 | 10.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 22:00 | 2024-04-10 | 22 | 过渡季 | 140595 | 77808 | 949.51 | 0 | 0.7102 | 0 | 10.91 | 9.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-10 23:00 | 2024-04-10 | 23 | 过渡季 | 136500 | 79651 | 949.51 | 0 | 0.6924 | 0 | 10.82 | 8.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 | 0 | 过渡季 | 126945 | 81323 | 949.4 | 0 | 0.6807 | 0 | 10.76 | 7.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 01:00 | 2024-04-11 | 1 | 过渡季 | 126945 | 82786 | 949.4 | 0 | 0.6558 | 0 | 10.63 | 7.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 02:00 | 2024-04-11 | 2 | 过渡季 | 126945 | 84249 | 949.4 | 0 | 0.6223 | 0 | 10.45 | 6.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 03:00 | 2024-04-11 | 3 | 过渡季 | 126945 | 85161 | 949.4 | 0 | 0.6314 | 0 | 10.5 | 5.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 04:00 | 2024-04-11 | 4 | 过渡季 | 126945 | 86320 | 949.4 | 0 | 0.5334 | 0 | 9.94 | 5.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 05:00 | 2024-04-11 | 5 | 过渡季 | 136500 | 85845 | 949.4 | 0.0214 | 0.4899 | 26.15 | 9.67 | 5.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 06:00 | 2024-04-11 | 6 | 过渡季 | 136500 | 80031 | 949.4 | 0.1641 | 0.273 | 200.1 | 8.02 | 8.51 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 07:00 | 2024-04-11 | 7 | 过渡季 | 136500 | 73894 | 1104.4 | 0.3382 | 0.1142 | 412.42 | 6.14 | 11.74 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 | 8 | 过渡季 | 146055 | 65040 | 1104.4 | 0.4879 | 0.2634 | 611.35 | 7.93 | 16.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.4 | 0.5979 | 0.3642 | 773.08 | 8.79 | 19.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 10:00 | 2024-04-11 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.4 | 0.6692 | 0.4044 | 880.85 | 9.09 | 21.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 11:00 | 2024-04-11 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.4 | 0.7054 | 0.5417 | 936.88 | 9.99 | 22.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 12:00 | 2024-04-11 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.4 | 0.6927 | 0.6259 | 920.2 | 10.47 | 22.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 13:00 | 2024-04-11 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.4 | 0.6363 | 0.6389 | 838.88 | 10.54 | 22.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 14:00 | 2024-04-11 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.4 | 0.5327 | 0.6006 | 691.15 | 10.33 | 22.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 15:00 | 2024-04-11 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.4 | 0.3533 | 0.5351 | 445.9 | 9.95 | 22.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 16:00 | 2024-04-11 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.4 | 0.2018 | 0.4444 | 248.75 | 9.37 | 21.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 17:00 | 2024-04-11 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.4 | 0.0661 | 0.38 | 80.65 | 8.91 | 18.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 | 18 | 过渡季 | 140595 | 68346 | 1104.4 | 0 | 0.5042 | 0 | 9.76 | 14.66 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 19:00 | 2024-04-11 | 19 | 过渡季 | 140595 | 69980 | 1104.4 | 0 | 0.6426 | 0 | 10.56 | 13.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 20:00 | 2024-04-11 | 20 | 过渡季 | 140595 | 71652 | 949.4 | 0 | 0.6333 | 0 | 10.51 | 12.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 21:00 | 2024-04-11 | 21 | 过渡季 | 140595 | 73210 | 949.4 | 0 | 0.4638 | 0 | 9.5 | 12.1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 22:00 | 2024-04-11 | 22 | 过渡季 | 140595 | 74958 | 949.4 | 0 | 0.3402 | 0 | 8.6 | 11.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-11 23:00 | 2024-04-11 | 23 | 过渡季 | 136500 | 77827 | 949.4 | 0 | 0.2741 | 0 | 8.03 | 9.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 | 0 | 过渡季 | 126945 | 79613 | 949.29 | 0 | 0.2469 | 0 | 7.77 | 8.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 01:00 | 2024-04-12 | 1 | 过渡季 | 126945 | 80715 | 949.29 | 0 | 0.2763 | 0 | 8.05 | 8.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 02:00 | 2024-04-12 | 2 | 过渡季 | 126945 | 81836 | 949.29 | 0 | 0.3171 | 0 | 8.41 | 7.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 03:00 | 2024-04-12 | 3 | 过渡季 | 126945 | 83242 | 949.29 | 0 | 0.3112 | 0 | 8.36 | 6.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 04:00 | 2024-04-12 | 4 | 过渡季 | 126945 | 84705 | 949.29 | 0 | 0.2224 | 0 | 7.52 | 6.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 05:00 | 2024-04-12 | 5 | 过渡季 | 136500 | 84458 | 949.29 | 0.0216 | 0.1123 | 26.33 | 6.11 | 6.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 06:00 | 2024-04-12 | 6 | 过渡季 | 136500 | 76231 | 949.29 | 0.1593 | 0.0355 | 194.3 | 4.49 | 10.51 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 07:00 | 2024-04-12 | 7 | 过渡季 | 136500 | 69372 | 1104.29 | 0.3287 | 0 | 400.83 | 2.7 | 14.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 08:00 | 2024-04-12 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.29 | 0.4747 | 0 | 598 | 2.79 | 18.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.29 | 0.5856 | 0 | 757.22 | 2.82 | 20.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 10:00 | 2024-04-12 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.29 | 0.6542 | 0.0025 | 861.17 | 3.16 | 21.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 11:00 | 2024-04-12 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.29 | 0.6936 | 0.0141 | 923.9 | 3.74 | 23.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 12:00 | 2024-04-12 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.29 | 0.6763 | 0.0272 | 901.62 | 4.23 | 23.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 13:00 | 2024-04-12 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.29 | 0.6059 | 0.0375 | 800.55 | 4.55 | 24.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 14:00 | 2024-04-12 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.29 | 0.4607 | 0.0471 | 595.42 | 4.81 | 24.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 15:00 | 2024-04-12 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.29 | 0.3589 | 0.063 | 455.67 | 5.19 | 23.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 16:00 | 2024-04-12 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.29 | 0.2167 | 0.0676 | 268.75 | 5.29 | 22.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 17:00 | 2024-04-12 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.29 | 0.074 | 0.0573 | 90.2 | 5.06 | 19.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 | 18 | 过渡季 | 140595 | 64641 | 1104.29 | 0 | 0.1174 | 0 | 6.19 | 16.61 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 19:00 | 2024-04-12 | 19 | 过渡季 | 140595 | 66617 | 1104.29 | 0 | 0.2795 | 0 | 8.08 | 15.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 20:00 | 2024-04-12 | 20 | 过渡季 | 140595 | 67947 | 949.29 | 0 | 0.4806 | 0 | 9.61 | 14.87 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 21:00 | 2024-04-12 | 21 | 过渡季 | 140595 | 69923 | 949.29 | 0 | 0.6768 | 0 | 10.74 | 13.83 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 22:00 | 2024-04-12 | 22 | 过渡季 | 140595 | 71918 | 949.29 | 0 | 0.8635 | 0 | 11.63 | 12.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-12 23:00 | 2024-04-12 | 23 | 过渡季 | 136500 | 73723 | 949.29 | 0 | 0.884 | 0 | 11.72 | 11.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 00:00 | 2024-04-13 | 0 | 过渡季 | 126945 | 74825 | 949.16 | 0 | 0.6539 | 0 | 10.62 | 11.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 01:00 | 2024-04-13 | 1 | 过渡季 | 126945 | 77124 | 949.16 | 0 | 0.4899 | 0 | 9.67 | 10.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 02:00 | 2024-04-13 | 2 | 过渡季 | 126945 | 78435 | 949.16 | 0 | 0.4775 | 0 | 9.59 | 9.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 03:00 | 2024-04-13 | 3 | 过渡季 | 126945 | 79404 | 949.16 | 0 | 0.4488 | 0 | 9.4 | 8.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 04:00 | 2024-04-13 | 4 | 过渡季 | 126945 | 80506 | 949.16 | 0 | 0.4284 | 0 | 9.26 | 8.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 05:00 | 2024-04-13 | 5 | 过渡季 | 136500 | 80240 | 949.16 | 0.0165 | 0.3961 | 20.17 | 9.03 | 8.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 06:00 | 2024-04-13 | 6 | 过渡季 | 136500 | 76554 | 949.16 | 0.1123 | 0.2929 | 136.98 | 8.2 | 10.34 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 07:00 | 2024-04-13 | 7 | 过渡季 | 136500 | 69524 | 1104.16 | 0.2348 | 0.384 | 286.33 | 8.94 | 14.04 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 08:00 | 2024-04-13 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.16 | 0.3621 | 0.4884 | 449.38 | 9.66 | 18.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 09:00 | 2024-04-13 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.16 | 0.4504 | 0.7612 | 573.17 | 11.16 | 21.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 10:00 | 2024-04-13 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.16 | 0.4743 | 0.95 | 607.6 | 12.39 | 21.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 11:00 | 2024-04-13 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.16 | 0.4076 | 0.95 | 518.6 | 12.93 | 22.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 12:00 | 2024-04-13 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.16 | 0.3843 | 0.95 | 486.7 | 12.97 | 22.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 13:00 | 2024-04-13 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.16 | 0.1586 | 0.95 | 194.27 | 12.79 | 21.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 14:00 | 2024-04-13 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.16 | 0.0405 | 0.95 | 49.38 | 12.21 | 20.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 15:00 | 2024-04-13 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.16 | 0.0286 | 0.6904 | 34.92 | 10.81 | 18.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 16:00 | 2024-04-13 | 16 | 过渡季 | 146055 | 66712 | 1104.16 | 0.0189 | 0.3414 | 23.1 | 8.61 | 15.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 17:00 | 2024-04-13 | 17 | 过渡季 | 146055 | 73457 | 1104.16 | 0.0078 | 0.5334 | 9.5 | 9.94 | 11.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 18:00 | 2024-04-13 | 18 | 过渡季 | 140595 | 77466 | 1104.16 | 0 | 0.294 | 0 | 8.21 | 9.86 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 19:00 | 2024-04-13 | 19 | 过渡季 | 140595 | 78131 | 1104.16 | 0 | 0.063 | 0 | 5.19 | 9.51 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 20:00 | 2024-04-13 | 20 | 过渡季 | 140595 | 78682 | 949.16 | 0 | 0.0156 | 0 | 3.8 | 9.22 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 21:00 | 2024-04-13 | 21 | 过渡季 | 140595 | 79214 | 949.16 | 0 | 0.0543 | 0 | 4.99 | 8.94 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 22:00 | 2024-04-13 | 22 | 过渡季 | 140595 | 80145 | 949.16 | 0 | 0.0568 | 0 | 5.05 | 8.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-13 23:00 | 2024-04-13 | 23 | 过渡季 | 136500 | 81513 | 949.16 | 0 | 0.0183 | 0 | 3.91 | 7.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 00:00 | 2024-04-14 | 0 | 过渡季 | 126945 | 82311 | 949.02 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 7.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 01:00 | 2024-04-14 | 1 | 过渡季 | 126945 | 83337 | 949.02 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 6.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 02:00 | 2024-04-14 | 2 | 过渡季 | 126945 | 85161 | 949.02 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 5.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 03:00 | 2024-04-14 | 3 | 过渡季 | 126945 | 86548 | 949.02 | 0 | 0.017 | 0 | 3.86 | 5.08 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 04:00 | 2024-04-14 | 4 | 过渡季 | 126945 | 87783 | 949.02 | 0 | 0.0386 | 0 | 4.58 | 4.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 05:00 | 2024-04-14 | 5 | 过渡季 | 136500 | 87992 | 949.02 | 0.02 | 0.056 | 24.4 | 5.03 | 4.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 06:00 | 2024-04-14 | 6 | 过渡季 | 136500 | 81627 | 949.02 | 0.1222 | 0.0448 | 149 | 4.75 | 7.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 07:00 | 2024-04-14 | 7 | 过渡季 | 136500 | 75433 | 1104.02 | 0.274 | 0.0425 | 334.17 | 4.69 | 10.93 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 08:00 | 2024-04-14 | 8 | 过渡季 | 146055 | 68441 | 1104.02 | 0.4077 | 0.1187 | 501.55 | 6.21 | 14.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 09:00 | 2024-04-14 | 9 | 过渡季 | 146055 | 64717 | 1104.02 | 0.5276 | 0.1521 | 665.2 | 6.69 | 16.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 10:00 | 2024-04-14 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.02 | 0.6064 | 0.2272 | 778.4 | 7.57 | 18.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 11:00 | 2024-04-14 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.02 | 0.6191 | 0.3414 | 799.83 | 8.61 | 19.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 12:00 | 2024-04-14 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.02 | 0.5612 | 0.4488 | 720.7 | 9.4 | 19.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 13:00 | 2024-04-14 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.02 | 0.5399 | 0.5187 | 691.8 | 9.85 | 19.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 14:00 | 2024-04-14 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.02 | 0.4721 | 0.6168 | 598.25 | 10.42 | 19.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 15:00 | 2024-04-14 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1104.02 | 0.3512 | 0.8189 | 435.85 | 11.43 | 18.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 16:00 | 2024-04-14 | 16 | 过渡季 | 146055 | 64527 | 1104.02 | 0.1913 | 0.95 | 233.32 | 12.07 | 16.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 17:00 | 2024-04-14 | 17 | 过渡季 | 146055 | 69714 | 1104.02 | 0.0626 | 0.8058 | 76.32 | 11.37 | 13.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 18:00 | 2024-04-14 | 18 | 过渡季 | 140595 | 76611 | 1104.02 | 0 | 0.6445 | 0 | 10.57 | 10.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 19:00 | 2024-04-14 | 19 | 过渡季 | 140595 | 79803 | 1104.02 | 0 | 0.6558 | 0 | 10.63 | 8.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 20:00 | 2024-04-14 | 20 | 过渡季 | 140595 | 82311 | 949.02 | 0 | 0.6077 | 0 | 10.37 | 7.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 21:00 | 2024-04-14 | 21 | 过渡季 | 140595 | 84762 | 949.02 | 0 | 0.5058 | 0 | 9.77 | 6.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 22:00 | 2024-04-14 | 22 | 过渡季 | 140595 | 87118 | 949.02 | 0 | 0.3894 | 0 | 8.98 | 4.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-14 23:00 | 2024-04-14 | 23 | 过渡季 | 136500 | 89474 | 949.02 | 0 | 0.3066 | 0 | 8.32 | 3.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 | 0 | 过渡季 | 126945 | 91659 | 948.88 | 0 | 0.2389 | 0 | 7.69 | 2.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 01:00 | 2024-04-15 | 1 | 过渡季 | 126945 | 93730 | 948.88 | 0 | 0.1708 | 0 | 6.93 | 1.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 | 2 | 过渡季 | 126945 | 95459 | 948.88 | 0 | 0.1266 | 0 | 6.33 | 0.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 03:00 | 2024-04-15 | 3 | 过渡季 | 126945 | 96808 | 948.88 | 0 | 0.1313 | 0 | 6.4 | -0.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 04:00 | 2024-04-15 | 4 | 过渡季 | 126945 | 97758 | 948.88 | 0 | 0.1652 | 0 | 6.86 | -0.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 05:00 | 2024-04-15 | 5 | 过渡季 | 136500 | 96314 | 948.88 | 0.0394 | 0.2058 | 48.1 | 7.34 | -0.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 06:00 | 2024-04-15 | 6 | 过渡季 | 136500 | 88828 | 948.88 | 0.2097 | 0.1469 | 255.73 | 6.62 | 3.88 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 07:00 | 2024-04-15 | 7 | 过渡季 | 136500 | 82349 | 1103.88 | 0.3929 | 0.1942 | 479.2 | 7.21 | 7.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 08:00 | 2024-04-15 | 8 | 过渡季 | 146055 | 78093 | 1103.88 | 0.5553 | 0.3402 | 681.4 | 8.6 | 9.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 | 9 | 过渡季 | 146055 | 74464 | 1103.88 | 0.6695 | 0.4284 | 841.62 | 9.26 | 11.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 | 10 | 过渡季 | 146055 | 71519 | 1103.88 | 0.7425 | 0.5106 | 950.12 | 9.8 | 12.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 11:00 | 2024-04-15 | 11 | 过渡季 | 146055 | 69258 | 1103.88 | 0.7695 | 0.5586 | 994.22 | 10.09 | 14.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 12:00 | 2024-04-15 | 12 | 过渡季 | 146055 | 67643 | 1103.88 | 0.7531 | 0.5468 | 974.47 | 10.02 | 15.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 13:00 | 2024-04-15 | 13 | 过渡季 | 146055 | 66655 | 1103.88 | 0.6934 | 0.517 | 891.35 | 9.84 | 15.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 14:00 | 2024-04-15 | 14 | 过渡季 | 146055 | 66408 | 1103.88 | 0.5905 | 0.476 | 748.25 | 9.58 | 15.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 15:00 | 2024-04-15 | 15 | 过渡季 | 146055 | 67111 | 1103.88 | 0.4521 | 0.4212 | 561.1 | 9.21 | 15.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 16:00 | 2024-04-15 | 16 | 过渡季 | 146055 | 68897 | 1103.88 | 0.2818 | 0.3303 | 343.67 | 8.52 | 14.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 17:00 | 2024-04-15 | 17 | 过渡季 | 146055 | 73989 | 1103.88 | 0.1041 | 0.214 | 126.97 | 7.43 | 11.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 | 18 | 过渡季 | 140595 | 82596 | 1103.88 | 0 | 0.1621 | 0 | 6.82 | 7.16 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 19:00 | 2024-04-15 | 19 | 过渡季 | 140595 | 85275 | 1103.88 | 0 | 0.12 | 0 | 6.23 | 5.75 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 20:00 | 2024-04-15 | 20 | 过渡季 | 140595 | 87061 | 948.88 | 0 | 0.0743 | 0 | 5.43 | 4.81 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 21:00 | 2024-04-15 | 21 | 过渡季 | 140595 | 88486 | 948.88 | 0 | 0.0475 | 0 | 4.82 | 4.06 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 22:00 | 2024-04-15 | 22 | 过渡季 | 140595 | 89664 | 948.88 | 0 | 0.0296 | 0 | 4.31 | 3.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-15 23:00 | 2024-04-15 | 23 | 过渡季 | 136500 | 90367 | 948.88 | 0 | 0.0161 | 0 | 3.82 | 3.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 | 0 | 过渡季 | 126945 | 90557 | 948.72 | 0 | 0.0009 | 0 | 3.06 | 2.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 01:00 | 2024-04-16 | 1 | 过渡季 | 126945 | 90139 | 948.72 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 3.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 02:00 | 2024-04-16 | 2 | 过渡季 | 126945 | 90044 | 948.72 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 3.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 03:00 | 2024-04-16 | 3 | 过渡季 | 126945 | 90880 | 948.72 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 04:00 | 2024-04-16 | 4 | 过渡季 | 126945 | 92172 | 948.72 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 2.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 05:00 | 2024-04-16 | 5 | 过渡季 | 136500 | 93065 | 948.72 | 0.0324 | 0.0065 | 39.47 | 3.38 | 1.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 06:00 | 2024-04-16 | 6 | 过渡季 | 136500 | 86282 | 948.72 | 0.185 | 0.0178 | 225.62 | 3.89 | 5.22 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 07:00 | 2024-04-16 | 7 | 过渡季 | 136500 | 79727 | 1103.72 | 0.364 | 0.0114 | 443.85 | 3.62 | 8.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 | 8 | 过渡季 | 146055 | 71671 | 1103.72 | 0.5222 | 0 | 647.42 | 2.94 | 12.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 | 9 | 过渡季 | 146055 | 67415 | 1103.72 | 0.6343 | 0 | 806.78 | 2.3 | 15.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 10:00 | 2024-04-16 | 10 | 过渡季 | 146055 | 64223 | 1103.72 | 0.7034 | 0 | 911.08 | 2.58 | 16.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 11:00 | 2024-04-16 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.72 | 0.7376 | 0.0156 | 966.88 | 3.8 | 18.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 12:00 | 2024-04-16 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.72 | 0.7175 | 0.029 | 942.17 | 4.29 | 19.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 13:00 | 2024-04-16 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.72 | 0.6499 | 0.0251 | 847.03 | 4.16 | 19.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 14:00 | 2024-04-16 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.72 | 0.5092 | 0.0209 | 650.5 | 4.01 | 20.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 15:00 | 2024-04-16 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.72 | 0.3886 | 0.0207 | 487.73 | 4 | 19.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 16:00 | 2024-04-16 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.72 | 0.2299 | 0.0091 | 281.77 | 3.51 | 19.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 17:00 | 2024-04-16 | 17 | 过渡季 | 146055 | 64261 | 1103.72 | 0.0833 | 0 | 101.57 | 2.43 | 16.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 | 18 | 过渡季 | 140595 | 68156 | 1103.72 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 14.76 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 19:00 | 2024-04-16 | 19 | 过渡季 | 140595 | 70873 | 1103.72 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 13.33 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 20:00 | 2024-04-16 | 20 | 过渡季 | 140595 | 73305 | 948.72 | 0 | 0.0016 | 0 | 3.1 | 12.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 21:00 | 2024-04-16 | 21 | 过渡季 | 140595 | 75300 | 948.72 | 0 | 0.0041 | 0 | 3.25 | 11 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 22:00 | 2024-04-16 | 22 | 过渡季 | 140595 | 77580 | 948.72 | 0 | 0.0103 | 0 | 3.57 | 9.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-16 23:00 | 2024-04-16 | 23 | 过渡季 | 136500 | 80145 | 948.72 | 0 | 0.024 | 0 | 4.12 | 8.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 | 0 | 过渡季 | 126945 | 82102 | 948.56 | 0 | 0.0358 | 0 | 4.5 | 7.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 01:00 | 2024-04-17 | 1 | 过渡季 | 126945 | 83413 | 948.56 | 0 | 0.0404 | 0 | 4.63 | 6.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 02:00 | 2024-04-17 | 2 | 过渡季 | 126945 | 84306 | 948.56 | 0 | 0.0382 | 0 | 4.57 | 6.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 03:00 | 2024-04-17 | 3 | 过渡季 | 126945 | 84667 | 948.56 | 0 | 0.0275 | 0 | 4.24 | 6.07 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 04:00 | 2024-04-17 | 4 | 过渡季 | 126945 | 83964 | 948.56 | 0 | 0.0079 | 0 | 3.45 | 6.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 05:00 | 2024-04-17 | 5 | 过渡季 | 136500 | 81665 | 948.56 | 0.037 | 0 | 45.08 | 2.31 | 7.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 06:00 | 2024-04-17 | 6 | 过渡季 | 136500 | 76535 | 948.56 | 0.1967 | 0 | 239.88 | 1.22 | 10.35 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 07:00 | 2024-04-17 | 7 | 过渡季 | 136500 | 71633 | 1103.56 | 0.3748 | 0 | 457.05 | 0.78 | 12.93 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 | 8 | 过渡季 | 146055 | 63596 | 1103.56 | 0.5189 | 0 | 655.22 | 0.67 | 17.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.56 | 0.6245 | 0 | 814.45 | 1.15 | 20.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 10:00 | 2024-04-17 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.56 | 0.6929 | 0 | 919.58 | 1.1 | 22.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 11:00 | 2024-04-17 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.56 | 0.7222 | 0 | 967.35 | 0.74 | 23.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 12:00 | 2024-04-17 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.56 | 0.7065 | 0 | 946.58 | 0.41 | 23.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 13:00 | 2024-04-17 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.56 | 0.6474 | 0 | 860.4 | 0.27 | 24.08 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 14:00 | 2024-04-17 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.56 | 0.5453 | 0 | 713.45 | 0.57 | 24.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 15:00 | 2024-04-17 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.56 | 0.4078 | 0 | 521.97 | 0.5 | 23.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 16:00 | 2024-04-17 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.56 | 0.2543 | 0 | 317.67 | 0.32 | 23.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 17:00 | 2024-04-17 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.56 | 0.0982 | 0 | 119.75 | 1.1 | 21.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 18:00 | 2024-04-17 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1103.56 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 18.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 19:00 | 2024-04-17 | 19 | 过渡季 | 140595 | 64888 | 1103.56 | 0 | 0.0077 | 0 | 3.44 | 16.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 20:00 | 2024-04-17 | 20 | 过渡季 | 140595 | 68764 | 948.56 | 0 | 0.0368 | 0 | 4.53 | 14.44 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 21:00 | 2024-04-17 | 21 | 过渡季 | 140595 | 71937 | 948.56 | 0 | 0.0773 | 0 | 5.49 | 12.77 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 22:00 | 2024-04-17 | 22 | 过渡季 | 140595 | 74407 | 948.56 | 0 | 0.1226 | 0 | 6.27 | 11.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-17 23:00 | 2024-04-17 | 23 | 过渡季 | 136500 | 76364 | 948.56 | 0 | 0.1732 | 0 | 6.96 | 10.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 | 0 | 过渡季 | 126945 | 77675 | 948.38 | 0 | 0.2013 | 0 | 7.29 | 9.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 01:00 | 2024-04-18 | 1 | 过渡季 | 126945 | 78283 | 948.38 | 0 | 0.2031 | 0 | 7.31 | 9.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 02:00 | 2024-04-18 | 2 | 过渡季 | 126945 | 79537 | 948.38 | 0 | 0.1773 | 0 | 7.01 | 8.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 03:00 | 2024-04-18 | 3 | 过渡季 | 126945 | 80753 | 948.38 | 0 | 0.1644 | 0 | 6.85 | 8.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 04:00 | 2024-04-18 | 4 | 过渡季 | 126945 | 81570 | 948.38 | 0 | 0.1567 | 0 | 6.75 | 7.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 05:00 | 2024-04-18 | 5 | 过渡季 | 136500 | 80240 | 948.38 | 0.0326 | 0.1155 | 39.72 | 6.16 | 8.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 06:00 | 2024-04-18 | 6 | 过渡季 | 136500 | 73267 | 948.38 | 0.1696 | 0.0486 | 206.8 | 4.85 | 12.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 07:00 | 2024-04-18 | 7 | 过渡季 | 136500 | 66161 | 1103.38 | 0.3282 | 0.0309 | 401.62 | 4.35 | 15.81 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.38 | 0.464 | 0.1383 | 590.25 | 6.5 | 20.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.38 | 0.5707 | 0.2215 | 745.2 | 7.51 | 22.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 10:00 | 2024-04-18 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.38 | 0.6491 | 0.3031 | 863.42 | 8.29 | 24.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 11:00 | 2024-04-18 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.38 | 0.5996 | 0.3707 | 794.6 | 8.84 | 25.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 12:00 | 2024-04-18 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.38 | 0.6147 | 0.4503 | 818.33 | 9.41 | 25.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 13:00 | 2024-04-18 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.38 | 0.4991 | 0.4994 | 652.65 | 9.73 | 25.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 14:00 | 2024-04-18 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.38 | 0.3519 | 0.4592 | 450.05 | 9.47 | 25.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 15:00 | 2024-04-18 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.38 | 0.2436 | 0.403 | 306.2 | 9.08 | 24.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 16:00 | 2024-04-18 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.38 | 0.1329 | 0.3219 | 163.93 | 8.45 | 23.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 17:00 | 2024-04-18 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1103.38 | 0.0527 | 0.2262 | 64.3 | 7.56 | 21.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 18:00 | 2024-04-18 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1103.38 | 0 | 0.184 | 0 | 7.09 | 18.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 19:00 | 2024-04-18 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62817 | 1103.38 | 0 | 0.1748 | 0 | 6.98 | 17.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 20:00 | 2024-04-18 | 20 | 过渡季 | 140595 | 63957 | 948.38 | 0 | 0.1978 | 0 | 7.25 | 16.97 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 21:00 | 2024-04-18 | 21 | 过渡季 | 140595 | 64736 | 948.38 | 0 | 0.214 | 0 | 7.43 | 16.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 22:00 | 2024-04-18 | 22 | 过渡季 | 140595 | 65686 | 948.38 | 0 | 0.3089 | 0 | 8.34 | 16.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-18 23:00 | 2024-04-18 | 23 | 过渡季 | 136500 | 67358 | 948.38 | 0 | 0.4327 | 0 | 9.29 | 15.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 | 0 | 过渡季 | 126945 | 69334 | 948.19 | 0 | 0.4488 | 0 | 9.4 | 14.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 01:00 | 2024-04-19 | 1 | 过渡季 | 126945 | 70531 | 948.19 | 0 | 0.3183 | 0 | 8.42 | 13.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 02:00 | 2024-04-19 | 2 | 过渡季 | 126945 | 71443 | 948.19 | 0 | 0.1582 | 0 | 6.77 | 13.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 03:00 | 2024-04-19 | 3 | 过渡季 | 126945 | 72887 | 948.19 | 0 | 0.0773 | 0 | 5.49 | 12.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 04:00 | 2024-04-19 | 4 | 过渡季 | 126945 | 74445 | 948.19 | 0 | 0.0315 | 0 | 4.37 | 11.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 05:00 | 2024-04-19 | 5 | 过渡季 | 136500 | 74711 | 948.19 | 0.0066 | 0.0125 | 8.07 | 3.67 | 11.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 06:00 | 2024-04-19 | 6 | 过渡季 | 136500 | 73077 | 948.19 | 0.0267 | 0.0146 | 32.55 | 3.76 | 12.17 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 07:00 | 2024-04-19 | 7 | 过渡季 | 136500 | 70322 | 1103.19 | 0.0736 | 0.0748 | 89.78 | 5.44 | 13.62 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 | 8 | 过渡季 | 146055 | 68954 | 1103.19 | 0.094 | 0.1613 | 114.6 | 6.81 | 14.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 | 9 | 过渡季 | 146055 | 68935 | 1103.19 | 0.1038 | 0.1891 | 126.62 | 7.15 | 14.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 10:00 | 2024-04-19 | 10 | 过渡季 | 146055 | 69144 | 1103.19 | 0.2373 | 0.1086 | 289.33 | 6.05 | 14.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 11:00 | 2024-04-19 | 11 | 过渡季 | 146055 | 69334 | 1103.19 | 0.3521 | 0.029 | 429.4 | 4.29 | 14.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 12:00 | 2024-04-19 | 12 | 过渡季 | 146055 | 70797 | 1103.19 | 0.2613 | 0.1008 | 318.62 | 5.92 | 13.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 13:00 | 2024-04-19 | 13 | 过渡季 | 146055 | 73267 | 1103.19 | 0.2931 | 0.5434 | 357.42 | 10 | 12.07 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 14:00 | 2024-04-19 | 14 | 过渡季 | 146055 | 74540 | 1103.19 | 0.3213 | 0.95 | 391.88 | 12.74 | 11.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 15:00 | 2024-04-19 | 15 | 过渡季 | 146055 | 75053 | 1103.19 | 0.2301 | 0.95 | 280.67 | 13.48 | 11.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 16:00 | 2024-04-19 | 16 | 过渡季 | 146055 | 76364 | 1103.19 | 0.1499 | 0.95 | 182.85 | 13.57 | 10.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 17:00 | 2024-04-19 | 17 | 过渡季 | 146055 | 78568 | 1103.19 | 0.067 | 0.95 | 81.68 | 13.27 | 9.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 18:00 | 2024-04-19 | 18 | 过渡季 | 140595 | 81703 | 1103.19 | 0.003 | 0.95 | 3.7 | 12.39 | 7.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 19:00 | 2024-04-19 | 19 | 过渡季 | 140595 | 84097 | 1103.19 | 0 | 0.8454 | 0 | 11.55 | 6.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 20:00 | 2024-04-19 | 20 | 过渡季 | 140595 | 86225 | 948.19 | 0 | 0.5759 | 0 | 10.19 | 5.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 21:00 | 2024-04-19 | 21 | 过渡季 | 140595 | 88087 | 948.19 | 0 | 0.4227 | 0 | 9.22 | 4.27 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 22:00 | 2024-04-19 | 22 | 过渡季 | 140595 | 89531 | 948.19 | 0 | 0.3642 | 0 | 8.79 | 3.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-19 23:00 | 2024-04-19 | 23 | 过渡季 | 136500 | 90671 | 948.19 | 0 | 0.3552 | 0 | 8.72 | 2.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 00:00 | 2024-04-20 | 0 | 过渡季 | 126945 | 91526 | 948 | 0 | 0.376 | 0 | 8.88 | 2.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 01:00 | 2024-04-20 | 1 | 过渡季 | 126945 | 92381 | 948 | 0 | 0.3747 | 0 | 8.87 | 2.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 02:00 | 2024-04-20 | 2 | 过渡季 | 126945 | 93274 | 948 | 0 | 0.3565 | 0 | 8.73 | 1.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 03:00 | 2024-04-20 | 3 | 过渡季 | 126945 | 94205 | 948 | 0 | 0.3377 | 0 | 8.58 | 1.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 04:00 | 2024-04-20 | 4 | 过渡季 | 126945 | 95402 | 948 | 0 | 0.2592 | 0 | 7.89 | 0.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 05:00 | 2024-04-20 | 5 | 过渡季 | 136500 | 93844 | 948 | 0.0405 | 0.159 | 49.33 | 6.78 | 1.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 06:00 | 2024-04-20 | 6 | 过渡季 | 136500 | 87574 | 948 | 0.1947 | 0.0594 | 237.48 | 5.11 | 4.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 07:00 | 2024-04-20 | 7 | 过渡季 | 136500 | 80430 | 1103 | 0.3763 | 0.0318 | 458.85 | 4.38 | 8.3 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 08:00 | 2024-04-20 | 8 | 过渡季 | 146055 | 75490 | 1103 | 0.5387 | 0.0207 | 663.62 | 4 | 10.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 09:00 | 2024-04-20 | 9 | 过渡季 | 146055 | 71918 | 1103 | 0.6562 | 0.0173 | 828.33 | 3.87 | 12.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 10:00 | 2024-04-20 | 10 | 过渡季 | 146055 | 69106 | 1103 | 0.7337 | 0.0186 | 943.22 | 3.92 | 14.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 11:00 | 2024-04-20 | 11 | 过渡季 | 146055 | 66807 | 1103 | 0.7592 | 0.0151 | 985.33 | 3.78 | 15.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 12:00 | 2024-04-20 | 12 | 过渡季 | 146055 | 65021 | 1103 | 0.7424 | 0.0091 | 965.42 | 3.51 | 16.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 13:00 | 2024-04-20 | 13 | 过渡季 | 146055 | 63957 | 1103 | 0.6846 | 0.0009 | 884.7 | 3.06 | 16.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 14:00 | 2024-04-20 | 14 | 过渡季 | 146055 | 63634 | 1103 | 0.5833 | 0 | 743.22 | 2.42 | 17.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 15:00 | 2024-04-20 | 15 | 过渡季 | 146055 | 64166 | 1103 | 0.4457 | 0 | 556.4 | 1.89 | 16.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 16:00 | 2024-04-20 | 16 | 过渡季 | 146055 | 65230 | 1103 | 0.2815 | 0 | 343.35 | 1.45 | 16.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 17:00 | 2024-04-20 | 17 | 过渡季 | 146055 | 67814 | 1103 | 0.1049 | 0 | 127.88 | 1.49 | 14.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 18:00 | 2024-04-20 | 18 | 过渡季 | 140595 | 73495 | 1103 | 0.0037 | 0 | 4.57 | 2.82 | 11.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 19:00 | 2024-04-20 | 19 | 过渡季 | 140595 | 77789 | 1103 | 0 | 0.0382 | 0 | 4.57 | 9.69 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 20:00 | 2024-04-20 | 20 | 过渡季 | 140595 | 80601 | 948 | 0 | 0.1068 | 0 | 6.02 | 8.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 21:00 | 2024-04-20 | 21 | 过渡季 | 140595 | 82520 | 948 | 0 | 0.1925 | 0 | 7.19 | 7.2 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 22:00 | 2024-04-20 | 22 | 过渡季 | 140595 | 84021 | 948 | 0 | 0.2666 | 0 | 7.96 | 6.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-20 23:00 | 2024-04-20 | 23 | 过渡季 | 136500 | 85332 | 948 | 0 | 0.3136 | 0 | 8.38 | 5.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 00:00 | 2024-04-21 | 0 | 过渡季 | 126945 | 86491 | 947.79 | 0 | 0.3476 | 0 | 8.66 | 5.11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 01:00 | 2024-04-21 | 1 | 过渡季 | 126945 | 87460 | 947.79 | 0 | 0.376 | 0 | 8.88 | 4.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 02:00 | 2024-04-21 | 2 | 过渡季 | 126945 | 88277 | 947.79 | 0 | 0.384 | 0 | 8.94 | 4.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 03:00 | 2024-04-21 | 3 | 过渡季 | 126945 | 88847 | 947.79 | 0 | 0.3813 | 0 | 8.92 | 3.87 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 04:00 | 2024-04-21 | 4 | 过渡季 | 126945 | 89227 | 947.79 | 0 | 0.3681 | 0 | 8.82 | 3.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 05:00 | 2024-04-21 | 5 | 过渡季 | 136500 | 86928 | 947.79 | 0.0456 | 0.3231 | 55.67 | 8.46 | 4.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 06:00 | 2024-04-21 | 6 | 过渡季 | 136500 | 80335 | 947.79 | 0.202 | 0.1874 | 246.38 | 7.13 | 8.35 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 07:00 | 2024-04-21 | 7 | 过渡季 | 136500 | 73058 | 1102.79 | 0.3725 | 0.1986 | 454.27 | 7.26 | 12.18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 08:00 | 2024-04-21 | 8 | 过渡季 | 146055 | 65287 | 1102.79 | 0.5179 | 0.3243 | 651.25 | 8.47 | 16.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 09:00 | 2024-04-21 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.79 | 0.6264 | 0.2873 | 806.55 | 8.15 | 18.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 10:00 | 2024-04-21 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.79 | 0.696 | 0.2828 | 911.2 | 8.11 | 19.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 11:00 | 2024-04-21 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.79 | 0.7221 | 0.3008 | 953.62 | 8.27 | 20.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 12:00 | 2024-04-21 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.79 | 0.6743 | 0.3136 | 886.85 | 8.38 | 21.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 13:00 | 2024-04-21 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.79 | 0.5547 | 0.3207 | 717.95 | 8.44 | 21.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 14:00 | 2024-04-21 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.79 | 0.4054 | 0.3219 | 513.92 | 8.45 | 21.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 15:00 | 2024-04-21 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.79 | 0.2087 | 0.3219 | 257.42 | 8.45 | 21.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 16:00 | 2024-04-21 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.79 | 0.1192 | 0.3316 | 145.35 | 8.53 | 20.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 17:00 | 2024-04-21 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.79 | 0.044 | 0.3112 | 53.62 | 8.36 | 19.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 18:00 | 2024-04-21 | 18 | 过渡季 | 140595 | 65192 | 1102.79 | 0.0023 | 0.3377 | 2.8 | 8.58 | 16.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 19:00 | 2024-04-21 | 19 | 过渡季 | 140595 | 67377 | 1102.79 | 0 | 0.3316 | 0 | 8.53 | 15.17 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 20:00 | 2024-04-21 | 20 | 过渡季 | 140595 | 70740 | 947.79 | 0 | 0.4284 | 0 | 9.26 | 13.4 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 21:00 | 2024-04-21 | 21 | 过渡季 | 140595 | 75699 | 947.79 | 0 | 0.3439 | 0 | 8.63 | 10.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 22:00 | 2024-04-21 | 22 | 过渡季 | 140595 | 78549 | 947.79 | 0 | 0.1765 | 0 | 7 | 9.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-21 23:00 | 2024-04-21 | 23 | 过渡季 | 136500 | 80316 | 947.79 | 0 | 0.0734 | 0 | 5.41 | 8.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 | 0 | 过渡季 | 126945 | 81779 | 947.58 | 0 | 0.0223 | 0 | 4.06 | 7.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 01:00 | 2024-04-22 | 1 | 过渡季 | 126945 | 83641 | 947.58 | 0 | 0.005 | 0 | 3.3 | 6.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 02:00 | 2024-04-22 | 2 | 过渡季 | 126945 | 84629 | 947.58 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 6.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 03:00 | 2024-04-22 | 3 | 过渡季 | 126945 | 84971 | 947.58 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 5.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 04:00 | 2024-04-22 | 4 | 过渡季 | 126945 | 86244 | 947.58 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 5.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 05:00 | 2024-04-22 | 5 | 过渡季 | 136500 | 86130 | 947.58 | 0.0352 | 0.0231 | 42.88 | 4.09 | 5.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 06:00 | 2024-04-22 | 6 | 过渡季 | 136500 | 80772 | 947.58 | 0.1654 | 0.0358 | 201.75 | 4.5 | 8.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 07:00 | 2024-04-22 | 7 | 过渡季 | 136500 | 73362 | 1102.58 | 0.3119 | 0.1455 | 380.4 | 6.6 | 12.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 08:00 | 2024-04-22 | 8 | 过渡季 | 146055 | 66731 | 1102.58 | 0.4467 | 0.4592 | 554.4 | 9.47 | 15.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 | 9 | 过渡季 | 146055 | 64052 | 1102.58 | 0.5694 | 0.6768 | 723.38 | 10.74 | 16.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 10:00 | 2024-04-22 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62209 | 1102.58 | 0.607 | 0.8124 | 778.7 | 11.4 | 17.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 11:00 | 2024-04-22 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.58 | 0.6643 | 0.95 | 862.62 | 12.14 | 18.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 12:00 | 2024-04-22 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.58 | 0.546 | 0.95 | 697.95 | 12.97 | 19.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 13:00 | 2024-04-22 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.58 | 0.4686 | 0.95 | 592.08 | 13.58 | 18.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 14:00 | 2024-04-22 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.58 | 0.3598 | 0.95 | 446.67 | 14.29 | 18.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 15:00 | 2024-04-22 | 15 | 过渡季 | 146055 | 64356 | 1102.58 | 0.2393 | 0.95 | 291.77 | 15.32 | 16.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 16:00 | 2024-04-22 | 16 | 过渡季 | 146055 | 68726 | 1102.58 | 0.1487 | 0.95 | 181.35 | 15.85 | 14.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 17:00 | 2024-04-22 | 17 | 过渡季 | 146055 | 73267 | 1102.58 | 0.0669 | 0.95 | 81.62 | 15.21 | 12.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 18:00 | 2024-04-22 | 18 | 过渡季 | 140595 | 78131 | 1102.58 | 0.0038 | 0.95 | 4.6 | 13.64 | 9.51 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 19:00 | 2024-04-22 | 19 | 过渡季 | 140595 | 82653 | 1102.58 | 0 | 0.95 | 0 | 12.2 | 7.13 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 20:00 | 2024-04-22 | 20 | 过渡季 | 140595 | 85940 | 947.58 | 0 | 0.8499 | 0 | 11.57 | 5.4 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 21:00 | 2024-04-22 | 21 | 过渡季 | 140595 | 87935 | 947.58 | 0 | 0.6095 | 0 | 10.38 | 4.35 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 22:00 | 2024-04-22 | 22 | 过渡季 | 140595 | 89455 | 947.58 | 0 | 0.4458 | 0 | 9.38 | 3.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-22 23:00 | 2024-04-22 | 23 | 过渡季 | 136500 | 91165 | 947.58 | 0 | 0.3426 | 0 | 8.62 | 2.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 | 0 | 过渡季 | 126945 | 92818 | 947.35 | 0 | 0.3195 | 0 | 8.43 | 1.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 01:00 | 2024-04-23 | 1 | 过渡季 | 126945 | 94338 | 947.35 | 0 | 0.3077 | 0 | 8.33 | 0.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 02:00 | 2024-04-23 | 2 | 过渡季 | 126945 | 95744 | 947.35 | 0 | 0.2763 | 0 | 8.05 | 0.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 03:00 | 2024-04-23 | 3 | 过渡季 | 126945 | 96827 | 947.35 | 0 | 0.2561 | 0 | 7.86 | -0.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 04:00 | 2024-04-23 | 4 | 过渡季 | 126945 | 97701 | 947.35 | 0 | 0.2634 | 0 | 7.93 | -0.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 05:00 | 2024-04-23 | 5 | 过渡季 | 136500 | 95231 | 947.35 | 0.0632 | 0.2551 | 77.03 | 7.85 | 0.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 06:00 | 2024-04-23 | 6 | 过渡季 | 136500 | 89626 | 947.35 | 0.2355 | 0.1174 | 287.25 | 6.19 | 3.46 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 07:00 | 2024-04-23 | 7 | 过渡季 | 136500 | 81532 | 1102.35 | 0.4136 | 0.2076 | 504.45 | 7.36 | 7.72 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 08:00 | 2024-04-23 | 8 | 过渡季 | 146055 | 76212 | 1102.35 | 0.5683 | 0.2177 | 701.6 | 7.47 | 10.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 | 9 | 过渡季 | 146055 | 72298 | 1102.35 | 0.677 | 0.1629 | 856.47 | 6.83 | 12.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 10:00 | 2024-04-23 | 10 | 过渡季 | 146055 | 69144 | 1102.35 | 0.7459 | 0.1026 | 960.5 | 5.95 | 14.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 11:00 | 2024-04-23 | 11 | 过渡季 | 146055 | 66636 | 1102.35 | 0.7639 | 0.0748 | 992.7 | 5.44 | 15.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 12:00 | 2024-04-23 | 12 | 过渡季 | 146055 | 64698 | 1102.35 | 0.7463 | 0.0985 | 971.78 | 5.88 | 16.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 13:00 | 2024-04-23 | 13 | 过渡季 | 146055 | 63539 | 1102.35 | 0.6846 | 0.174 | 885.65 | 6.97 | 17.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 14:00 | 2024-04-23 | 14 | 过渡季 | 146055 | 63273 | 1102.35 | 0.5843 | 0.2645 | 745.28 | 7.94 | 17.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 15:00 | 2024-04-23 | 15 | 过渡季 | 146055 | 63938 | 1102.35 | 0.4489 | 0.3054 | 560.85 | 8.31 | 16.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 16:00 | 2024-04-23 | 16 | 过渡季 | 146055 | 65249 | 1102.35 | 0.2858 | 0.2655 | 348.52 | 7.95 | 16.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 17:00 | 2024-04-23 | 17 | 过渡季 | 146055 | 68422 | 1102.35 | 0.1099 | 0.1574 | 134 | 6.76 | 14.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 18:00 | 2024-04-23 | 18 | 过渡季 | 140595 | 76934 | 1102.35 | 0.0048 | 0.1068 | 5.9 | 6.02 | 10.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 19:00 | 2024-04-23 | 19 | 过渡季 | 140595 | 79784 | 1102.35 | 0 | 0.1008 | 0 | 5.92 | 8.64 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 20:00 | 2024-04-23 | 20 | 过渡季 | 140595 | 81741 | 947.35 | 0 | 0.1193 | 0 | 6.22 | 7.61 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 21:00 | 2024-04-23 | 21 | 过渡季 | 140595 | 83546 | 947.35 | 0 | 0.1934 | 0 | 7.2 | 6.66 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 22:00 | 2024-04-23 | 22 | 过渡季 | 140595 | 84971 | 947.35 | 0 | 0.3219 | 0 | 8.45 | 5.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-23 23:00 | 2024-04-23 | 23 | 过渡季 | 136500 | 86320 | 947.35 | 0 | 0.4227 | 0 | 9.22 | 5.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 | 0 | 过渡季 | 126945 | 87802 | 947.12 | 0 | 0.4414 | 0 | 9.35 | 4.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 01:00 | 2024-04-24 | 1 | 过渡季 | 126945 | 89208 | 947.12 | 0 | 0.3989 | 0 | 9.05 | 3.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 02:00 | 2024-04-24 | 2 | 过渡季 | 126945 | 90424 | 947.12 | 0 | 0.3328 | 0 | 8.54 | 3.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 03:00 | 2024-04-24 | 3 | 过渡季 | 126945 | 91431 | 947.12 | 0 | 0.2719 | 0 | 8.01 | 2.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 04:00 | 2024-04-24 | 4 | 过渡季 | 126945 | 92191 | 947.12 | 0 | 0.2234 | 0 | 7.53 | 2.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 05:00 | 2024-04-24 | 5 | 过渡季 | 136500 | 89759 | 947.12 | 0.0548 | 0.1781 | 66.78 | 7.02 | 3.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 06:00 | 2024-04-24 | 6 | 过渡季 | 136500 | 82767 | 947.12 | 0.216 | 0.0835 | 263.38 | 5.61 | 7.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 07:00 | 2024-04-24 | 7 | 过渡季 | 136500 | 76459 | 1102.12 | 0.3907 | 0.0418 | 476.48 | 4.67 | 10.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 08:00 | 2024-04-24 | 8 | 过渡季 | 146055 | 67339 | 1102.12 | 0.5356 | 0.0612 | 671.92 | 5.15 | 15.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.12 | 0.6353 | 0.1117 | 828.05 | 6.1 | 20.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 10:00 | 2024-04-24 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.12 | 0.699 | 0.1397 | 931.55 | 6.52 | 22.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 11:00 | 2024-04-24 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.12 | 0.7301 | 0.196 | 984.5 | 7.23 | 24.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 12:00 | 2024-04-24 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.12 | 0.7079 | 0.253 | 955 | 7.83 | 25.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 13:00 | 2024-04-24 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.12 | 0.6018 | 0.3219 | 799.4 | 8.45 | 25.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 14:00 | 2024-04-24 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.12 | 0.5188 | 0.3826 | 680.08 | 8.93 | 25.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 15:00 | 2024-04-24 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.12 | 0.365 | 0.4128 | 466.62 | 9.15 | 24.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 16:00 | 2024-04-24 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.12 | 0.223 | 0.3786 | 278.3 | 8.9 | 23.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 17:00 | 2024-04-24 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1102.12 | 0.0866 | 0.2752 | 105.65 | 8.04 | 20.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 | 18 | 过渡季 | 140595 | 64755 | 1102.12 | 0.0045 | 0.2719 | 5.5 | 8.01 | 16.55 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 19:00 | 2024-04-24 | 19 | 过渡季 | 140595 | 67567 | 1102.12 | 0 | 0.3243 | 0 | 8.47 | 15.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 20:00 | 2024-04-24 | 20 | 过渡季 | 140595 | 69999 | 947.12 | 0 | 0.38 | 0 | 8.91 | 13.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 21:00 | 2024-04-24 | 21 | 过渡季 | 140595 | 72640 | 947.12 | 0 | 0.3813 | 0 | 8.92 | 12.4 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 22:00 | 2024-04-24 | 22 | 过渡季 | 140595 | 74692 | 947.12 | 0 | 0.3527 | 0 | 8.7 | 11.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-24 23:00 | 2024-04-24 | 23 | 过渡季 | 136500 | 76288 | 947.12 | 0 | 0.3655 | 0 | 8.8 | 10.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 | 0 | 过渡季 | 126945 | 77618 | 946.87 | 0 | 0.3989 | 0 | 9.05 | 9.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 01:00 | 2024-04-25 | 1 | 过渡季 | 126945 | 78777 | 946.87 | 0 | 0.4156 | 0 | 9.17 | 9.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 02:00 | 2024-04-25 | 2 | 过渡季 | 126945 | 79803 | 946.87 | 0 | 0.4298 | 0 | 9.27 | 8.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 03:00 | 2024-04-25 | 3 | 过渡季 | 126945 | 80734 | 946.87 | 0 | 0.4356 | 0 | 9.31 | 8.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 04:00 | 2024-04-25 | 4 | 过渡季 | 126945 | 81703 | 946.87 | 0 | 0.3989 | 0 | 9.05 | 7.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 05:00 | 2024-04-25 | 5 | 过渡季 | 136500 | 79423 | 946.87 | 0.0567 | 0.3439 | 69.15 | 8.63 | 8.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 06:00 | 2024-04-25 | 6 | 过渡季 | 136500 | 70512 | 946.87 | 0.2172 | 0.2058 | 264.83 | 7.34 | 13.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 07:00 | 2024-04-25 | 7 | 过渡季 | 136500 | 64489 | 1101.87 | 0.3879 | 0.0676 | 480.15 | 5.29 | 16.69 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 08:00 | 2024-04-25 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.87 | 0.5259 | 0.12 | 675.62 | 6.23 | 20.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.87 | 0.6277 | 0.1882 | 830.88 | 7.14 | 23.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 10:00 | 2024-04-25 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.87 | 0.6861 | 0.1986 | 922.45 | 7.26 | 25.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 11:00 | 2024-04-25 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.87 | 0.6962 | 0.2419 | 940.8 | 7.72 | 25.87 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 12:00 | 2024-04-25 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.87 | 0.6771 | 0.3124 | 913.75 | 8.37 | 26.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 13:00 | 2024-04-25 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.87 | 0.5696 | 0.3655 | 755.2 | 8.8 | 26.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 14:00 | 2024-04-25 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.87 | 0.4786 | 0.3707 | 624.45 | 8.84 | 25.74 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 15:00 | 2024-04-25 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.87 | 0.3762 | 0.3243 | 482.15 | 8.47 | 25.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 16:00 | 2024-04-25 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.87 | 0.2274 | 0.2459 | 284.48 | 7.76 | 24.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 17:00 | 2024-04-25 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.87 | 0.0881 | 0.1306 | 107.45 | 6.39 | 21.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 18:00 | 2024-04-25 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1101.87 | 0.0051 | 0.0825 | 6.18 | 5.59 | 18.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 19:00 | 2024-04-25 | 19 | 过渡季 | 140595 | 63805 | 1101.87 | 0 | 0.0527 | 0 | 4.95 | 17.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 20:00 | 2024-04-25 | 20 | 过渡季 | 140595 | 64850 | 946.87 | 0 | 0.0254 | 0 | 4.17 | 16.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 21:00 | 2024-04-25 | 21 | 过渡季 | 140595 | 66009 | 946.87 | 0 | 0.0093 | 0 | 3.52 | 15.89 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 22:00 | 2024-04-25 | 22 | 过渡季 | 140595 | 66655 | 946.87 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 15.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-25 23:00 | 2024-04-25 | 23 | 过渡季 | 136500 | 70816 | 946.87 | 0 | 0.0287 | 0 | 4.28 | 13.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 | 0 | 过渡季 | 126945 | 75091 | 946.62 | 0 | 0.1748 | 0 | 6.98 | 11.11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 01:00 | 2024-04-26 | 1 | 过渡季 | 126945 | 76668 | 946.62 | 0 | 0.4227 | 0 | 9.22 | 10.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 02:00 | 2024-04-26 | 2 | 过渡季 | 126945 | 77675 | 946.62 | 0 | 0.6041 | 0 | 10.35 | 9.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 03:00 | 2024-04-26 | 3 | 过渡季 | 126945 | 77808 | 946.62 | 0 | 0.6314 | 0 | 10.5 | 9.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 04:00 | 2024-04-26 | 4 | 过渡季 | 126945 | 79214 | 946.62 | 0 | 0.6186 | 0 | 10.43 | 8.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 05:00 | 2024-04-26 | 5 | 过渡季 | 136500 | 77808 | 946.62 | 0.0312 | 0.5864 | 38.03 | 10.25 | 9.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 06:00 | 2024-04-26 | 6 | 过渡季 | 136500 | 73875 | 946.62 | 0.0925 | 0.4607 | 112.75 | 9.48 | 11.75 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 07:00 | 2024-04-26 | 7 | 过渡季 | 136500 | 69828 | 1101.62 | 0.1722 | 0.562 | 209.98 | 10.11 | 13.88 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 08:00 | 2024-04-26 | 8 | 过渡季 | 146055 | 67244 | 1101.62 | 0.2458 | 0.6351 | 299.7 | 10.52 | 15.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 | 9 | 过渡季 | 146055 | 64850 | 1101.62 | 0.2239 | 0.509 | 273.02 | 9.79 | 16.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 10:00 | 2024-04-26 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62114 | 1101.62 | 0.2654 | 0.2839 | 325 | 8.12 | 17.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 11:00 | 2024-04-26 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.62 | 0.1692 | 0.0382 | 206.35 | 4.57 | 19.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 12:00 | 2024-04-26 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.62 | 0.2881 | 0.0463 | 357.08 | 4.79 | 20.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 13:00 | 2024-04-26 | 13 | 过渡季 | 146055 | 64717 | 1101.62 | 0.1237 | 0.2806 | 150.85 | 8.09 | 16.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 14:00 | 2024-04-26 | 14 | 过渡季 | 146055 | 68289 | 1101.62 | 0.2308 | 0.0083 | 281.45 | 3.47 | 14.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 15:00 | 2024-04-26 | 15 | 过渡季 | 146055 | 66351 | 1101.62 | 0.1807 | 0.0212 | 220.38 | 4.02 | 15.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 16:00 | 2024-04-26 | 16 | 过渡季 | 146055 | 67111 | 1101.62 | 0.1004 | 0.0043 | 122.5 | 3.26 | 15.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 17:00 | 2024-04-26 | 17 | 过渡季 | 146055 | 69410 | 1101.62 | 0.0367 | 0.0237 | 44.7 | 4.11 | 14.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 18:00 | 2024-04-26 | 18 | 过渡季 | 140595 | 72032 | 1101.62 | 0.0029 | 0.1246 | 3.5 | 6.3 | 12.72 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 19:00 | 2024-04-26 | 19 | 过渡季 | 140595 | 73381 | 1101.62 | 0 | 0.1857 | 0 | 7.11 | 12.01 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 20:00 | 2024-04-26 | 20 | 过渡季 | 140595 | 74445 | 946.62 | 0 | 0.1934 | 0 | 7.2 | 11.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 21:00 | 2024-04-26 | 21 | 过渡季 | 140595 | 75395 | 946.62 | 0 | 0.234 | 0 | 7.64 | 10.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 22:00 | 2024-04-26 | 22 | 过渡季 | 140595 | 77485 | 946.62 | 0 | 0.253 | 0 | 7.83 | 9.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-26 23:00 | 2024-04-26 | 23 | 过渡季 | 136500 | 79955 | 946.62 | 0 | 0.2291 | 0 | 7.59 | 8.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 00:00 | 2024-04-27 | 0 | 过渡季 | 126945 | 82045 | 946.35 | 0 | 0.1978 | 0 | 7.25 | 7.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 01:00 | 2024-04-27 | 1 | 过渡季 | 126945 | 83622 | 946.35 | 0 | 0.1484 | 0 | 6.64 | 6.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 02:00 | 2024-04-27 | 2 | 过渡季 | 126945 | 84686 | 946.35 | 0 | 0.0985 | 0 | 5.88 | 6.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 03:00 | 2024-04-27 | 3 | 过渡季 | 126945 | 85389 | 946.35 | 0 | 0.0799 | 0 | 5.54 | 5.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 04:00 | 2024-04-27 | 4 | 过渡季 | 126945 | 85731 | 946.35 | 0 | 0.0653 | 0 | 5.24 | 5.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 05:00 | 2024-04-27 | 5 | 过渡季 | 136500 | 82596 | 946.35 | 0.047 | 0.0518 | 57.28 | 4.93 | 7.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 06:00 | 2024-04-27 | 6 | 过渡季 | 136500 | 76231 | 946.35 | 0.181 | 0.0341 | 220.77 | 4.45 | 10.51 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 07:00 | 2024-04-27 | 7 | 过渡季 | 136500 | 68992 | 1101.35 | 0.3471 | 0.0393 | 423.35 | 4.6 | 14.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 08:00 | 2024-04-27 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.35 | 0.4873 | 0.07 | 616.85 | 5.34 | 18.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 09:00 | 2024-04-27 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.35 | 0.5922 | 0.0809 | 769.25 | 5.56 | 21.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 10:00 | 2024-04-27 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.35 | 0.6568 | 0.1002 | 867.05 | 5.91 | 22.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 11:00 | 2024-04-27 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.35 | 0.6919 | 0.1252 | 924.05 | 6.31 | 23.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 12:00 | 2024-04-27 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.35 | 0.5726 | 0.1369 | 752.83 | 6.48 | 24.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 13:00 | 2024-04-27 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.35 | 0.5358 | 0.1433 | 701.1 | 6.57 | 24.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 14:00 | 2024-04-27 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.35 | 0.4136 | 0.1806 | 530.62 | 7.05 | 24.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 15:00 | 2024-04-27 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.35 | 0.3113 | 0.2551 | 392.77 | 7.85 | 23.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 16:00 | 2024-04-27 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.35 | 0.1861 | 0.3734 | 229.68 | 8.86 | 22.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 17:00 | 2024-04-27 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1101.35 | 0.073 | 0.4638 | 88.97 | 9.5 | 20.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 18:00 | 2024-04-27 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1101.35 | 0.0041 | 0.5042 | 5.03 | 9.76 | 19.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 19:00 | 2024-04-27 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62570 | 1101.35 | 0 | 0.5268 | 0 | 9.9 | 17.7 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 20:00 | 2024-04-27 | 20 | 过渡季 | 140595 | 65059 | 946.35 | 0 | 0.7062 | 0 | 10.89 | 16.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 21:00 | 2024-04-27 | 21 | 过渡季 | 140595 | 68536 | 946.35 | 0 | 0.5501 | 0 | 10.04 | 14.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 22:00 | 2024-04-27 | 22 | 过渡季 | 140595 | 71044 | 946.35 | 0 | 0.5434 | 0 | 10 | 13.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-27 23:00 | 2024-04-27 | 23 | 过渡季 | 136500 | 72906 | 946.35 | 0 | 0.4837 | 0 | 9.63 | 12.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 00:00 | 2024-04-28 | 0 | 过渡季 | 126945 | 74369 | 946.08 | 0 | 0.4255 | 0 | 9.24 | 11.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 01:00 | 2024-04-28 | 1 | 过渡季 | 126945 | 74426 | 946.08 | 0 | 0.5301 | 0 | 9.92 | 11.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 02:00 | 2024-04-28 | 2 | 过渡季 | 126945 | 74901 | 946.08 | 0 | 0.3975 | 0 | 9.04 | 11.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 03:00 | 2024-04-28 | 3 | 过渡季 | 126945 | 75509 | 946.08 | 0 | 0.2719 | 0 | 8.01 | 10.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 04:00 | 2024-04-28 | 4 | 过渡季 | 126945 | 75661 | 946.08 | 0 | 0.2592 | 0 | 7.89 | 10.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 05:00 | 2024-04-28 | 5 | 过渡季 | 136500 | 75167 | 946.08 | 0.046 | 0.1676 | 56.05 | 6.89 | 11.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 06:00 | 2024-04-28 | 6 | 过渡季 | 136500 | 73609 | 946.08 | 0.1607 | 0.108 | 195.95 | 6.04 | 11.89 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 07:00 | 2024-04-28 | 7 | 过渡季 | 136500 | 71348 | 1101.08 | 0.3115 | 0.0841 | 379.9 | 5.62 | 13.08 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 08:00 | 2024-04-28 | 8 | 过渡季 | 146055 | 69030 | 1101.08 | 0.4408 | 0.0433 | 543.85 | 4.71 | 14.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 09:00 | 2024-04-28 | 9 | 过渡季 | 146055 | 66807 | 1101.08 | 0.5308 | 0.0116 | 666.28 | 3.63 | 15.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 10:00 | 2024-04-28 | 10 | 过渡季 | 146055 | 64907 | 1101.08 | 0.5434 | 0.0139 | 686.42 | 3.73 | 16.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 11:00 | 2024-04-28 | 11 | 过渡季 | 146055 | 63387 | 1101.08 | 0.5293 | 0.0212 | 669.67 | 4.02 | 17.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 12:00 | 2024-04-28 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62779 | 1101.08 | 0.4126 | 0.0318 | 514.33 | 4.38 | 17.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 13:00 | 2024-04-28 | 13 | 过渡季 | 146055 | 63197 | 1101.08 | 0.2728 | 0.0743 | 333.58 | 5.43 | 17.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 14:00 | 2024-04-28 | 14 | 过渡季 | 146055 | 64508 | 1101.08 | 0.2675 | 0.1724 | 326.2 | 6.95 | 16.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 15:00 | 2024-04-28 | 15 | 过渡季 | 146055 | 65838 | 1101.08 | 0.2107 | 0.2677 | 256.98 | 7.97 | 15.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 16:00 | 2024-04-28 | 16 | 过渡季 | 146055 | 66845 | 1101.08 | 0.11 | 0.3171 | 134.1 | 8.41 | 15.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 17:00 | 2024-04-28 | 17 | 过渡季 | 146055 | 68479 | 1101.08 | 0.0428 | 0.3694 | 52.15 | 8.83 | 14.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 18:00 | 2024-04-28 | 18 | 过渡季 | 140595 | 70816 | 1101.08 | 0.0028 | 0.3948 | 3.42 | 9.02 | 13.36 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 19:00 | 2024-04-28 | 19 | 过渡季 | 140595 | 72564 | 1101.08 | 0 | 0.4473 | 0 | 9.39 | 12.44 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 20:00 | 2024-04-28 | 20 | 过渡季 | 140595 | 74502 | 946.08 | 0 | 0.5301 | 0 | 9.92 | 11.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 21:00 | 2024-04-28 | 21 | 过渡季 | 140595 | 77409 | 946.08 | 0 | 0.5485 | 0 | 10.03 | 9.89 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 22:00 | 2024-04-28 | 22 | 过渡季 | 140595 | 79784 | 946.08 | 0 | 0.3243 | 0 | 8.47 | 8.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-28 23:00 | 2024-04-28 | 23 | 过渡季 | 136500 | 81836 | 946.08 | 0 | 0.1259 | 0 | 6.32 | 7.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 | 0 | 过渡季 | 126945 | 82710 | 945.8 | 0 | 0.0436 | 0 | 4.72 | 7.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 01:00 | 2024-04-29 | 1 | 过渡季 | 126945 | 82729 | 945.8 | 0 | 0.0315 | 0 | 4.37 | 7.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 02:00 | 2024-04-29 | 2 | 过渡季 | 126945 | 82767 | 945.8 | 0 | 0.0482 | 0 | 4.84 | 7.07 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 03:00 | 2024-04-29 | 3 | 过渡季 | 126945 | 82957 | 945.8 | 0 | 0.0599 | 0 | 5.12 | 6.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 04:00 | 2024-04-29 | 4 | 过渡季 | 126945 | 83584 | 945.8 | 0 | 0.1038 | 0 | 5.97 | 6.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 05:00 | 2024-04-29 | 5 | 过渡季 | 136500 | 83052 | 945.8 | 0.0434 | 0.1676 | 52.9 | 6.89 | 6.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 06:00 | 2024-04-29 | 6 | 过渡季 | 136500 | 80411 | 945.8 | 0.1592 | 0.2655 | 194.2 | 7.95 | 8.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 07:00 | 2024-04-29 | 7 | 过渡季 | 136500 | 76554 | 1100.8 | 0.3141 | 0.3867 | 383.02 | 8.96 | 10.34 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 08:00 | 2024-04-29 | 8 | 过渡季 | 146055 | 74160 | 1100.8 | 0.4638 | 0.4044 | 567.38 | 9.09 | 11.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 | 9 | 过渡季 | 146055 | 72697 | 1100.8 | 0.5774 | 0.4607 | 719.53 | 9.48 | 12.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 10:00 | 2024-04-29 | 10 | 过渡季 | 146055 | 72697 | 1100.8 | 0.6182 | 0.5518 | 774.83 | 10.05 | 12.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 11:00 | 2024-04-29 | 11 | 过渡季 | 146055 | 72393 | 1100.8 | 0.5882 | 0.6768 | 734.7 | 10.74 | 12.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 12:00 | 2024-04-29 | 12 | 过渡季 | 146055 | 71158 | 1100.8 | 0.5785 | 0.5724 | 723.7 | 10.17 | 13.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 13:00 | 2024-04-29 | 13 | 过渡季 | 146055 | 70341 | 1100.8 | 0.6033 | 0.5138 | 758.75 | 9.82 | 13.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 14:00 | 2024-04-29 | 14 | 过渡季 | 146055 | 70189 | 1100.8 | 0.5238 | 0.5828 | 651.83 | 10.23 | 13.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 15:00 | 2024-04-29 | 15 | 过渡季 | 146055 | 71139 | 1100.8 | 0.4103 | 0.6077 | 501.8 | 10.37 | 13.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 16:00 | 2024-04-29 | 16 | 过渡季 | 146055 | 72906 | 1100.8 | 0.2425 | 0.5501 | 295.75 | 10.04 | 12.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 17:00 | 2024-04-29 | 17 | 过渡季 | 146055 | 75357 | 1100.8 | 0.0937 | 0.4058 | 114.25 | 9.1 | 10.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 18:00 | 2024-04-29 | 18 | 过渡季 | 140595 | 79328 | 1100.8 | 0.006 | 0.2094 | 7.32 | 7.38 | 8.88 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 19:00 | 2024-04-29 | 19 | 过渡季 | 140595 | 82520 | 1100.8 | 0 | 0.159 | 0 | 6.78 | 7.2 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 20:00 | 2024-04-29 | 20 | 过渡季 | 140595 | 84306 | 945.8 | 0 | 0.1765 | 0 | 7 | 6.26 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 21:00 | 2024-04-29 | 21 | 过渡季 | 140595 | 84553 | 945.8 | 0 | 0.2469 | 0 | 7.77 | 6.13 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 22:00 | 2024-04-29 | 22 | 过渡季 | 140595 | 85693 | 945.8 | 0 | 0.2655 | 0 | 7.95 | 5.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-29 23:00 | 2024-04-29 | 23 | 过渡季 | 136500 | 87878 | 945.8 | 0 | 0.2301 | 0 | 7.6 | 4.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 | 0 | 过渡季 | 126945 | 90576 | 945.51 | 0 | 0.1621 | 0 | 6.82 | 2.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 01:00 | 2024-04-30 | 1 | 过渡季 | 126945 | 92343 | 945.51 | 0 | 0.0911 | 0 | 5.75 | 2.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 02:00 | 2024-04-30 | 2 | 过渡季 | 126945 | 93293 | 945.51 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.69 | 1.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 03:00 | 2024-04-30 | 3 | 过渡季 | 126945 | 93882 | 945.51 | 0 | 0.0153 | 0 | 3.79 | 1.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 04:00 | 2024-04-30 | 4 | 过渡季 | 126945 | 93559 | 945.51 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 1.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 05:00 | 2024-04-30 | 5 | 过渡季 | 136500 | 90614 | 945.51 | 0.0748 | 0 | 91.18 | 1.51 | 2.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 06:00 | 2024-04-30 | 6 | 过渡季 | 136500 | 85199 | 945.51 | 0.2422 | 0 | 295.42 | 0.57 | 5.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 07:00 | 2024-04-30 | 7 | 过渡季 | 136500 | 78682 | 1100.51 | 0.4172 | 0 | 508.77 | 1.64 | 9.22 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 08:00 | 2024-04-30 | 8 | 过渡季 | 146055 | 75053 | 1100.51 | 0.568 | 0 | 703.1 | 1.79 | 11.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 09:00 | 2024-04-30 | 9 | 过渡季 | 146055 | 72089 | 1100.51 | 0.6643 | 0 | 839.25 | 1.61 | 12.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 10:00 | 2024-04-30 | 10 | 过渡季 | 146055 | 69809 | 1100.51 | 0.7433 | 0 | 955.3 | 1.49 | 13.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 11:00 | 2024-04-30 | 11 | 过渡季 | 146055 | 67681 | 1100.51 | 0.7752 | 0 | 1006.47 | 1.71 | 15.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 12:00 | 2024-04-30 | 12 | 过渡季 | 146055 | 65971 | 1100.51 | 0.7547 | 0 | 980.88 | 2.25 | 15.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 13:00 | 2024-04-30 | 13 | 过渡季 | 146055 | 64945 | 1100.51 | 0.673 | 0 | 866.12 | 2.66 | 16.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 14:00 | 2024-04-30 | 14 | 过渡季 | 146055 | 64698 | 1100.51 | 0.5828 | 0 | 740.7 | 2.7 | 16.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 15:00 | 2024-04-30 | 15 | 过渡季 | 146055 | 65211 | 1100.51 | 0.4599 | 0 | 573.8 | 2.59 | 16.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 16:00 | 2024-04-30 | 16 | 过渡季 | 146055 | 66446 | 1100.51 | 0.2957 | 0 | 360.62 | 2.44 | 15.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 17:00 | 2024-04-30 | 17 | 过渡季 | 146055 | 68669 | 1100.51 | 0.1212 | 0 | 147.85 | 2.21 | 14.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 18:00 | 2024-04-30 | 18 | 过渡季 | 140595 | 73001 | 1100.51 | 0.0083 | 0 | 10.12 | 1.87 | 12.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 19:00 | 2024-04-30 | 19 | 过渡季 | 140595 | 74464 | 1100.51 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 11.44 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 20:00 | 2024-04-30 | 20 | 过渡季 | 140595 | 75623 | 945.51 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 10.83 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 21:00 | 2024-04-30 | 21 | 过渡季 | 140595 | 77143 | 945.51 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 10.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 22:00 | 2024-04-30 | 22 | 过渡季 | 140595 | 79214 | 945.51 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 8.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-04-30 23:00 | 2024-04-30 | 23 | 过渡季 | 136500 | 81475 | 945.51 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 7.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 00:00 | 2024-05-01 | 0 | 过渡季 | 126945 | 83584 | 945.21 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 6.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 01:00 | 2024-05-01 | 1 | 过渡季 | 126945 | 84743 | 945.21 | 0 | 0.0052 | 0 | 3.31 | 6.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 02:00 | 2024-05-01 | 2 | 过渡季 | 126945 | 85503 | 945.21 | 0 | 0.0073 | 0 | 3.42 | 5.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 03:00 | 2024-05-01 | 3 | 过渡季 | 126945 | 87859 | 945.21 | 0 | 0.0183 | 0 | 3.91 | 4.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 04:00 | 2024-05-01 | 4 | 过渡季 | 126945 | 90538 | 945.21 | 0 | 0.0573 | 0 | 5.06 | 2.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 05:00 | 2024-05-01 | 5 | 过渡季 | 136500 | 87574 | 945.21 | 0.0802 | 0.1092 | 97.75 | 6.06 | 4.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 06:00 | 2024-05-01 | 6 | 过渡季 | 136500 | 80107 | 945.21 | 0.2452 | 0.0704 | 299 | 5.35 | 8.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 07:00 | 2024-05-01 | 7 | 过渡季 | 136500 | 72374 | 1100.21 | 0.4043 | 0.0275 | 493.02 | 4.24 | 12.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 08:00 | 2024-05-01 | 8 | 过渡季 | 146055 | 67795 | 1100.21 | 0.5412 | 0.0003 | 678.83 | 3.02 | 14.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 09:00 | 2024-05-01 | 9 | 过渡季 | 146055 | 65230 | 1100.21 | 0.6453 | 0 | 826.55 | 2.63 | 16.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 10:00 | 2024-05-01 | 10 | 过渡季 | 146055 | 63463 | 1100.21 | 0.7115 | 0 | 924.42 | 2.44 | 17.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 11:00 | 2024-05-01 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62152 | 1100.21 | 0.7294 | 0 | 953.45 | 2.27 | 17.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 12:00 | 2024-05-01 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1100.21 | 0.7284 | 0 | 954.35 | 1.99 | 18.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 13:00 | 2024-05-01 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1100.21 | 0.6618 | 0 | 859.12 | 1.67 | 18.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 14:00 | 2024-05-01 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1100.21 | 0.5688 | 0 | 728.2 | 1.4 | 18.66 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 15:00 | 2024-05-01 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1100.21 | 0.4423 | 0 | 555.33 | 1.31 | 18.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 16:00 | 2024-05-01 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62399 | 1100.21 | 0.2808 | 0 | 344.33 | 1.61 | 17.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 17:00 | 2024-05-01 | 17 | 过渡季 | 146055 | 64337 | 1100.21 | 0.1168 | 0 | 142.45 | 2.3 | 16.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 18:00 | 2024-05-01 | 18 | 过渡季 | 140595 | 70873 | 1100.21 | 0.0084 | 0.0141 | 10.2 | 3.74 | 13.33 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 19:00 | 2024-05-01 | 19 | 过渡季 | 140595 | 74559 | 1100.21 | 0 | 0.0648 | 0 | 5.23 | 11.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 20:00 | 2024-05-01 | 20 | 过渡季 | 140595 | 76554 | 945.21 | 0 | 0.1362 | 0 | 6.47 | 10.34 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 21:00 | 2024-05-01 | 21 | 过渡季 | 140595 | 78036 | 945.21 | 0 | 0.2085 | 0 | 7.37 | 9.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 22:00 | 2024-05-01 | 22 | 过渡季 | 140595 | 79328 | 945.21 | 0 | 0.2592 | 0 | 7.89 | 8.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-01 23:00 | 2024-05-01 | 23 | 过渡季 | 136500 | 80753 | 945.21 | 0 | 0.2572 | 0 | 7.87 | 8.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 | 0 | 过渡季 | 126945 | 82178 | 944.9 | 0 | 0.2224 | 0 | 7.52 | 7.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 01:00 | 2024-05-02 | 1 | 过渡季 | 126945 | 83584 | 944.9 | 0 | 0.1798 | 0 | 7.04 | 6.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 02:00 | 2024-05-02 | 2 | 过渡季 | 126945 | 84857 | 944.9 | 0 | 0.1574 | 0 | 6.76 | 5.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 03:00 | 2024-05-02 | 3 | 过渡季 | 126945 | 85959 | 944.9 | 0 | 0.1341 | 0 | 6.44 | 5.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 04:00 | 2024-05-02 | 4 | 过渡季 | 126945 | 86662 | 944.9 | 0 | 0.0973 | 0 | 5.86 | 5.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 05:00 | 2024-05-02 | 5 | 过渡季 | 136500 | 83052 | 944.9 | 0.0717 | 0.0556 | 87.5 | 5.02 | 6.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 06:00 | 2024-05-02 | 6 | 过渡季 | 136500 | 75642 | 944.9 | 0.2212 | 0.0141 | 269.77 | 3.74 | 10.82 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 07:00 | 2024-05-02 | 7 | 过渡季 | 136500 | 68992 | 1099.9 | 0.3812 | 0.0163 | 466.77 | 3.83 | 14.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 | 8 | 过渡季 | 146055 | 63159 | 1099.9 | 0.4872 | 0.0506 | 613.1 | 4.9 | 17.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.9 | 0.5689 | 0.083 | 728.55 | 5.6 | 18.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 10:00 | 2024-05-02 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.9 | 0.6297 | 0.1187 | 816.92 | 6.21 | 19.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 11:00 | 2024-05-02 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.9 | 0.683 | 0.1506 | 895.85 | 6.67 | 20.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 12:00 | 2024-05-02 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.9 | 0.6883 | 0.1692 | 907.62 | 6.91 | 21.11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 13:00 | 2024-05-02 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.9 | 0.628 | 0.1773 | 822.12 | 7.01 | 21.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 14:00 | 2024-05-02 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.9 | 0.5465 | 0.1823 | 706.38 | 7.07 | 21.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 15:00 | 2024-05-02 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.9 | 0.3972 | 0.17 | 501.2 | 6.92 | 20.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 16:00 | 2024-05-02 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.9 | 0.2464 | 0.1404 | 303.38 | 6.53 | 19.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 17:00 | 2024-05-02 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.9 | 0.1014 | 0.0922 | 123.6 | 5.77 | 18.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 18:00 | 2024-05-02 | 18 | 过渡季 | 140595 | 67168 | 1099.9 | 0.0081 | 0.0603 | 9.93 | 5.13 | 15.28 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 19:00 | 2024-05-02 | 19 | 过渡季 | 140595 | 69714 | 1099.9 | 0 | 0.0379 | 0 | 4.56 | 13.94 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 20:00 | 2024-05-02 | 20 | 过渡季 | 140595 | 71310 | 944.9 | 0 | 0.0237 | 0 | 4.11 | 13.1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 21:00 | 2024-05-02 | 21 | 过渡季 | 140595 | 72355 | 944.9 | 0 | 0.0156 | 0 | 3.8 | 12.55 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 22:00 | 2024-05-02 | 22 | 过渡季 | 140595 | 74255 | 944.9 | 0 | 0.0158 | 0 | 3.81 | 11.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-02 23:00 | 2024-05-02 | 23 | 过渡季 | 136500 | 76820 | 944.9 | 0 | 0.022 | 0 | 4.05 | 10.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 | 0 | 过渡季 | 126945 | 79613 | 944.58 | 0 | 0.0328 | 0 | 4.41 | 8.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 01:00 | 2024-05-03 | 1 | 过渡季 | 126945 | 81912 | 944.58 | 0 | 0.0709 | 0 | 5.36 | 7.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 02:00 | 2024-05-03 | 2 | 过渡季 | 126945 | 83090 | 944.58 | 0 | 0.1259 | 0 | 6.32 | 6.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 03:00 | 2024-05-03 | 3 | 过渡季 | 126945 | 83698 | 944.58 | 0 | 0.1369 | 0 | 6.48 | 6.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 04:00 | 2024-05-03 | 4 | 过渡季 | 126945 | 84230 | 944.58 | 0 | 0.1044 | 0 | 5.98 | 6.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 05:00 | 2024-05-03 | 5 | 过渡季 | 136500 | 81057 | 944.58 | 0.0588 | 0.0603 | 71.75 | 5.13 | 7.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 06:00 | 2024-05-03 | 6 | 过渡季 | 136500 | 74464 | 944.58 | 0.1668 | 0.0148 | 203.43 | 3.77 | 11.44 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 07:00 | 2024-05-03 | 7 | 过渡季 | 136500 | 67833 | 1099.58 | 0.2886 | 0.0475 | 351.92 | 4.82 | 14.93 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 08:00 | 2024-05-03 | 8 | 过渡季 | 146055 | 63558 | 1099.58 | 0.3558 | 0.0287 | 439.42 | 4.28 | 17.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.58 | 0.4533 | 0.0207 | 571.12 | 4 | 18.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 10:00 | 2024-05-03 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.58 | 0.5505 | 0.0386 | 707.4 | 4.58 | 20.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 11:00 | 2024-05-03 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.58 | 0.5367 | 0.0851 | 690.95 | 5.64 | 20.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 12:00 | 2024-05-03 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.58 | 0.4427 | 0.1404 | 563.22 | 6.53 | 21.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 13:00 | 2024-05-03 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.58 | 0.383 | 0.1629 | 483.12 | 6.83 | 21.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 14:00 | 2024-05-03 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.58 | 0.3597 | 0.1514 | 451.7 | 6.68 | 20.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 15:00 | 2024-05-03 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.58 | 0.2325 | 0.1206 | 286.38 | 6.24 | 20.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 16:00 | 2024-05-03 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.58 | 0.141 | 0.0956 | 171.95 | 5.83 | 19.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 17:00 | 2024-05-03 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1099.58 | 0.0573 | 0.0748 | 69.93 | 5.44 | 18.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 18:00 | 2024-05-03 | 18 | 过渡季 | 140595 | 66465 | 1099.58 | 0.0054 | 0.0867 | 6.6 | 5.67 | 15.65 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 19:00 | 2024-05-03 | 19 | 过渡季 | 140595 | 69163 | 1099.58 | 0 | 0.1605 | 0 | 6.8 | 14.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 20:00 | 2024-05-03 | 20 | 过渡季 | 140595 | 70588 | 944.58 | 0 | 0.2439 | 0 | 7.74 | 13.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 21:00 | 2024-05-03 | 21 | 过渡季 | 140595 | 72545 | 944.58 | 0 | 0.2624 | 0 | 7.92 | 12.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 22:00 | 2024-05-03 | 22 | 过渡季 | 140595 | 74464 | 944.58 | 0 | 0.2301 | 0 | 7.6 | 11.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-03 23:00 | 2024-05-03 | 23 | 过渡季 | 136500 | 75756 | 944.58 | 0 | 0.2122 | 0 | 7.41 | 10.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 00:00 | 2024-05-04 | 0 | 过渡季 | 126945 | 76630 | 944.26 | 0 | 0.1934 | 0 | 7.2 | 10.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 01:00 | 2024-05-04 | 1 | 过渡季 | 126945 | 77504 | 944.26 | 0 | 0.1259 | 0 | 6.32 | 9.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 02:00 | 2024-05-04 | 2 | 过渡季 | 126945 | 78264 | 944.26 | 0 | 0.0851 | 0 | 5.64 | 9.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 03:00 | 2024-05-04 | 3 | 过渡季 | 126945 | 78986 | 944.26 | 0 | 0.0617 | 0 | 5.16 | 9.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 04:00 | 2024-05-04 | 4 | 过渡季 | 126945 | 79689 | 944.26 | 0 | 0.0358 | 0 | 4.5 | 8.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 05:00 | 2024-05-04 | 5 | 过渡季 | 136500 | 79271 | 944.26 | 0.0428 | 0.0123 | 52.25 | 3.66 | 8.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 06:00 | 2024-05-04 | 6 | 过渡季 | 136500 | 77485 | 944.26 | 0.1069 | 0 | 130.35 | 2.36 | 9.85 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 07:00 | 2024-05-04 | 7 | 过渡季 | 136500 | 74787 | 1099.26 | 0.1931 | 0 | 235.52 | 0.86 | 11.27 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 08:00 | 2024-05-04 | 8 | 过渡季 | 146055 | 71747 | 1099.26 | 0.2509 | 0 | 305.95 | 0.63 | 12.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 09:00 | 2024-05-04 | 9 | 过渡季 | 146055 | 69866 | 1099.26 | 0.3964 | 0 | 485.33 | 1.67 | 13.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 10:00 | 2024-05-04 | 10 | 过渡季 | 146055 | 68688 | 1099.26 | 0.4496 | 0 | 555.8 | 2.13 | 14.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 11:00 | 2024-05-04 | 11 | 过渡季 | 146055 | 67358 | 1099.26 | 0.4869 | 0 | 606.78 | 2.32 | 15.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 12:00 | 2024-05-04 | 12 | 过渡季 | 146055 | 65724 | 1099.26 | 0.3761 | 0 | 463.58 | 2.51 | 16.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 13:00 | 2024-05-04 | 13 | 过渡季 | 146055 | 64831 | 1099.26 | 0.3145 | 0 | 385.25 | 2.88 | 16.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 14:00 | 2024-05-04 | 14 | 过渡季 | 146055 | 64831 | 1099.26 | 0.2428 | 0.0036 | 296.12 | 3.22 | 16.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 15:00 | 2024-05-04 | 15 | 过渡季 | 146055 | 65477 | 1099.26 | 0.2011 | 0.0044 | 245.25 | 3.27 | 16.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 16:00 | 2024-05-04 | 16 | 过渡季 | 146055 | 66902 | 1099.26 | 0.1231 | 0 | 150.07 | 2.99 | 15.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 17:00 | 2024-05-04 | 17 | 过渡季 | 146055 | 68593 | 1099.26 | 0.0521 | 0 | 63.5 | 2.24 | 14.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 18:00 | 2024-05-04 | 18 | 过渡季 | 140595 | 70493 | 1099.26 | 0.0058 | 0 | 7.03 | 1.08 | 13.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 19:00 | 2024-05-04 | 19 | 过渡季 | 140595 | 71975 | 1099.26 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 12.75 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 20:00 | 2024-05-04 | 20 | 过渡季 | 140595 | 73799 | 944.26 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 11.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 21:00 | 2024-05-04 | 21 | 过渡季 | 140595 | 74939 | 944.26 | 0 | 0.0128 | 0 | 3.68 | 11.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 22:00 | 2024-05-04 | 22 | 过渡季 | 140595 | 75756 | 944.26 | 0 | 0.0243 | 0 | 4.13 | 10.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-04 23:00 | 2024-05-04 | 23 | 过渡季 | 136500 | 76326 | 944.26 | 0 | 0.0284 | 0 | 4.27 | 10.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 00:00 | 2024-05-05 | 0 | 过渡季 | 126945 | 76744 | 943.92 | 0 | 0.0396 | 0 | 4.61 | 10.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 01:00 | 2024-05-05 | 1 | 过渡季 | 126945 | 77390 | 943.92 | 0 | 0.0573 | 0 | 5.06 | 9.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 02:00 | 2024-05-05 | 2 | 过渡季 | 126945 | 77979 | 943.92 | 0 | 0.0729 | 0 | 5.4 | 9.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 03:00 | 2024-05-05 | 3 | 过渡季 | 126945 | 78530 | 943.92 | 0 | 0.082 | 0 | 5.58 | 9.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 04:00 | 2024-05-05 | 4 | 过渡季 | 126945 | 78910 | 943.92 | 0 | 0.095 | 0 | 5.82 | 9.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 05:00 | 2024-05-05 | 5 | 过渡季 | 136500 | 77333 | 943.92 | 0.0486 | 0.1213 | 59.25 | 6.25 | 9.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 06:00 | 2024-05-05 | 6 | 过渡季 | 136500 | 74369 | 943.92 | 0.1335 | 0.1056 | 162.77 | 6 | 11.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 07:00 | 2024-05-05 | 7 | 过渡季 | 136500 | 68897 | 1098.92 | 0.2451 | 0.2085 | 298.88 | 7.37 | 14.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 08:00 | 2024-05-05 | 8 | 过渡季 | 146055 | 65268 | 1098.92 | 0.3554 | 0.3089 | 437.23 | 8.34 | 16.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 09:00 | 2024-05-05 | 9 | 过渡季 | 146055 | 63501 | 1098.92 | 0.4573 | 0.4371 | 572.6 | 9.32 | 17.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 10:00 | 2024-05-05 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.92 | 0.4796 | 0.5811 | 605.15 | 10.22 | 18.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 11:00 | 2024-05-05 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.92 | 0.4973 | 0.6749 | 631.5 | 10.73 | 19.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 12:00 | 2024-05-05 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.92 | 0.4069 | 0.6768 | 511.58 | 10.74 | 19.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 13:00 | 2024-05-05 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.92 | 0.2842 | 0.6278 | 351.45 | 10.48 | 19.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 14:00 | 2024-05-05 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.92 | 0.3302 | 0.5268 | 409.48 | 9.9 | 18.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 15:00 | 2024-05-05 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62722 | 1098.92 | 0.2462 | 0.376 | 300.42 | 8.88 | 17.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 16:00 | 2024-05-05 | 16 | 过渡季 | 146055 | 65211 | 1098.92 | 0.1476 | 0.1823 | 180 | 7.07 | 16.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 17:00 | 2024-05-05 | 17 | 过渡季 | 146055 | 67225 | 1098.92 | 0.0619 | 0.0414 | 75.53 | 4.66 | 15.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 18:00 | 2024-05-05 | 18 | 过渡季 | 140595 | 70778 | 1098.92 | 0.006 | 0 | 7.35 | 2.57 | 13.38 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 19:00 | 2024-05-05 | 19 | 过渡季 | 140595 | 71785 | 1098.92 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 12.85 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 20:00 | 2024-05-05 | 20 | 过渡季 | 140595 | 72317 | 943.92 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 12.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 21:00 | 2024-05-05 | 21 | 过渡季 | 140595 | 72811 | 943.92 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 12.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 22:00 | 2024-05-05 | 22 | 过渡季 | 140595 | 76611 | 943.92 | 0 | 0.0103 | 0 | 3.57 | 10.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-05 23:00 | 2024-05-05 | 23 | 过渡季 | 136500 | 77941 | 943.92 | 0 | 0.1098 | 0 | 6.07 | 9.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 | 0 | 过渡季 | 126945 | 78188 | 943.58 | 0 | 0.179 | 0 | 7.03 | 9.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 01:00 | 2024-05-06 | 1 | 过渡季 | 126945 | 79043 | 943.58 | 0 | 0.1598 | 0 | 6.79 | 9.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 02:00 | 2024-05-06 | 2 | 过渡季 | 126945 | 80050 | 943.58 | 0 | 0.1272 | 0 | 6.34 | 8.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 03:00 | 2024-05-06 | 3 | 过渡季 | 126945 | 82292 | 943.58 | 0 | 0.1068 | 0 | 6.02 | 7.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 04:00 | 2024-05-06 | 4 | 过渡季 | 126945 | 83603 | 943.58 | 0 | 0.12 | 0 | 6.23 | 6.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 05:00 | 2024-05-06 | 5 | 过渡季 | 136500 | 80145 | 943.58 | 0.0742 | 0.1193 | 90.45 | 6.22 | 8.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 06:00 | 2024-05-06 | 6 | 过渡季 | 136500 | 75053 | 943.58 | 0.213 | 0.0494 | 259.7 | 4.87 | 11.13 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 07:00 | 2024-05-06 | 7 | 过渡季 | 136500 | 68422 | 1098.58 | 0.3733 | 0.0482 | 457.17 | 4.84 | 14.62 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 | 8 | 过渡季 | 146055 | 64869 | 1098.58 | 0.5099 | 0.0436 | 641.17 | 4.72 | 16.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62323 | 1098.58 | 0.6147 | 0.0362 | 789.35 | 4.51 | 17.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 10:00 | 2024-05-06 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.58 | 0.6961 | 0.0196 | 910.08 | 3.96 | 19.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 11:00 | 2024-05-06 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.58 | 0.7114 | 0.0024 | 937.5 | 3.15 | 20.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 12:00 | 2024-05-06 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.58 | 0.7195 | 0 | 954.17 | 2.39 | 21.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 13:00 | 2024-05-06 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.58 | 0.6433 | 0 | 846.53 | 2.09 | 22.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 14:00 | 2024-05-06 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.58 | 0.5681 | 0 | 740.67 | 2.7 | 22.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 15:00 | 2024-05-06 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.58 | 0.4469 | 0.0196 | 572.35 | 3.96 | 22.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 16:00 | 2024-05-06 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.58 | 0.2956 | 0.0617 | 370 | 5.16 | 22.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 17:00 | 2024-05-06 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.58 | 0.1353 | 0.0945 | 165 | 5.81 | 20.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 18:00 | 2024-05-06 | 18 | 过渡季 | 140595 | 64603 | 1098.58 | 0.0124 | 0.1174 | 15.15 | 6.19 | 16.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 19:00 | 2024-05-06 | 19 | 过渡季 | 140595 | 68707 | 1098.58 | 0 | 0.174 | 0 | 6.97 | 14.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 20:00 | 2024-05-06 | 20 | 过渡季 | 140595 | 71272 | 943.58 | 0 | 0.2243 | 0 | 7.54 | 13.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 21:00 | 2024-05-06 | 21 | 过渡季 | 140595 | 73533 | 943.58 | 0 | 0.252 | 0 | 7.82 | 11.93 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 22:00 | 2024-05-06 | 22 | 过渡季 | 140595 | 75490 | 943.58 | 0 | 0.2719 | 0 | 8.01 | 10.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-06 23:00 | 2024-05-06 | 23 | 过渡季 | 136500 | 77409 | 943.58 | 0 | 0.2301 | 0 | 7.6 | 9.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 | 0 | 过渡季 | 126945 | 79119 | 943.23 | 0 | 0.1455 | 0 | 6.6 | 8.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 01:00 | 2024-05-07 | 1 | 过渡季 | 126945 | 80221 | 943.23 | 0 | 0.0714 | 0 | 5.37 | 8.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 02:00 | 2024-05-07 | 2 | 过渡季 | 126945 | 80430 | 943.23 | 0 | 0.0263 | 0 | 4.2 | 8.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 03:00 | 2024-05-07 | 3 | 过渡季 | 126945 | 79860 | 943.23 | 0 | 0.0036 | 0 | 3.22 | 8.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 04:00 | 2024-05-07 | 4 | 过渡季 | 126945 | 79385 | 943.23 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 8.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 05:00 | 2024-05-07 | 5 | 过渡季 | 136500 | 77086 | 943.23 | 0.1096 | 0 | 133.62 | 2.25 | 10.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 06:00 | 2024-05-07 | 6 | 过渡季 | 136500 | 71101 | 943.23 | 0.2746 | 0 | 334.83 | 1.81 | 13.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 07:00 | 2024-05-07 | 7 | 过渡季 | 136500 | 64717 | 1098.23 | 0.4388 | 0 | 546.5 | 1.97 | 16.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 08:00 | 2024-05-07 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.23 | 0.5711 | 0.0017 | 735.85 | 3.11 | 19.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.23 | 0.6717 | 0.0067 | 885.03 | 3.39 | 21.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 10:00 | 2024-05-07 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.23 | 0.7343 | 0.0063 | 982.97 | 3.37 | 22.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 11:00 | 2024-05-07 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.23 | 0.7551 | 0.0083 | 1019.17 | 3.47 | 23.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 12:00 | 2024-05-07 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.23 | 0.7395 | 0.0123 | 998.92 | 3.66 | 24.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 13:00 | 2024-05-07 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.23 | 0.6847 | 0.0161 | 918.58 | 3.82 | 24.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 14:00 | 2024-05-07 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.23 | 0.5917 | 0.0191 | 782.33 | 3.94 | 24.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 15:00 | 2024-05-07 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.23 | 0.4656 | 0.0209 | 603.12 | 4.01 | 24.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 16:00 | 2024-05-07 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.23 | 0.3133 | 0.0153 | 395.88 | 3.79 | 23.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 17:00 | 2024-05-07 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1098.23 | 0.1476 | 0.0014 | 181.45 | 3.09 | 22.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 18:00 | 2024-05-07 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1098.23 | 0.0148 | 0 | 18.02 | 2.37 | 19.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 19:00 | 2024-05-07 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1098.23 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 18.1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 20:00 | 2024-05-07 | 20 | 过渡季 | 140595 | 64584 | 943.23 | 0 | 0.0005 | 0 | 3.03 | 16.64 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 21:00 | 2024-05-07 | 21 | 过渡季 | 140595 | 67985 | 943.23 | 0 | 0.0163 | 0 | 3.83 | 14.85 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 22:00 | 2024-05-07 | 22 | 过渡季 | 140595 | 71177 | 943.23 | 0 | 0.0386 | 0 | 4.58 | 13.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-07 23:00 | 2024-05-07 | 23 | 过渡季 | 136500 | 73343 | 943.23 | 0 | 0.0486 | 0 | 4.85 | 12.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 | 0 | 过渡季 | 126945 | 74616 | 942.87 | 0 | 0.0411 | 0 | 4.65 | 11.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 01:00 | 2024-05-08 | 1 | 过渡季 | 126945 | 75091 | 942.87 | 0 | 0.0257 | 0 | 4.18 | 11.11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 02:00 | 2024-05-08 | 2 | 过渡季 | 126945 | 75262 | 942.87 | 0 | 0.0125 | 0 | 3.67 | 11.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 03:00 | 2024-05-08 | 3 | 过渡季 | 126945 | 75585 | 942.87 | 0 | 0.005 | 0 | 3.3 | 10.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 04:00 | 2024-05-08 | 4 | 过渡季 | 126945 | 75813 | 942.87 | 0.0034 | 0.0002 | 4.2 | 3.01 | 10.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 05:00 | 2024-05-08 | 5 | 过渡季 | 136500 | 73799 | 942.87 | 0.0967 | 0 | 117.9 | 2.91 | 11.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 06:00 | 2024-05-08 | 6 | 过渡季 | 136500 | 67548 | 942.87 | 0.2631 | 0 | 320.88 | 2.84 | 15.08 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 07:00 | 2024-05-08 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 1097.87 | 0.4206 | 0.0052 | 526.47 | 3.31 | 18.27 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 08:00 | 2024-05-08 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.87 | 0.5479 | 0.0204 | 712.17 | 3.99 | 22.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.87 | 0.6403 | 0.0183 | 850.88 | 3.91 | 24.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 10:00 | 2024-05-08 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.87 | 0.6766 | 0.0217 | 909.62 | 4.04 | 25.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 11:00 | 2024-05-08 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.87 | 0.7073 | 0.0269 | 960.47 | 4.22 | 26.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 12:00 | 2024-05-08 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.87 | 0.6787 | 0.0348 | 920.72 | 4.47 | 27.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 13:00 | 2024-05-08 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.87 | 0.606 | 0.051 | 814.03 | 4.91 | 27.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 14:00 | 2024-05-08 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.87 | 0.5188 | 0.0734 | 687.38 | 5.41 | 27.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 15:00 | 2024-05-08 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.87 | 0.4123 | 0.0996 | 536.75 | 5.9 | 27.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 16:00 | 2024-05-08 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.87 | 0.2642 | 0.118 | 335.48 | 6.2 | 26.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 17:00 | 2024-05-08 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.87 | 0.1156 | 0.1376 | 142.88 | 6.49 | 24.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 18:00 | 2024-05-08 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1097.87 | 0.0114 | 0.2253 | 13.95 | 7.55 | 20.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 19:00 | 2024-05-08 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1097.87 | 0 | 0.3578 | 0 | 8.74 | 18.94 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 20:00 | 2024-05-08 | 20 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 942.87 | 0 | 0.4821 | 0 | 9.62 | 18.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 21:00 | 2024-05-08 | 21 | 过渡季 | 140595 | 63634 | 942.87 | 0 | 0.5741 | 0 | 10.18 | 17.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 22:00 | 2024-05-08 | 22 | 过渡季 | 140595 | 65857 | 942.87 | 0 | 0.5603 | 0 | 10.1 | 15.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-08 23:00 | 2024-05-08 | 23 | 过渡季 | 136500 | 67035 | 942.87 | 0 | 0.5219 | 0 | 9.87 | 15.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 00:00 | 2024-05-09 | 0 | 过渡季 | 126945 | 67662 | 942.5 | 0 | 0.5367 | 0 | 9.96 | 15.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 01:00 | 2024-05-09 | 1 | 过渡季 | 126945 | 68821 | 942.5 | 0 | 0.517 | 0 | 9.84 | 14.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 02:00 | 2024-05-09 | 2 | 过渡季 | 126945 | 70113 | 942.5 | 0 | 0.4638 | 0 | 9.5 | 13.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 03:00 | 2024-05-09 | 3 | 过渡季 | 126945 | 72070 | 942.5 | 0 | 0.3365 | 0 | 8.57 | 12.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 04:00 | 2024-05-09 | 4 | 过渡季 | 126945 | 73590 | 942.5 | 0.0032 | 0.2784 | 3.9 | 8.07 | 11.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 05:00 | 2024-05-09 | 5 | 过渡季 | 136500 | 70911 | 942.5 | 0.0789 | 0.2085 | 96.22 | 7.37 | 13.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 06:00 | 2024-05-09 | 6 | 过渡季 | 136500 | 66503 | 942.5 | 0.2273 | 0.1925 | 277.2 | 7.19 | 15.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 07:00 | 2024-05-09 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 1097.5 | 0.3837 | 0.4683 | 479.85 | 9.53 | 19.24 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 08:00 | 2024-05-09 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.5 | 0.5093 | 0.3426 | 655.28 | 8.62 | 21.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.5 | 0.5961 | 0.3077 | 783.67 | 8.33 | 23.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 10:00 | 2024-05-09 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.5 | 0.6629 | 0.3853 | 887.03 | 8.95 | 24.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 11:00 | 2024-05-09 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.5 | 0.674 | 0.4714 | 908.75 | 9.55 | 26.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 12:00 | 2024-05-09 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.5 | 0.6485 | 0.5741 | 874.03 | 10.18 | 26.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 13:00 | 2024-05-09 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.5 | 0.5818 | 0.6653 | 777.05 | 10.68 | 27.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 14:00 | 2024-05-09 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.5 | 0.4999 | 0.7242 | 659.17 | 10.98 | 27.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 15:00 | 2024-05-09 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.5 | 0.373 | 0.7426 | 481.9 | 11.07 | 26.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 16:00 | 2024-05-09 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.5 | 0.2312 | 0.7696 | 291.6 | 11.2 | 26.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 17:00 | 2024-05-09 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.5 | 0.1019 | 0.8189 | 125.68 | 11.43 | 24.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 18:00 | 2024-05-09 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1097.5 | 0.0109 | 0.8432 | 13.32 | 11.54 | 22.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 19:00 | 2024-05-09 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1097.5 | 0 | 0.7323 | 0 | 11.02 | 20.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 20:00 | 2024-05-09 | 20 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 942.5 | 0 | 0.6729 | 0 | 10.72 | 18.88 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 21:00 | 2024-05-09 | 21 | 过渡季 | 140595 | 62627 | 942.5 | 0 | 0.6963 | 0 | 10.84 | 17.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 22:00 | 2024-05-09 | 22 | 过渡季 | 140595 | 64755 | 942.5 | 0 | 0.6407 | 0 | 10.55 | 16.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-09 23:00 | 2024-05-09 | 23 | 过渡季 | 136500 | 66560 | 942.5 | 0 | 0.6259 | 0 | 10.47 | 15.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 | 0 | 过渡季 | 126945 | 67358 | 942.12 | 0 | 0.5846 | 0 | 10.24 | 15.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 01:00 | 2024-05-10 | 1 | 过渡季 | 126945 | 68878 | 942.12 | 0 | 0.5042 | 0 | 9.76 | 14.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 02:00 | 2024-05-10 | 2 | 过渡季 | 126945 | 69486 | 942.12 | 0 | 0.4729 | 0 | 9.56 | 14.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 03:00 | 2024-05-10 | 3 | 过渡季 | 126945 | 71063 | 942.12 | 0 | 0.4086 | 0 | 9.12 | 13.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 04:00 | 2024-05-10 | 4 | 过渡季 | 126945 | 71652 | 942.12 | 0.0026 | 0.2763 | 3.12 | 8.05 | 12.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 05:00 | 2024-05-10 | 5 | 过渡季 | 136500 | 69619 | 942.12 | 0.0455 | 0.2049 | 55.45 | 7.33 | 13.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 06:00 | 2024-05-10 | 6 | 过渡季 | 136500 | 65553 | 942.12 | 0.1177 | 0.234 | 143.55 | 7.64 | 16.13 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 07:00 | 2024-05-10 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62570 | 1097.12 | 0.2124 | 0.2906 | 259 | 8.18 | 17.7 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.12 | 0.2723 | 0.1724 | 334.98 | 6.95 | 18.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 09:00 | 2024-05-10 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.12 | 0.2742 | 0.2551 | 340.75 | 7.85 | 21.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 10:00 | 2024-05-10 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.12 | 0.3396 | 0.7696 | 428.3 | 11.2 | 22.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 11:00 | 2024-05-10 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.12 | 0.3964 | 0.95 | 501.77 | 13.5 | 21.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 12:00 | 2024-05-10 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.12 | 0.391 | 0.95 | 490.83 | 14.4 | 19.87 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 13:00 | 2024-05-10 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1097.12 | 0.4068 | 0.95 | 508.4 | 15.02 | 18.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 14:00 | 2024-05-10 | 14 | 过渡季 | 146055 | 64907 | 1097.12 | 0.3654 | 0.95 | 450.5 | 15.47 | 16.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 15:00 | 2024-05-10 | 15 | 过渡季 | 146055 | 66655 | 1097.12 | 0.3218 | 0.95 | 393.05 | 15.5 | 15.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 16:00 | 2024-05-10 | 16 | 过渡季 | 146055 | 67985 | 1097.12 | 0.1933 | 0.95 | 235.73 | 15.13 | 14.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 17:00 | 2024-05-10 | 17 | 过渡季 | 146055 | 70227 | 1097.12 | 0.086 | 0.95 | 104.9 | 14.26 | 13.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 18:00 | 2024-05-10 | 18 | 过渡季 | 140595 | 73343 | 1097.12 | 0.0109 | 0.95 | 13.3 | 12.9 | 12.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 19:00 | 2024-05-10 | 19 | 过渡季 | 140595 | 76307 | 1097.12 | 0 | 0.9166 | 0 | 11.86 | 10.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 20:00 | 2024-05-10 | 20 | 过渡季 | 140595 | 79499 | 942.12 | 0 | 0.6113 | 0 | 10.39 | 8.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 21:00 | 2024-05-10 | 21 | 过渡季 | 140595 | 82444 | 942.12 | 0 | 0.4184 | 0 | 9.19 | 7.24 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 22:00 | 2024-05-10 | 22 | 过渡季 | 140595 | 84496 | 942.12 | 0 | 0.2572 | 0 | 7.87 | 6.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-10 23:00 | 2024-05-10 | 23 | 过渡季 | 136500 | 85902 | 942.12 | 0 | 0.1514 | 0 | 6.68 | 5.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 00:00 | 2024-05-11 | 0 | 过渡季 | 126945 | 86738 | 941.74 | 0 | 0.1174 | 0 | 6.19 | 4.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 01:00 | 2024-05-11 | 1 | 过渡季 | 126945 | 87365 | 941.74 | 0 | 0.1293 | 0 | 6.37 | 4.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 02:00 | 2024-05-11 | 2 | 过渡季 | 126945 | 87859 | 941.74 | 0 | 0.1882 | 0 | 7.14 | 4.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 03:00 | 2024-05-11 | 3 | 过渡季 | 126945 | 88201 | 941.74 | 0 | 0.285 | 0 | 8.13 | 4.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 04:00 | 2024-05-11 | 4 | 过渡季 | 126945 | 88486 | 941.74 | 0.0044 | 0.3773 | 5.38 | 8.89 | 4.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 05:00 | 2024-05-11 | 5 | 过渡季 | 136500 | 84515 | 941.74 | 0.1 | 0.3136 | 121.97 | 8.38 | 6.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 06:00 | 2024-05-11 | 6 | 过渡季 | 136500 | 79461 | 941.74 | 0.2668 | 0.1621 | 325.42 | 6.82 | 8.81 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 | 7 | 过渡季 | 136500 | 71462 | 1096.74 | 0.4351 | 0.302 | 533.5 | 8.28 | 13.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 08:00 | 2024-05-11 | 8 | 过渡季 | 146055 | 66674 | 1096.74 | 0.573 | 0.3527 | 723.75 | 8.7 | 15.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 09:00 | 2024-05-11 | 9 | 过渡季 | 146055 | 63064 | 1096.74 | 0.6765 | 0.4518 | 875.05 | 9.42 | 17.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 10:00 | 2024-05-11 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1096.74 | 0.7397 | 0.5535 | 973.92 | 10.06 | 19.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 11:00 | 2024-05-11 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1096.74 | 0.7711 | 0.6389 | 1026.97 | 10.54 | 20.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 12:00 | 2024-05-11 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1096.74 | 0.7497 | 0.7283 | 999.58 | 11 | 21.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 13:00 | 2024-05-11 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1096.74 | 0.6883 | 0.7467 | 910.42 | 11.09 | 21.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 14:00 | 2024-05-11 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1096.74 | 0.5872 | 0.6924 | 763.92 | 10.82 | 21.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 15:00 | 2024-05-11 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1096.74 | 0.4523 | 0.5793 | 575.17 | 10.21 | 20.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 16:00 | 2024-05-11 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1096.74 | 0.2902 | 0.4385 | 359.55 | 9.33 | 19.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 17:00 | 2024-05-11 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1096.74 | 0.1292 | 0.3303 | 157.55 | 8.52 | 18.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 18:00 | 2024-05-11 | 18 | 过渡季 | 140595 | 67852 | 1096.74 | 0.0135 | 0.372 | 16.5 | 8.85 | 14.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 19:00 | 2024-05-11 | 19 | 过渡季 | 140595 | 71956 | 1096.74 | 0 | 0.5899 | 0 | 10.27 | 12.76 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 20:00 | 2024-05-11 | 20 | 过渡季 | 140595 | 74711 | 941.74 | 0 | 0.6113 | 0 | 10.39 | 11.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 21:00 | 2024-05-11 | 21 | 过渡季 | 140595 | 78074 | 941.74 | 0 | 0.4184 | 0 | 9.19 | 9.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 22:00 | 2024-05-11 | 22 | 过渡季 | 140595 | 80810 | 941.74 | 0 | 0.2359 | 0 | 7.66 | 8.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-11 23:00 | 2024-05-11 | 23 | 过渡季 | 136500 | 82520 | 941.74 | 0 | 0.1313 | 0 | 6.4 | 7.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 00:00 | 2024-05-12 | 0 | 过渡季 | 126945 | 83660 | 941.34 | 0 | 0.0763 | 0 | 5.47 | 6.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 01:00 | 2024-05-12 | 1 | 过渡季 | 126945 | 84382 | 941.34 | 0 | 0.0452 | 0 | 4.76 | 6.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 02:00 | 2024-05-12 | 2 | 过渡季 | 126945 | 84895 | 941.34 | 0 | 0.0318 | 0 | 4.38 | 5.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 03:00 | 2024-05-12 | 3 | 过渡季 | 126945 | 85389 | 941.34 | 0 | 0.0287 | 0 | 4.28 | 5.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 04:00 | 2024-05-12 | 4 | 过渡季 | 126945 | 85484 | 941.34 | 0.0055 | 0.0209 | 6.7 | 4.01 | 5.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 05:00 | 2024-05-12 | 5 | 过渡季 | 136500 | 81361 | 941.34 | 0.1127 | 0.005 | 137.43 | 3.3 | 7.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 06:00 | 2024-05-12 | 6 | 过渡季 | 136500 | 74388 | 941.34 | 0.2864 | 0 | 349.23 | 2.23 | 11.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 07:00 | 2024-05-12 | 7 | 过渡季 | 136500 | 67358 | 1096.34 | 0.4534 | 0.0006 | 562.5 | 3.04 | 15.18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 08:00 | 2024-05-12 | 8 | 过渡季 | 146055 | 63102 | 1096.34 | 0.5883 | 0.0178 | 751.05 | 3.89 | 17.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 09:00 | 2024-05-12 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1096.34 | 0.6891 | 0.029 | 899.9 | 4.29 | 19.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 10:00 | 2024-05-12 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1096.34 | 0.7512 | 0.0407 | 997.38 | 4.64 | 20.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 11:00 | 2024-05-12 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1096.34 | 0.7734 | 0.0543 | 1036.47 | 4.99 | 21.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 12:00 | 2024-05-12 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1096.34 | 0.756 | 0.0644 | 1014.53 | 5.22 | 22.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 13:00 | 2024-05-12 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1096.34 | 0.6997 | 0.0704 | 932.67 | 5.35 | 22.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 14:00 | 2024-05-12 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1096.34 | 0.599 | 0.0778 | 786.28 | 5.5 | 23.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 15:00 | 2024-05-12 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1096.34 | 0.4656 | 0.0878 | 598.22 | 5.69 | 22.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 16:00 | 2024-05-12 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1096.34 | 0.3107 | 0.0841 | 389.42 | 5.62 | 22.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 17:00 | 2024-05-12 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1096.34 | 0.1446 | 0.0552 | 176.4 | 5.01 | 20.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 18:00 | 2024-05-12 | 18 | 过渡季 | 140595 | 63957 | 1096.34 | 0.0158 | 0.0137 | 19.27 | 3.72 | 16.97 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 19:00 | 2024-05-12 | 19 | 过渡季 | 140595 | 65382 | 1096.34 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 16.22 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 20:00 | 2024-05-12 | 20 | 过渡季 | 140595 | 66351 | 941.34 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 15.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 21:00 | 2024-05-12 | 21 | 过渡季 | 140595 | 68669 | 941.34 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 14.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 22:00 | 2024-05-12 | 22 | 过渡季 | 140595 | 71595 | 941.34 | 0 | 0.0105 | 0 | 3.58 | 12.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-12 23:00 | 2024-05-12 | 23 | 过渡季 | 136500 | 74217 | 941.34 | 0 | 0.0325 | 0 | 4.4 | 11.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 | 0 | 过渡季 | 126945 | 76193 | 940.94 | 0 | 0.0577 | 0 | 5.07 | 10.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 01:00 | 2024-05-13 | 1 | 过渡季 | 126945 | 77694 | 940.94 | 0 | 0.0809 | 0 | 5.56 | 9.74 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 02:00 | 2024-05-13 | 2 | 过渡季 | 126945 | 78948 | 940.94 | 0 | 0.1104 | 0 | 6.08 | 9.08 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 03:00 | 2024-05-13 | 3 | 过渡季 | 126945 | 79974 | 940.94 | 0 | 0.1462 | 0 | 6.61 | 8.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 04:00 | 2024-05-13 | 4 | 过渡季 | 126945 | 80620 | 940.94 | 0.0053 | 0.174 | 6.45 | 6.97 | 8.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 05:00 | 2024-05-13 | 5 | 过渡季 | 136500 | 75300 | 940.94 | 0.1024 | 0.1708 | 124.9 | 6.93 | 11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 06:00 | 2024-05-13 | 6 | 过渡季 | 136500 | 68023 | 940.94 | 0.2691 | 0.0809 | 328.2 | 5.56 | 14.83 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 07:00 | 2024-05-13 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 1095.94 | 0.429 | 0.063 | 537.78 | 5.19 | 18.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.94 | 0.5593 | 0.0724 | 725.95 | 5.39 | 21.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.94 | 0.6578 | 0.0522 | 874.75 | 4.94 | 23.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.94 | 0.7189 | 0.0564 | 972.72 | 5.04 | 25.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 11:00 | 2024-05-13 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.94 | 0.7466 | 0.0662 | 1020.85 | 5.26 | 26.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 12:00 | 2024-05-13 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.94 | 0.7298 | 0.0763 | 999.4 | 5.47 | 27.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 13:00 | 2024-05-13 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.94 | 0.6745 | 0.0773 | 916.95 | 5.49 | 27.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 14:00 | 2024-05-13 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.94 | 0.5834 | 0.0729 | 781.6 | 5.4 | 27.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 15:00 | 2024-05-13 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.94 | 0.4595 | 0.0648 | 603.03 | 5.23 | 27.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 16:00 | 2024-05-13 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.94 | 0.3101 | 0.0531 | 396.8 | 4.96 | 26.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 17:00 | 2024-05-13 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.94 | 0.1491 | 0.051 | 185.43 | 4.91 | 25.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 18:00 | 2024-05-13 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1095.94 | 0.0185 | 0.0945 | 22.58 | 5.81 | 20.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 19:00 | 2024-05-13 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62114 | 1095.94 | 0 | 0.1724 | 0 | 6.95 | 17.94 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 20:00 | 2024-05-13 | 20 | 过渡季 | 140595 | 64565 | 940.94 | 0 | 0.2419 | 0 | 7.72 | 16.65 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 21:00 | 2024-05-13 | 21 | 过渡季 | 140595 | 67016 | 940.94 | 0 | 0.2719 | 0 | 8.01 | 15.36 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 22:00 | 2024-05-13 | 22 | 过渡季 | 140595 | 69258 | 940.94 | 0 | 0.2884 | 0 | 8.16 | 14.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-13 23:00 | 2024-05-13 | 23 | 过渡季 | 136500 | 71082 | 940.94 | 0 | 0.3267 | 0 | 8.49 | 13.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 | 0 | 过渡季 | 126945 | 72564 | 940.53 | 0 | 0.3642 | 0 | 8.79 | 12.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 01:00 | 2024-05-14 | 1 | 过渡季 | 126945 | 73932 | 940.53 | 0 | 0.354 | 0 | 8.71 | 11.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 02:00 | 2024-05-14 | 2 | 过渡季 | 126945 | 75262 | 940.53 | 0 | 0.2985 | 0 | 8.25 | 11.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 03:00 | 2024-05-14 | 3 | 过渡季 | 126945 | 76630 | 940.53 | 0 | 0.2159 | 0 | 7.45 | 10.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 04:00 | 2024-05-14 | 4 | 过渡季 | 126945 | 77884 | 940.53 | 0.0057 | 0.1068 | 6.9 | 6.02 | 9.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 05:00 | 2024-05-14 | 5 | 过渡季 | 136500 | 73571 | 940.53 | 0.1022 | 0.0594 | 124.68 | 5.11 | 11.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 06:00 | 2024-05-14 | 6 | 过渡季 | 136500 | 68688 | 940.53 | 0.2662 | 0.0956 | 324.67 | 5.83 | 14.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 07:00 | 2024-05-14 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62893 | 1095.53 | 0.4257 | 0.1857 | 531.53 | 7.11 | 17.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.53 | 0.5561 | 0.2906 | 714.85 | 8.18 | 19.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.53 | 0.6537 | 0.3747 | 861.5 | 8.87 | 22.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.53 | 0.7138 | 0.4255 | 957.92 | 9.24 | 23.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 11:00 | 2024-05-14 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.53 | 0.7256 | 0.4668 | 982.35 | 9.52 | 25.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 12:00 | 2024-05-14 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.53 | 0.715 | 0.5203 | 970.7 | 9.86 | 26.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 13:00 | 2024-05-14 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.53 | 0.6591 | 0.6389 | 887.55 | 10.54 | 26.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 14:00 | 2024-05-14 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.53 | 0.5699 | 0.8748 | 754.2 | 11.68 | 25.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 15:00 | 2024-05-14 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.53 | 0.4495 | 0.95 | 580.08 | 13.31 | 24.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 16:00 | 2024-05-14 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.53 | 0.3023 | 0.95 | 378.02 | 14.62 | 21.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 17:00 | 2024-05-14 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.53 | 0.1442 | 0.95 | 175.8 | 15.26 | 18.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 18:00 | 2024-05-14 | 18 | 过渡季 | 140595 | 66579 | 1095.53 | 0.0182 | 0.95 | 22.17 | 13.81 | 15.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 19:00 | 2024-05-14 | 19 | 过渡季 | 140595 | 70056 | 1095.53 | 0 | 0.9143 | 0 | 11.85 | 13.76 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 20:00 | 2024-05-14 | 20 | 过渡季 | 140595 | 72602 | 940.53 | 0 | 0.7242 | 0 | 10.98 | 12.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 21:00 | 2024-05-14 | 21 | 过渡季 | 140595 | 74939 | 940.53 | 0 | 0.7142 | 0 | 10.93 | 11.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 22:00 | 2024-05-14 | 22 | 过渡季 | 140595 | 77333 | 940.53 | 0 | 0.8388 | 0 | 11.52 | 9.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-14 23:00 | 2024-05-14 | 23 | 过渡季 | 136500 | 79537 | 940.53 | 0 | 0.9166 | 0 | 11.86 | 8.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 | 0 | 过渡季 | 126945 | 81532 | 940.12 | 0 | 0.9166 | 0 | 11.86 | 7.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 01:00 | 2024-05-15 | 1 | 过渡季 | 126945 | 83432 | 940.12 | 0 | 0.8909 | 0 | 11.75 | 6.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 02:00 | 2024-05-15 | 2 | 过渡季 | 126945 | 85636 | 940.12 | 0 | 0.8388 | 0 | 11.52 | 5.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 03:00 | 2024-05-15 | 3 | 过渡季 | 126945 | 87726 | 940.12 | 0 | 0.7344 | 0 | 11.03 | 4.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 04:00 | 2024-05-15 | 4 | 过渡季 | 126945 | 88980 | 940.12 | 0.0081 | 0.5934 | 9.9 | 10.29 | 3.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 05:00 | 2024-05-15 | 5 | 过渡季 | 136500 | 86377 | 940.12 | 0.1296 | 0.4058 | 158.02 | 9.1 | 5.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 06:00 | 2024-05-15 | 6 | 过渡季 | 136500 | 80905 | 940.12 | 0.3084 | 0.3642 | 376.08 | 8.79 | 8.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 07:00 | 2024-05-15 | 7 | 过渡季 | 136500 | 73400 | 1095.12 | 0.4826 | 0.637 | 592.9 | 10.53 | 12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 | 8 | 过渡季 | 146055 | 67301 | 1095.12 | 0.6159 | 0.4003 | 781.58 | 9.06 | 15.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.12 | 0.7116 | 0.3077 | 929.28 | 8.33 | 18.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 10:00 | 2024-05-15 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.12 | 0.7669 | 0.2698 | 1022.42 | 7.99 | 20.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 11:00 | 2024-05-15 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.12 | 0.7812 | 0.2479 | 1052.62 | 7.78 | 22.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 12:00 | 2024-05-15 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.12 | 0.7575 | 0.2389 | 1021.9 | 7.69 | 23.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 13:00 | 2024-05-15 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.12 | 0.6898 | 0.2359 | 922.75 | 7.66 | 24.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 14:00 | 2024-05-15 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.12 | 0.5825 | 0.233 | 766.53 | 7.63 | 24.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 15:00 | 2024-05-15 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.12 | 0.4433 | 0.2272 | 570.67 | 7.57 | 23.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 16:00 | 2024-05-15 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.12 | 0.2857 | 0.1986 | 358.6 | 7.26 | 23.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 17:00 | 2024-05-15 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1095.12 | 0.1298 | 0.1492 | 158.8 | 6.65 | 21.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 18:00 | 2024-05-15 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62513 | 1095.12 | 0.0163 | 0.1499 | 19.88 | 6.66 | 17.73 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 19:00 | 2024-05-15 | 19 | 过渡季 | 140595 | 66693 | 1095.12 | 0 | 0.2551 | 0 | 7.85 | 15.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 20:00 | 2024-05-15 | 20 | 过渡季 | 140595 | 68118 | 940.12 | 0 | 0.372 | 0 | 8.85 | 14.78 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 21:00 | 2024-05-15 | 21 | 过渡季 | 140595 | 69277 | 940.12 | 0 | 0.4577 | 0 | 9.46 | 14.17 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 22:00 | 2024-05-15 | 22 | 过渡季 | 140595 | 70246 | 940.12 | 0 | 0.4946 | 0 | 9.7 | 13.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-15 23:00 | 2024-05-15 | 23 | 过渡季 | 136500 | 71443 | 940.12 | 0 | 0.4821 | 0 | 9.62 | 13.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 | 0 | 过渡季 | 126945 | 72260 | 939.7 | 0 | 0.4884 | 0 | 9.66 | 12.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 01:00 | 2024-05-16 | 1 | 过渡季 | 126945 | 72868 | 939.7 | 0 | 0.4518 | 0 | 9.42 | 12.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 02:00 | 2024-05-16 | 2 | 过渡季 | 126945 | 72564 | 939.7 | 0 | 0.4072 | 0 | 9.11 | 12.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 03:00 | 2024-05-16 | 3 | 过渡季 | 126945 | 72640 | 939.7 | 0 | 0.3616 | 0 | 8.77 | 12.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 04:00 | 2024-05-16 | 4 | 过渡季 | 126945 | 72735 | 939.7 | 0.005 | 0.3267 | 6.1 | 8.49 | 12.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 05:00 | 2024-05-16 | 5 | 过渡季 | 136500 | 70417 | 939.7 | 0.0756 | 0.2085 | 92.18 | 7.37 | 13.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 06:00 | 2024-05-16 | 6 | 过渡季 | 136500 | 65857 | 939.7 | 0.2115 | 0.1724 | 257.95 | 6.95 | 15.97 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 07:00 | 2024-05-16 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 1094.7 | 0.3631 | 0.2187 | 453.85 | 7.48 | 19.77 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.7 | 0.5005 | 0.174 | 648.75 | 6.97 | 23.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.7 | 0.6108 | 0.159 | 815.17 | 6.78 | 26.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 10:00 | 2024-05-16 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.7 | 0.6739 | 0.1716 | 915.92 | 6.94 | 27.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 11:00 | 2024-05-16 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.7 | 0.7269 | 0.184 | 1002.85 | 7.09 | 28.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 12:00 | 2024-05-16 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.7 | 0.7066 | 0.2067 | 974.75 | 7.35 | 29.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 13:00 | 2024-05-16 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.7 | 0.6392 | 0.2624 | 872.3 | 7.92 | 29.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 14:00 | 2024-05-16 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.7 | 0.5541 | 0.3328 | 744.78 | 8.54 | 29.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 15:00 | 2024-05-16 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.7 | 0.4351 | 0.3578 | 573.2 | 8.74 | 29.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 16:00 | 2024-05-16 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.7 | 0.2826 | 0.2951 | 362.73 | 8.22 | 28.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 17:00 | 2024-05-16 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.7 | 0.132 | 0.1536 | 164.68 | 6.71 | 26.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 18:00 | 2024-05-16 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1094.7 | 0.0175 | 0.0594 | 21.33 | 5.11 | 22.13 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 19:00 | 2024-05-16 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1094.7 | 0 | 0.0348 | 0 | 4.47 | 20.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 20:00 | 2024-05-16 | 20 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 939.7 | 0 | 0.0351 | 0 | 4.48 | 19.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 21:00 | 2024-05-16 | 21 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 939.7 | 0 | 0.0322 | 0 | 4.39 | 18.24 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 22:00 | 2024-05-16 | 22 | 过渡季 | 140595 | 63254 | 939.7 | 0 | 0.0293 | 0 | 4.3 | 17.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-16 23:00 | 2024-05-16 | 23 | 过渡季 | 136500 | 64869 | 939.7 | 0 | 0.0287 | 0 | 4.28 | 16.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 | 0 | 过渡季 | 126945 | 66465 | 939.26 | 0 | 0.0293 | 0 | 4.3 | 15.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 01:00 | 2024-05-17 | 1 | 过渡季 | 126945 | 67643 | 939.26 | 0 | 0.0231 | 0 | 4.09 | 15.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 02:00 | 2024-05-17 | 2 | 过渡季 | 126945 | 68061 | 939.26 | 0 | 0.0112 | 0 | 3.61 | 14.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 03:00 | 2024-05-17 | 3 | 过渡季 | 126945 | 67681 | 939.26 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 15.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 04:00 | 2024-05-17 | 4 | 过渡季 | 126945 | 66636 | 939.26 | 0.0059 | 0 | 7.2 | 1.93 | 15.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 05:00 | 2024-05-17 | 5 | 过渡季 | 136500 | 63767 | 939.26 | 0.092 | 0 | 112.2 | 1.08 | 17.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 06:00 | 2024-05-17 | 6 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 939.26 | 0.2358 | 0 | 289.75 | 0.88 | 19.69 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 07:00 | 2024-05-17 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 1094.26 | 0.3889 | 0 | 494.35 | 1.76 | 22.78 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.26 | 0.517 | 0 | 683.78 | 2.16 | 27.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.26 | 0.6163 | 0 | 835.97 | 2.69 | 29.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.26 | 0.6785 | 0.0052 | 936.6 | 3.31 | 30.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 11:00 | 2024-05-17 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.26 | 0.7092 | 0.0161 | 990.05 | 3.82 | 31.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 12:00 | 2024-05-17 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.26 | 0.6918 | 0.0234 | 966.62 | 4.1 | 32.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 13:00 | 2024-05-17 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.26 | 0.6366 | 0.0243 | 882.22 | 4.13 | 32.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 14:00 | 2024-05-17 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.26 | 0.5438 | 0.0183 | 741.95 | 3.91 | 33.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 15:00 | 2024-05-17 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.26 | 0.4185 | 0.0097 | 558.78 | 3.54 | 32.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 16:00 | 2024-05-17 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.26 | 0.2671 | 0.0032 | 347.33 | 3.2 | 31.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 17:00 | 2024-05-17 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1094.26 | 0.12 | 0.0121 | 151.57 | 3.65 | 29.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 18:00 | 2024-05-17 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1094.26 | 0.0169 | 0.099 | 20.67 | 5.89 | 25.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 19:00 | 2024-05-17 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1094.26 | 0 | 0.3148 | 0 | 8.39 | 22.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 20:00 | 2024-05-17 | 20 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 939.26 | 0 | 0.5401 | 0 | 9.98 | 21.69 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 21:00 | 2024-05-17 | 21 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 939.26 | 0 | 0.6463 | 0 | 10.58 | 20.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 22:00 | 2024-05-17 | 22 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 939.26 | 0 | 0.6653 | 0 | 10.68 | 19.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-17 23:00 | 2024-05-17 | 23 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 939.26 | 0 | 0.6333 | 0 | 10.51 | 18.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 00:00 | 2024-05-18 | 0 | 过渡季 | 126945 | 62000 | 938.83 | 0 | 0.5846 | 0 | 10.24 | 18.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 01:00 | 2024-05-18 | 1 | 过渡季 | 126945 | 62513 | 938.83 | 0 | 0.5401 | 0 | 9.98 | 17.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 02:00 | 2024-05-18 | 2 | 过渡季 | 126945 | 63881 | 938.83 | 0 | 0.4931 | 0 | 9.69 | 17.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 03:00 | 2024-05-18 | 3 | 过渡季 | 126945 | 65002 | 938.83 | 0 | 0.4473 | 0 | 9.39 | 16.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 04:00 | 2024-05-18 | 4 | 过渡季 | 126945 | 65192 | 938.83 | 0.0055 | 0.384 | 6.7 | 8.94 | 16.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 05:00 | 2024-05-18 | 5 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 938.83 | 0.0675 | 0.2884 | 82.28 | 8.16 | 18.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 06:00 | 2024-05-18 | 6 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 938.83 | 0.1761 | 0.1477 | 216.23 | 6.63 | 21.36 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 07:00 | 2024-05-18 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 1093.83 | 0.2911 | 0.0933 | 368.05 | 5.79 | 24.7 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 08:00 | 2024-05-18 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.83 | 0.4095 | 0.1469 | 538.88 | 6.62 | 29.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 09:00 | 2024-05-18 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.83 | 0.4996 | 0.1552 | 671.7 | 6.73 | 31.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 10:00 | 2024-05-18 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.83 | 0.5594 | 0.1676 | 762.22 | 6.89 | 32.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 11:00 | 2024-05-18 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.83 | 0.5545 | 0.1621 | 758.08 | 6.82 | 33.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 12:00 | 2024-05-18 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.83 | 0.4989 | 0.174 | 676.28 | 6.97 | 33.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 13:00 | 2024-05-18 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.83 | 0.454 | 0.204 | 608.65 | 7.32 | 32.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 14:00 | 2024-05-18 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.83 | 0.3754 | 0.2187 | 495.45 | 7.48 | 31.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 15:00 | 2024-05-18 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.83 | 0.2849 | 0.2049 | 369.7 | 7.33 | 30.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 16:00 | 2024-05-18 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.83 | 0.1781 | 0.2049 | 226.9 | 7.33 | 30.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 17:00 | 2024-05-18 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.83 | 0.0875 | 0.2131 | 109.6 | 7.42 | 28.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 18:00 | 2024-05-18 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1093.83 | 0.0135 | 0.3267 | 16.5 | 8.49 | 25.99 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 19:00 | 2024-05-18 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1093.83 | 0 | 0.5074 | 0 | 9.78 | 24.11 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 20:00 | 2024-05-18 | 20 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 938.83 | 0 | 0.5689 | 0 | 10.15 | 22.97 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 21:00 | 2024-05-18 | 21 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 938.83 | 0 | 0.4255 | 0 | 9.24 | 21.64 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 22:00 | 2024-05-18 | 22 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 938.83 | 0 | 0.1934 | 0 | 7.2 | 20.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-18 23:00 | 2024-05-18 | 23 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 938.83 | 0 | 0.0577 | 0 | 5.07 | 19.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 00:00 | 2024-05-19 | 0 | 过渡季 | 126945 | 62000 | 938.38 | 0 | 0.0382 | 0 | 4.57 | 18.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 01:00 | 2024-05-19 | 1 | 过渡季 | 126945 | 62000 | 938.38 | 0 | 0.0814 | 0 | 5.57 | 18.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 02:00 | 2024-05-19 | 2 | 过渡季 | 126945 | 62247 | 938.38 | 0 | 0.1574 | 0 | 6.76 | 17.87 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 03:00 | 2024-05-19 | 3 | 过渡季 | 126945 | 63140 | 938.38 | 0 | 0.1916 | 0 | 7.18 | 17.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 04:00 | 2024-05-19 | 4 | 过渡季 | 126945 | 63843 | 938.38 | 0.0046 | 0.1732 | 5.55 | 6.96 | 17.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 05:00 | 2024-05-19 | 5 | 过渡季 | 136500 | 64128 | 938.38 | 0.0621 | 0.1492 | 75.68 | 6.65 | 16.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 06:00 | 2024-05-19 | 6 | 过渡季 | 136500 | 63938 | 938.38 | 0.1705 | 0.108 | 207.9 | 6.04 | 16.98 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 07:00 | 2024-05-19 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 1093.38 | 0.3036 | 0.082 | 374.42 | 5.58 | 18.41 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 08:00 | 2024-05-19 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.38 | 0.4357 | 0.0404 | 552.9 | 4.63 | 20.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 09:00 | 2024-05-19 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.38 | 0.537 | 0.0085 | 702 | 3.48 | 24.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 10:00 | 2024-05-19 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.38 | 0.6036 | 0.0006 | 805.17 | 3.04 | 26.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 11:00 | 2024-05-19 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.38 | 0.6732 | 0 | 915.62 | 2.69 | 27.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 12:00 | 2024-05-19 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.38 | 0.655 | 0 | 892.58 | 2.27 | 28.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 13:00 | 2024-05-19 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.38 | 0.6034 | 0 | 817.53 | 1.8 | 29.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 14:00 | 2024-05-19 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.38 | 0.5077 | 0 | 677.97 | 1.68 | 29.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 15:00 | 2024-05-19 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.38 | 0.3814 | 0 | 499.12 | 1.92 | 29.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 16:00 | 2024-05-19 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.38 | 0.2341 | 0 | 299.2 | 2.36 | 29.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 17:00 | 2024-05-19 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1093.38 | 0.1122 | 0.0009 | 140.4 | 3.06 | 27.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 18:00 | 2024-05-19 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1093.38 | 0.0174 | 0 | 21.23 | 2.62 | 25.09 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 19:00 | 2024-05-19 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1093.38 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 22.82 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 20:00 | 2024-05-19 | 20 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 938.38 | 0 | 0.0209 | 0 | 4.01 | 20.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 21:00 | 2024-05-19 | 21 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 938.38 | 0 | 0.011 | 0 | 3.6 | 19.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 22:00 | 2024-05-19 | 22 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 938.38 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 18.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-19 23:00 | 2024-05-19 | 23 | 过渡季 | 136500 | 62969 | 938.38 | 0 | 0.0022 | 0 | 3.14 | 17.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 | 0 | 过渡季 | 126945 | 65648 | 937.93 | 0 | 0.0226 | 0 | 4.07 | 16.08 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 01:00 | 2024-05-20 | 1 | 过渡季 | 126945 | 67643 | 937.93 | 0 | 0.0422 | 0 | 4.68 | 15.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 02:00 | 2024-05-20 | 2 | 过渡季 | 126945 | 68954 | 937.93 | 0 | 0.0325 | 0 | 4.4 | 14.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 03:00 | 2024-05-20 | 3 | 过渡季 | 126945 | 69448 | 937.93 | 0 | 0.0382 | 0 | 4.57 | 14.08 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 04:00 | 2024-05-20 | 4 | 过渡季 | 126945 | 69220 | 937.93 | 0.0068 | 0.0814 | 8.27 | 5.57 | 14.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 05:00 | 2024-05-20 | 5 | 过渡季 | 136500 | 64698 | 937.93 | 0.088 | 0.1167 | 107.3 | 6.18 | 16.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 06:00 | 2024-05-20 | 6 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 937.93 | 0.2302 | 0.1492 | 281.75 | 6.65 | 18.86 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 07:00 | 2024-05-20 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 1092.93 | 0.3759 | 0.1411 | 473.88 | 6.54 | 21.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.93 | 0.5057 | 0.0873 | 658.1 | 5.68 | 24.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.93 | 0.5986 | 0.0617 | 799.08 | 5.16 | 26.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 10:00 | 2024-05-20 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.93 | 0.6542 | 0.051 | 888.95 | 4.91 | 28.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 11:00 | 2024-05-20 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.93 | 0.6835 | 0.0407 | 939.05 | 4.64 | 29.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 12:00 | 2024-05-20 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.93 | 0.5585 | 0.0312 | 754.3 | 4.36 | 30.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 13:00 | 2024-05-20 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.93 | 0.5022 | 0.0251 | 673.6 | 4.16 | 30.87 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 14:00 | 2024-05-20 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.93 | 0.4091 | 0.0209 | 541.17 | 4.01 | 31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 15:00 | 2024-05-20 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.93 | 0.3041 | 0.0183 | 395.65 | 3.91 | 30.74 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 16:00 | 2024-05-20 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.93 | 0.1972 | 0.0215 | 251.93 | 4.03 | 30.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 17:00 | 2024-05-20 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.93 | 0.1003 | 0.0498 | 125.78 | 4.88 | 28.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 18:00 | 2024-05-20 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1092.93 | 0.0175 | 0.17 | 21.52 | 6.92 | 25.98 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 19:00 | 2024-05-20 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1092.93 | 0 | 0.3934 | 0 | 9.01 | 23.76 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 20:00 | 2024-05-20 | 20 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 937.93 | 0 | 0.4653 | 0 | 9.51 | 22.34 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 21:00 | 2024-05-20 | 21 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 937.93 | 0 | 0.5811 | 0 | 10.22 | 20.74 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 22:00 | 2024-05-20 | 22 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 937.93 | 0 | 0.5569 | 0 | 10.08 | 19.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-20 23:00 | 2024-05-20 | 23 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 937.93 | 0 | 0.5367 | 0 | 9.96 | 18.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 | 0 | 过渡季 | 126945 | 62247 | 937.47 | 0 | 0.5042 | 0 | 9.76 | 17.87 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 01:00 | 2024-05-21 | 1 | 过渡季 | 126945 | 62817 | 937.47 | 0 | 0.5074 | 0 | 9.78 | 17.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 02:00 | 2024-05-21 | 2 | 过渡季 | 126945 | 63425 | 937.47 | 0 | 0.4899 | 0 | 9.67 | 17.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 03:00 | 2024-05-21 | 3 | 过渡季 | 126945 | 64698 | 937.47 | 0 | 0.4342 | 0 | 9.3 | 16.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 04:00 | 2024-05-21 | 4 | 过渡季 | 126945 | 66028 | 937.47 | 0.0072 | 0.3514 | 8.73 | 8.69 | 15.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 05:00 | 2024-05-21 | 5 | 过渡季 | 136500 | 64223 | 937.47 | 0.0934 | 0.235 | 113.93 | 7.65 | 16.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 06:00 | 2024-05-21 | 6 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 937.47 | 0.2401 | 0.2561 | 295.08 | 7.86 | 19.51 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 07:00 | 2024-05-21 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 1092.47 | 0.3886 | 0.1455 | 494.4 | 6.6 | 23.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.47 | 0.5158 | 0.0251 | 677.97 | 4.16 | 26.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.47 | 0.6117 | 0.0112 | 824.45 | 3.61 | 28.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 10:00 | 2024-05-21 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.47 | 0.6702 | 0.0275 | 919.03 | 4.24 | 29.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 11:00 | 2024-05-21 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.47 | 0.7016 | 0.0482 | 972.97 | 4.84 | 30.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 12:00 | 2024-05-21 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.47 | 0.6659 | 0.0695 | 921.45 | 5.33 | 31.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 13:00 | 2024-05-21 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.47 | 0.5759 | 0.0851 | 786.1 | 5.64 | 32.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 14:00 | 2024-05-21 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.47 | 0.5131 | 0.0939 | 693.33 | 5.8 | 32.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 15:00 | 2024-05-21 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.47 | 0.401 | 0.0967 | 531.65 | 5.85 | 31.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 16:00 | 2024-05-21 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.47 | 0.2637 | 0.0996 | 341.33 | 5.9 | 30.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 17:00 | 2024-05-21 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.47 | 0.1311 | 0.1226 | 165.65 | 6.27 | 29.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 18:00 | 2024-05-21 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1092.47 | 0.0212 | 0.2311 | 26.15 | 7.61 | 26.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 19:00 | 2024-05-21 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1092.47 | 0 | 0.4714 | 0 | 9.55 | 24.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 20:00 | 2024-05-21 | 20 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 937.47 | 0 | 0.6132 | 0 | 10.4 | 23.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 21:00 | 2024-05-21 | 21 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 937.47 | 0 | 0.6787 | 0 | 10.75 | 22.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 22:00 | 2024-05-21 | 22 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 937.47 | 0 | 0.7283 | 0 | 11 | 21.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-21 23:00 | 2024-05-21 | 23 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 937.47 | 0 | 0.7487 | 0 | 11.1 | 20.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 | 0 | 过渡季 | 126945 | 62000 | 937.01 | 0 | 0.7263 | 0 | 10.99 | 19.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 01:00 | 2024-05-22 | 1 | 过渡季 | 126945 | 62000 | 937.01 | 0 | 0.6691 | 0 | 10.7 | 18.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 02:00 | 2024-05-22 | 2 | 过渡季 | 126945 | 62285 | 937.01 | 0 | 0.5846 | 0 | 10.24 | 17.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 03:00 | 2024-05-22 | 3 | 过渡季 | 126945 | 63976 | 937.01 | 0 | 0.5058 | 0 | 9.77 | 16.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 04:00 | 2024-05-22 | 4 | 过渡季 | 126945 | 65078 | 937.01 | 0.0081 | 0.4356 | 9.9 | 9.31 | 16.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 05:00 | 2024-05-22 | 5 | 过渡季 | 136500 | 62893 | 937.01 | 0.1072 | 0.3112 | 130.73 | 8.36 | 17.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 06:00 | 2024-05-22 | 6 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 937.01 | 0.259 | 0.25 | 320.15 | 7.8 | 20.36 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 07:00 | 2024-05-22 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 1092.01 | 0.4076 | 0.3451 | 522.62 | 8.64 | 24.15 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.01 | 0.5345 | 0.3328 | 705.83 | 8.54 | 26.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.01 | 0.6307 | 0.3255 | 852.9 | 8.48 | 28.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 10:00 | 2024-05-22 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.01 | 0.6918 | 0.3136 | 951.85 | 8.38 | 29.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 11:00 | 2024-05-22 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.01 | 0.7152 | 0.2929 | 993.03 | 8.2 | 30.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 12:00 | 2024-05-22 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.01 | 0.702 | 0.273 | 975.2 | 8.02 | 31.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 13:00 | 2024-05-22 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.01 | 0.6523 | 0.252 | 899.35 | 7.82 | 31.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 14:00 | 2024-05-22 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.01 | 0.5627 | 0.2439 | 763.58 | 7.74 | 31.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 15:00 | 2024-05-22 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.01 | 0.435 | 0.2479 | 576.78 | 7.78 | 30.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 16:00 | 2024-05-22 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.01 | 0.2939 | 0.2389 | 380 | 7.69 | 29.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 17:00 | 2024-05-22 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1092.01 | 0.1467 | 0.2122 | 184.75 | 7.41 | 28.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 18:00 | 2024-05-22 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1092.01 | 0.0249 | 0.232 | 30.4 | 7.62 | 24.98 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 19:00 | 2024-05-22 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1092.01 | 0 | 0.3527 | 0 | 8.7 | 22.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 20:00 | 2024-05-22 | 20 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 937.01 | 0 | 0.4227 | 0 | 9.22 | 21.87 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 21:00 | 2024-05-22 | 21 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 937.01 | 0 | 0.4533 | 0 | 9.43 | 20.85 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 22:00 | 2024-05-22 | 22 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 937.01 | 0 | 0.5106 | 0 | 9.8 | 19.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-22 23:00 | 2024-05-22 | 23 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 937.01 | 0 | 0.5759 | 0 | 10.19 | 19.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 | 0 | 过渡季 | 126945 | 62000 | 936.53 | 0 | 0.615 | 0 | 10.41 | 18.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 01:00 | 2024-05-23 | 1 | 过渡季 | 126945 | 62361 | 936.53 | 0 | 0.6426 | 0 | 10.56 | 17.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 02:00 | 2024-05-23 | 2 | 过渡季 | 126945 | 63805 | 936.53 | 0 | 0.6241 | 0 | 10.46 | 17.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 03:00 | 2024-05-23 | 3 | 过渡季 | 126945 | 65021 | 936.53 | 0 | 0.5793 | 0 | 10.21 | 16.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 04:00 | 2024-05-23 | 4 | 过渡季 | 126945 | 65515 | 936.53 | 0.0087 | 0.5236 | 10.65 | 9.88 | 16.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 05:00 | 2024-05-23 | 5 | 过渡季 | 136500 | 62950 | 936.53 | 0.0987 | 0.376 | 120.35 | 8.88 | 17.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 06:00 | 2024-05-23 | 6 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 936.53 | 0.2317 | 0.2004 | 284.83 | 7.28 | 19.83 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 07:00 | 2024-05-23 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 1091.53 | 0.3645 | 0.3159 | 463.35 | 8.4 | 23.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.53 | 0.5018 | 0.2884 | 660.92 | 8.16 | 27.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.53 | 0.5886 | 0.1652 | 793.83 | 6.86 | 29.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 10:00 | 2024-05-23 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.53 | 0.6592 | 0.1056 | 905.8 | 6 | 30.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 11:00 | 2024-05-23 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.53 | 0.6858 | 0.0763 | 952.08 | 5.47 | 31.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 12:00 | 2024-05-23 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.53 | 0.6682 | 0.0543 | 928.4 | 4.99 | 32.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 13:00 | 2024-05-23 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.53 | 0.6029 | 0.0355 | 829.58 | 4.49 | 32.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.53 | 0.4415 | 0.0209 | 591.08 | 4.01 | 32.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 15:00 | 2024-05-23 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.53 | 0.2747 | 0.0128 | 357.83 | 3.68 | 31.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 16:00 | 2024-05-23 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.53 | 0.1712 | 0.0132 | 219.18 | 3.7 | 31.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 17:00 | 2024-05-23 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.53 | 0.0886 | 0.0243 | 111.65 | 4.13 | 30.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 18:00 | 2024-05-23 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1091.53 | 0.0164 | 0.0502 | 20.23 | 4.89 | 27.58 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 19:00 | 2024-05-23 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1091.53 | 0 | 0.0939 | 0 | 5.8 | 25.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 20:00 | 2024-05-23 | 20 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 936.53 | 0 | 0.1506 | 0 | 6.67 | 24.69 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 21:00 | 2024-05-23 | 21 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 936.53 | 0 | 0.2149 | 0 | 7.44 | 23.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 22:00 | 2024-05-23 | 22 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 936.53 | 0 | 0.273 | 0 | 8.02 | 22.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-23 23:00 | 2024-05-23 | 23 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 936.53 | 0 | 0.1891 | 0 | 7.15 | 21.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 | 0 | 过渡季 | 126945 | 62000 | 936.06 | 0 | 0.0835 | 0 | 5.61 | 20.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 01:00 | 2024-05-24 | 1 | 过渡季 | 126945 | 62000 | 936.06 | 0 | 0.0328 | 0 | 4.41 | 19.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 02:00 | 2024-05-24 | 2 | 过渡季 | 126945 | 62000 | 936.06 | 0 | 0.002 | 0 | 3.13 | 19.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 03:00 | 2024-05-24 | 3 | 过渡季 | 126945 | 62000 | 936.06 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 18.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 04:00 | 2024-05-24 | 4 | 过渡季 | 126945 | 62551 | 936.06 | 0.0056 | 0.0069 | 6.8 | 3.4 | 17.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 05:00 | 2024-05-24 | 5 | 过渡季 | 136500 | 62114 | 936.06 | 0.0547 | 0.051 | 66.72 | 4.91 | 17.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 06:00 | 2024-05-24 | 6 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 936.06 | 0.1259 | 0.0917 | 153.52 | 5.76 | 19.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 07:00 | 2024-05-24 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 1091.06 | 0.2085 | 0.1136 | 256.55 | 6.13 | 20.85 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.06 | 0.2972 | 0.0922 | 372.48 | 5.77 | 22.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.06 | 0.3117 | 0.0873 | 395.05 | 5.68 | 24.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 10:00 | 2024-05-24 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.06 | 0.2646 | 0.1026 | 335.7 | 5.95 | 26.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 11:00 | 2024-05-24 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.06 | 0.2779 | 0.1477 | 354.95 | 6.63 | 27.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 12:00 | 2024-05-24 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.06 | 0.2649 | 0.1123 | 336.42 | 6.11 | 26.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 13:00 | 2024-05-24 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.06 | 0.1227 | 0.0114 | 152.15 | 3.62 | 25.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 14:00 | 2024-05-24 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.06 | 0.0921 | 0 | 113.5 | 0.95 | 24.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 15:00 | 2024-05-24 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.06 | 0.1312 | 0 | 161.88 | 1.28 | 23.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 16:00 | 2024-05-24 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.06 | 0.0913 | 0.0163 | 111.47 | 3.83 | 22.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 17:00 | 2024-05-24 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1091.06 | 0.0492 | 0.1246 | 60 | 6.3 | 20.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 18:00 | 2024-05-24 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1091.06 | 0.0093 | 0.1925 | 11.38 | 7.19 | 18.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 19:00 | 2024-05-24 | 19 | 过渡季 | 140595 | 64166 | 1091.06 | 0 | 0.3008 | 0 | 8.27 | 16.86 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 20:00 | 2024-05-24 | 20 | 过渡季 | 140595 | 65268 | 936.06 | 0 | 0.3124 | 0 | 8.37 | 16.28 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 21:00 | 2024-05-24 | 21 | 过渡季 | 140595 | 65420 | 936.06 | 0 | 0.2677 | 0 | 7.97 | 16.2 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 22:00 | 2024-05-24 | 22 | 过渡季 | 140595 | 65534 | 936.06 | 0 | 0.1219 | 0 | 6.26 | 16.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-24 23:00 | 2024-05-24 | 23 | 过渡季 | 136500 | 65933 | 936.06 | 0 | 0.0396 | 0 | 4.61 | 15.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 00:00 | 2024-05-25 | 0 | 过渡季 | 126945 | 66332 | 935.57 | 0 | 0.0083 | 0 | 3.47 | 15.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 01:00 | 2024-05-25 | 1 | 过渡季 | 126945 | 66161 | 935.57 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 15.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 02:00 | 2024-05-25 | 2 | 过渡季 | 126945 | 66522 | 935.57 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 15.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 03:00 | 2024-05-25 | 3 | 过渡季 | 126945 | 66370 | 935.57 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 15.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 04:00 | 2024-05-25 | 4 | 过渡季 | 126945 | 67092 | 935.57 | 0.0047 | 0 | 5.75 | 1.61 | 15.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 05:00 | 2024-05-25 | 5 | 过渡季 | 136500 | 66617 | 935.57 | 0.0672 | 0.002 | 81.95 | 3.13 | 15.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 06:00 | 2024-05-25 | 6 | 过渡季 | 136500 | 65762 | 935.57 | 0.1584 | 0.044 | 193.18 | 4.73 | 16.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 07:00 | 2024-05-25 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62950 | 1090.57 | 0.2876 | 0.1206 | 352.58 | 6.24 | 17.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 08:00 | 2024-05-25 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.57 | 0.4022 | 0.1521 | 506.75 | 6.69 | 20.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 09:00 | 2024-05-25 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.57 | 0.4959 | 0.1397 | 640 | 6.52 | 22.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 10:00 | 2024-05-25 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.57 | 0.5827 | 0.1161 | 769.72 | 6.17 | 24.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 11:00 | 2024-05-25 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.57 | 0.6419 | 0.102 | 862.95 | 5.94 | 26.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 12:00 | 2024-05-25 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.57 | 0.5819 | 0.0928 | 778.5 | 5.78 | 27.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 13:00 | 2024-05-25 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.57 | 0.5401 | 0.0835 | 719.42 | 5.61 | 28.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 14:00 | 2024-05-25 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.57 | 0.4 | 0.07 | 521.75 | 5.34 | 28.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 15:00 | 2024-05-25 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.57 | 0.2367 | 0.0455 | 301.2 | 4.77 | 27.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 16:00 | 2024-05-25 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.57 | 0.1238 | 0.026 | 154.73 | 4.19 | 27.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 17:00 | 2024-05-25 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.57 | 0.0643 | 0.0215 | 79.38 | 4.03 | 26.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 18:00 | 2024-05-25 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1090.57 | 0.0158 | 0.0309 | 19.23 | 4.35 | 23.99 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 19:00 | 2024-05-25 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1090.57 | 0 | 0.0783 | 0 | 5.51 | 22.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 20:00 | 2024-05-25 | 20 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 935.57 | 0 | 0.2974 | 0 | 8.24 | 21.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 21:00 | 2024-05-25 | 21 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 935.57 | 0 | 0.8932 | 0 | 11.76 | 19.13 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 22:00 | 2024-05-25 | 22 | 过渡季 | 140595 | 64280 | 935.57 | 0 | 0.95 | 0 | 12.41 | 16.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-25 23:00 | 2024-05-25 | 23 | 过渡季 | 136500 | 66389 | 935.57 | 0 | 0.6596 | 0 | 10.65 | 15.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 00:00 | 2024-05-26 | 0 | 过渡季 | 126945 | 68441 | 935.08 | 0 | 0.4577 | 0 | 9.46 | 14.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 01:00 | 2024-05-26 | 1 | 过渡季 | 126945 | 70987 | 935.08 | 0 | 0.4016 | 0 | 9.07 | 13.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 02:00 | 2024-05-26 | 2 | 过渡季 | 126945 | 73590 | 935.08 | 0 | 0.3089 | 0 | 8.34 | 11.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 03:00 | 2024-05-26 | 3 | 过渡季 | 126945 | 76022 | 935.08 | 0 | 0.2459 | 0 | 7.76 | 10.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 04:00 | 2024-05-26 | 4 | 过渡季 | 126945 | 77751 | 935.08 | 0.0098 | 0.1995 | 11.9 | 7.27 | 9.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 05:00 | 2024-05-26 | 5 | 过渡季 | 136500 | 75699 | 935.08 | 0.1187 | 0.232 | 144.8 | 7.62 | 10.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 06:00 | 2024-05-26 | 6 | 过渡季 | 136500 | 72412 | 935.08 | 0.2791 | 0.3243 | 340.38 | 8.47 | 12.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 07:00 | 2024-05-26 | 7 | 过渡季 | 136500 | 68783 | 1090.08 | 0.447 | 0.3328 | 552.22 | 8.54 | 14.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 08:00 | 2024-05-26 | 8 | 过渡季 | 146055 | 64774 | 1090.08 | 0.5818 | 0.2906 | 739.08 | 8.18 | 16.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 09:00 | 2024-05-26 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.08 | 0.6799 | 0.2224 | 884.88 | 7.52 | 18.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 10:00 | 2024-05-26 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.08 | 0.7322 | 0.1484 | 969.05 | 6.64 | 20.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 11:00 | 2024-05-26 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.08 | 0.7301 | 0.0967 | 973.2 | 5.85 | 21.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 12:00 | 2024-05-26 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.08 | 0.7193 | 0.0778 | 962.22 | 5.5 | 23.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 13:00 | 2024-05-26 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.08 | 0.5928 | 0.0704 | 778.72 | 5.35 | 23.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 14:00 | 2024-05-26 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.08 | 0.5092 | 0.059 | 660.97 | 5.1 | 23.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 15:00 | 2024-05-26 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.08 | 0.3934 | 0.0448 | 501.3 | 4.75 | 23.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 16:00 | 2024-05-26 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.08 | 0.2595 | 0.0303 | 323.45 | 4.33 | 22.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 17:00 | 2024-05-26 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1090.08 | 0.1268 | 0.0161 | 154.85 | 3.82 | 21.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 18:00 | 2024-05-26 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1090.08 | 0.0234 | 0.0002 | 28.48 | 3.01 | 19.4 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 19:00 | 2024-05-26 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1090.08 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 18.46 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 20:00 | 2024-05-26 | 20 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 935.08 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 18.15 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 21:00 | 2024-05-26 | 21 | 过渡季 | 140595 | 63235 | 935.08 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 17.35 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 22:00 | 2024-05-26 | 22 | 过渡季 | 140595 | 64717 | 935.08 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 16.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-26 23:00 | 2024-05-26 | 23 | 过渡季 | 136500 | 65667 | 935.08 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 16.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 | 0 | 过渡季 | 126945 | 66788 | 934.59 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 15.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 01:00 | 2024-05-27 | 1 | 过渡季 | 126945 | 67947 | 934.59 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 14.87 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 02:00 | 2024-05-27 | 2 | 过渡季 | 126945 | 69144 | 934.59 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 14.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 03:00 | 2024-05-27 | 3 | 过渡季 | 126945 | 70246 | 934.59 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 13.66 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 04:00 | 2024-05-27 | 4 | 过渡季 | 126945 | 71500 | 934.59 | 0.011 | 0 | 13.4 | 1.85 | 13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 05:00 | 2024-05-27 | 5 | 过渡季 | 136500 | 69144 | 934.59 | 0.1235 | 0 | 150.57 | 2.08 | 14.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 06:00 | 2024-05-27 | 6 | 过渡季 | 136500 | 63121 | 934.59 | 0.2848 | 0 | 348.9 | 2.39 | 17.41 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 07:00 | 2024-05-27 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 1089.59 | 0.4358 | 0 | 552.38 | 2.17 | 20.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.59 | 0.5643 | 0 | 735.15 | 1.16 | 22.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.59 | 0.6607 | 0 | 880 | 0.18 | 24.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 10:00 | 2024-05-27 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.59 | 0.7204 | 0 | 975.1 | 0.24 | 25.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 11:00 | 2024-05-27 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.59 | 0.7454 | 0 | 1018.12 | 0.22 | 26.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 12:00 | 2024-05-27 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.59 | 0.728 | 0 | 994.88 | 0.34 | 27.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 13:00 | 2024-05-27 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.59 | 0.6745 | 0 | 915.8 | 0.78 | 27.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 14:00 | 2024-05-27 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.59 | 0.5854 | 0 | 784.05 | 1.39 | 27.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 15:00 | 2024-05-27 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.59 | 0.4549 | 0 | 596.6 | 1.9 | 27.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 16:00 | 2024-05-27 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.59 | 0.3135 | 0 | 401.58 | 1.98 | 26.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 17:00 | 2024-05-27 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.59 | 0.1668 | 0 | 208.38 | 1.75 | 25.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 18:00 | 2024-05-27 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1089.59 | 0.0329 | 0 | 40.15 | 1.32 | 23.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 19:00 | 2024-05-27 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1089.59 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 21.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 20:00 | 2024-05-27 | 20 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 934.59 | 0 | 0.0079 | 0 | 3.45 | 19.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 21:00 | 2024-05-27 | 21 | 过渡季 | 140595 | 62779 | 934.59 | 0 | 0.0594 | 0 | 5.11 | 17.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 22:00 | 2024-05-27 | 22 | 过渡季 | 140595 | 64888 | 934.59 | 0 | 0.0922 | 0 | 5.77 | 16.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-27 23:00 | 2024-05-27 | 23 | 过渡季 | 136500 | 66522 | 934.59 | 0 | 0.0939 | 0 | 5.8 | 15.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 | 0 | 过渡季 | 126945 | 67890 | 934.08 | 0 | 0.0799 | 0 | 5.54 | 14.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 01:00 | 2024-05-28 | 1 | 过渡季 | 126945 | 68707 | 934.08 | 0 | 0.0617 | 0 | 5.16 | 14.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 02:00 | 2024-05-28 | 2 | 过渡季 | 126945 | 70037 | 934.08 | 0 | 0.0411 | 0 | 4.65 | 13.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 03:00 | 2024-05-28 | 3 | 过渡季 | 126945 | 70170 | 934.08 | 0 | 0.0351 | 0 | 4.48 | 13.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 04:00 | 2024-05-28 | 4 | 过渡季 | 126945 | 70455 | 934.08 | 0.0092 | 0.0599 | 11.2 | 5.12 | 13.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 05:00 | 2024-05-28 | 5 | 过渡季 | 136500 | 66598 | 934.08 | 0.0902 | 0.0763 | 110 | 5.47 | 15.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 06:00 | 2024-05-28 | 6 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 934.08 | 0.202 | 0.0884 | 246.4 | 5.7 | 18.24 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 07:00 | 2024-05-28 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 1089.08 | 0.3268 | 0.174 | 409.5 | 6.97 | 21.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.08 | 0.4368 | 0.1692 | 558.38 | 6.91 | 22.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.08 | 0.5631 | 0.1567 | 740.22 | 6.75 | 24.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 10:00 | 2024-05-28 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.08 | 0.5927 | 0.1014 | 788.9 | 5.93 | 26.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 11:00 | 2024-05-28 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.08 | 0.6598 | 0.0933 | 891.95 | 5.79 | 27.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 12:00 | 2024-05-28 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.08 | 0.6435 | 0.1123 | 870.17 | 6.11 | 27.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 13:00 | 2024-05-28 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.08 | 0.5728 | 0.1469 | 764.65 | 6.62 | 27.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 14:00 | 2024-05-28 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.08 | 0.4879 | 0.2187 | 640.72 | 7.48 | 26.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 15:00 | 2024-05-28 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.08 | 0.3333 | 0.2884 | 426.52 | 8.16 | 26.08 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 16:00 | 2024-05-28 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.08 | 0.2077 | 0.3377 | 260.6 | 8.58 | 25.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 17:00 | 2024-05-28 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1089.08 | 0.1098 | 0.3604 | 135.55 | 8.76 | 24.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 18:00 | 2024-05-28 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1089.08 | 0.0202 | 0.3565 | 24.65 | 8.73 | 22.97 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 19:00 | 2024-05-28 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1089.08 | 0 | 0.3853 | 0 | 8.95 | 21.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 20:00 | 2024-05-28 | 20 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 934.08 | 0 | 0.4356 | 0 | 9.31 | 20.34 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 21:00 | 2024-05-28 | 21 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 934.08 | 0 | 0.597 | 0 | 10.31 | 19.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 22:00 | 2024-05-28 | 22 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 934.08 | 0 | 0.6826 | 0 | 10.77 | 19.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-28 23:00 | 2024-05-28 | 23 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 934.08 | 0 | 0.6314 | 0 | 10.5 | 18.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 | 0 | 过渡季 | 126945 | 62000 | 933.58 | 0 | 0.4915 | 0 | 9.68 | 18.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 01:00 | 2024-05-29 | 1 | 过渡季 | 126945 | 63311 | 933.58 | 0 | 0.3377 | 0 | 8.58 | 17.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 02:00 | 2024-05-29 | 2 | 过渡季 | 126945 | 64926 | 933.58 | 0 | 0.2112 | 0 | 7.4 | 16.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 03:00 | 2024-05-29 | 3 | 过渡季 | 126945 | 65838 | 933.58 | 0 | 0.1748 | 0 | 6.98 | 15.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 04:00 | 2024-05-29 | 4 | 过渡季 | 126945 | 66389 | 933.58 | 0.005 | 0.1433 | 6.05 | 6.57 | 15.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 05:00 | 2024-05-29 | 5 | 过渡季 | 136500 | 65477 | 933.58 | 0.0387 | 0.12 | 47.15 | 6.23 | 16.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 06:00 | 2024-05-29 | 6 | 过渡季 | 136500 | 64033 | 933.58 | 0.0815 | 0.2613 | 99.45 | 7.91 | 16.93 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 07:00 | 2024-05-29 | 7 | 过渡季 | 136500 | 63558 | 1088.58 | 0.1286 | 0.5219 | 156.88 | 9.87 | 17.18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 | 8 | 过渡季 | 146055 | 63216 | 1088.58 | 0.1768 | 0.6168 | 215.55 | 10.42 | 17.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 | 9 | 过渡季 | 146055 | 63045 | 1088.58 | 0.1881 | 0.5707 | 229.43 | 10.16 | 17.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 10:00 | 2024-05-29 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.58 | 0.2612 | 0.4356 | 319.88 | 9.31 | 18.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 11:00 | 2024-05-29 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.58 | 0.2026 | 0.3426 | 247.02 | 8.62 | 18.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 12:00 | 2024-05-29 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.58 | 0.2576 | 0.2839 | 317.27 | 8.12 | 19.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 13:00 | 2024-05-29 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.58 | 0.2937 | 0.2409 | 364.73 | 7.71 | 20.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 14:00 | 2024-05-29 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.58 | 0.2717 | 0.251 | 337.7 | 7.81 | 21.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 15:00 | 2024-05-29 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.58 | 0.1956 | 0.334 | 240.95 | 8.55 | 21.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 16:00 | 2024-05-29 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.58 | 0.1238 | 0.2839 | 150.95 | 8.12 | 21.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 17:00 | 2024-05-29 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.58 | 0.0657 | 0.1187 | 80.15 | 6.21 | 19.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 18:00 | 2024-05-29 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1088.58 | 0.0125 | 0.0608 | 15.3 | 5.14 | 18.04 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 19:00 | 2024-05-29 | 19 | 过渡季 | 140595 | 65667 | 1088.58 | 0 | 0.0676 | 0 | 5.29 | 16.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 20:00 | 2024-05-29 | 20 | 过渡季 | 140595 | 67491 | 933.58 | 0 | 0.0973 | 0 | 5.86 | 15.11 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 21:00 | 2024-05-29 | 21 | 过渡季 | 140595 | 68555 | 933.58 | 0 | 0.1341 | 0 | 6.44 | 14.55 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 22:00 | 2024-05-29 | 22 | 过渡季 | 140595 | 69790 | 933.58 | 0 | 0.1692 | 0 | 6.91 | 13.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-29 23:00 | 2024-05-29 | 23 | 过渡季 | 136500 | 71082 | 933.58 | 0 | 0.1925 | 0 | 7.19 | 13.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 | 0 | 过渡季 | 126945 | 72108 | 933.06 | 0 | 0.204 | 0 | 7.32 | 12.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 01:00 | 2024-05-30 | 1 | 过渡季 | 126945 | 72887 | 933.06 | 0 | 0.2234 | 0 | 7.53 | 12.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 02:00 | 2024-05-30 | 2 | 过渡季 | 126945 | 73590 | 933.06 | 0 | 0.2795 | 0 | 8.08 | 11.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 03:00 | 2024-05-30 | 3 | 过渡季 | 126945 | 74502 | 933.06 | 0 | 0.3565 | 0 | 8.73 | 11.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 04:00 | 2024-05-30 | 4 | 过渡季 | 126945 | 75262 | 933.06 | 0.0105 | 0.4184 | 12.8 | 9.19 | 11.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 05:00 | 2024-05-30 | 5 | 过渡季 | 136500 | 72412 | 933.06 | 0.1159 | 0.334 | 141.32 | 8.55 | 12.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 06:00 | 2024-05-30 | 6 | 过渡季 | 136500 | 67795 | 933.06 | 0.2759 | 0.2272 | 336.5 | 7.57 | 14.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 07:00 | 2024-05-30 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 1088.06 | 0.4324 | 0.2369 | 543.95 | 7.67 | 19.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.06 | 0.5606 | 0.3853 | 731.4 | 8.95 | 23.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.06 | 0.6572 | 0.4458 | 880.62 | 9.38 | 25.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 10:00 | 2024-05-30 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.06 | 0.7182 | 0.4473 | 979.67 | 9.39 | 27.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 11:00 | 2024-05-30 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.06 | 0.7483 | 0.41 | 1031.2 | 9.13 | 27.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 12:00 | 2024-05-30 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.06 | 0.7322 | 0.3989 | 1009.15 | 9.05 | 28.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 13:00 | 2024-05-30 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.06 | 0.6789 | 0.4114 | 928.22 | 9.14 | 28.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 14:00 | 2024-05-30 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.06 | 0.5895 | 0.388 | 793.92 | 8.97 | 28.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 15:00 | 2024-05-30 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.06 | 0.469 | 0.3439 | 618.67 | 8.63 | 28.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 16:00 | 2024-05-30 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.06 | 0.3244 | 0.3514 | 417.2 | 8.69 | 27.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 17:00 | 2024-05-30 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1088.06 | 0.1715 | 0.4775 | 214.48 | 9.59 | 25.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 18:00 | 2024-05-30 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1088.06 | 0.0353 | 0.6132 | 43.03 | 10.4 | 22.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 19:00 | 2024-05-30 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1088.06 | 0 | 0.6615 | 0 | 10.66 | 19.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 20:00 | 2024-05-30 | 20 | 过渡季 | 140595 | 62551 | 933.06 | 0 | 0.5586 | 0 | 10.09 | 17.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 21:00 | 2024-05-30 | 21 | 过渡季 | 140595 | 65515 | 933.06 | 0 | 0.4547 | 0 | 9.44 | 16.15 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 22:00 | 2024-05-30 | 22 | 过渡季 | 140595 | 67947 | 933.06 | 0 | 0.4371 | 0 | 9.32 | 14.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-30 23:00 | 2024-05-30 | 23 | 过渡季 | 136500 | 70018 | 933.06 | 0 | 0.4212 | 0 | 9.21 | 13.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 | 0 | 过渡季 | 126945 | 72108 | 932.54 | 0 | 0.3629 | 0 | 8.78 | 12.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 01:00 | 2024-05-31 | 1 | 过渡季 | 126945 | 73704 | 932.54 | 0 | 0.2974 | 0 | 8.24 | 11.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 02:00 | 2024-05-31 | 2 | 过渡季 | 126945 | 74407 | 932.54 | 0 | 0.252 | 0 | 7.82 | 11.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 03:00 | 2024-05-31 | 3 | 过渡季 | 126945 | 75072 | 932.54 | 0 | 0.2067 | 0 | 7.35 | 11.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 04:00 | 2024-05-31 | 4 | 过渡季 | 126945 | 76687 | 932.54 | 0.0115 | 0.1708 | 14.02 | 6.93 | 10.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 05:00 | 2024-05-31 | 5 | 过渡季 | 136500 | 73191 | 932.54 | 0.1167 | 0.0878 | 142.3 | 5.69 | 12.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 06:00 | 2024-05-31 | 6 | 过渡季 | 136500 | 67187 | 932.54 | 0.2687 | 0.1348 | 327.73 | 6.45 | 15.27 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 07:00 | 2024-05-31 | 7 | 过渡季 | 136500 | 62000 | 1087.54 | 0.4184 | 0.1272 | 522.9 | 6.34 | 18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 | 8 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1087.54 | 0.5416 | 0.105 | 695.58 | 5.99 | 20.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 | 9 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1087.54 | 0.6554 | 0.0851 | 864.47 | 5.64 | 22.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 10:00 | 2024-05-31 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1087.54 | 0.706 | 0.0704 | 946.78 | 5.35 | 24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 11:00 | 2024-05-31 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1087.54 | 0.6469 | 0.0603 | 864.35 | 5.13 | 25.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 12:00 | 2024-05-31 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1087.54 | 0.6448 | 0.0514 | 863.17 | 4.92 | 25.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 13:00 | 2024-05-31 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1087.54 | 0.5738 | 0.0411 | 760.9 | 4.65 | 26.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 14:00 | 2024-05-31 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1087.54 | 0.4433 | 0.0243 | 576.22 | 4.13 | 26.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 15:00 | 2024-05-31 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1087.54 | 0.3548 | 0.0071 | 454.2 | 3.41 | 25.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 16:00 | 2024-05-31 | 16 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1087.54 | 0.2403 | 0 | 301.8 | 2.69 | 24.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 17:00 | 2024-05-31 | 17 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1087.54 | 0.1202 | 0 | 148.12 | 2.14 | 23.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 18:00 | 2024-05-31 | 18 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1087.54 | 0.0251 | 0 | 30.67 | 2.15 | 21.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 19:00 | 2024-05-31 | 19 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1087.54 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 19.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 20:00 | 2024-05-31 | 20 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 932.54 | 0 | 0.0059 | 0 | 3.35 | 18.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 21:00 | 2024-05-31 | 21 | 过渡季 | 140595 | 63387 | 932.54 | 0 | 0.0077 | 0 | 3.44 | 17.27 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 22:00 | 2024-05-31 | 22 | 过渡季 | 140595 | 64641 | 932.54 | 0 | 0.0019 | 0 | 3.12 | 16.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-05-31 23:00 | 2024-05-31 | 23 | 过渡季 | 136500 | 65230 | 932.54 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 16.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 00:00 | 2024-06-01 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 71914 | 932.02 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 15.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 01:00 | 2024-06-01 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 72997 | 932.02 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 15.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 02:00 | 2024-06-01 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 73947 | 932.02 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 14.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 03:00 | 2024-06-01 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 74783 | 932.02 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 14.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 04:00 | 2024-06-01 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 75885 | 932.02 | 0.0089 | 0 | 10.85 | 2.63 | 13.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 05:00 | 2024-06-01 | 5 | 夏季 | 140595 | 72351 | 932.02 | 0.0804 | 0.0036 | 98.05 | 3.22 | 15.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 06:00 | 2024-06-01 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 932.02 | 0.2068 | 0.0059 | 252.2 | 3.35 | 18.47 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 07:00 | 2024-06-01 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1087.02 | 0.3587 | 0.017 | 453.9 | 3.86 | 22.73 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 08:00 | 2024-06-01 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1087.02 | 0.449 | 0.0108 | 582.17 | 3.59 | 25.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 09:00 | 2024-06-01 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1087.02 | 0.5445 | 0.0055 | 721.9 | 3.33 | 26.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 10:00 | 2024-06-01 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1087.02 | 0.6091 | 0.0144 | 820.85 | 3.75 | 28.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 11:00 | 2024-06-01 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1087.02 | 0.6989 | 0.0272 | 960.4 | 4.23 | 29.12 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 12:00 | 2024-06-01 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1087.02 | 0.6794 | 0.0372 | 932.8 | 4.54 | 29.62 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 13:00 | 2024-06-01 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1087.02 | 0.5862 | 0.0498 | 792.47 | 4.88 | 29.68 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 14:00 | 2024-06-01 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1087.02 | 0.4575 | 0.0681 | 605.5 | 5.3 | 29.5 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 15:00 | 2024-06-01 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1087.02 | 0.3115 | 0.0851 | 402.02 | 5.64 | 28.71 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 16:00 | 2024-06-01 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1087.02 | 0.1951 | 0.1104 | 246.57 | 6.08 | 27.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 17:00 | 2024-06-01 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1087.02 | 0.0963 | 0.1798 | 119.53 | 7.04 | 26.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 18:00 | 2024-06-01 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1087.02 | 0.0208 | 0.2582 | 25.35 | 7.88 | 24.12 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 19:00 | 2024-06-01 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1087.02 | 0 | 0.3279 | 0 | 8.5 | 22.38 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 20:00 | 2024-06-01 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 932.02 | 0 | 0.3975 | 0 | 9.04 | 21.61 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 21:00 | 2024-06-01 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 932.02 | 0 | 0.5219 | 0 | 9.87 | 20.53 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 22:00 | 2024-06-01 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 932.02 | 0 | 0.4978 | 0 | 9.72 | 19.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-01 23:00 | 2024-06-01 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 932.02 | 0 | 0.3514 | 0 | 8.69 | 18.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 00:00 | 2024-06-02 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 931.49 | 0 | 0.2419 | 0 | 7.72 | 18.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 01:00 | 2024-06-02 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68722 | 931.49 | 0 | 0.1908 | 0 | 7.17 | 17.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 02:00 | 2024-06-02 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 69691 | 931.49 | 0 | 0.1757 | 0 | 6.99 | 17.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 03:00 | 2024-06-02 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 70679 | 931.49 | 0 | 0.1536 | 0 | 6.71 | 16.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 04:00 | 2024-06-02 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 71496 | 931.49 | 0.0042 | 0.1044 | 5.12 | 5.98 | 16.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 05:00 | 2024-06-02 | 5 | 夏季 | 140595 | 70508 | 931.49 | 0.0435 | 0.0494 | 53.03 | 4.87 | 16.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 06:00 | 2024-06-02 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 931.49 | 0.1059 | 0.0254 | 129.15 | 4.17 | 18.07 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 07:00 | 2024-06-02 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1086.49 | 0.1822 | 0.0009 | 222.35 | 3.06 | 19.57 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 08:00 | 2024-06-02 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1086.49 | 0.2841 | 0 | 353.85 | 1.63 | 21.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 09:00 | 2024-06-02 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1086.49 | 0.378 | 0 | 480.02 | 1.22 | 22.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 10:00 | 2024-06-02 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1086.49 | 0.4458 | 0 | 573.65 | 1.36 | 23.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 11:00 | 2024-06-02 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1086.49 | 0.4711 | 0 | 609.62 | 1.31 | 24.17 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 12:00 | 2024-06-02 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1086.49 | 0.4683 | 0 | 605.9 | 1.26 | 24.23 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 13:00 | 2024-06-02 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1086.49 | 0.476 | 0 | 617.15 | 1.32 | 24.42 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 14:00 | 2024-06-02 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1086.49 | 0.4858 | 0 | 631.62 | 1.31 | 24.7 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 15:00 | 2024-06-02 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1086.49 | 0.3198 | 0 | 405.95 | 1.24 | 24.64 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 16:00 | 2024-06-02 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1086.49 | 0.2171 | 0 | 271.35 | 1.48 | 24.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 17:00 | 2024-06-02 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1086.49 | 0.1182 | 0 | 145.4 | 2.43 | 23.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 18:00 | 2024-06-02 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1086.49 | 0.025 | 0.0341 | 30.45 | 4.45 | 21.94 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 19:00 | 2024-06-02 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1086.49 | 0 | 0.1629 | 0 | 6.83 | 20.3 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 20:00 | 2024-06-02 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 931.49 | 0 | 0.2359 | 0 | 7.66 | 19.18 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 21:00 | 2024-06-02 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 931.49 | 0 | 0.2369 | 0 | 7.67 | 18.17 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 22:00 | 2024-06-02 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 69729 | 931.49 | 0 | 0.2049 | 0 | 7.33 | 17.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-02 23:00 | 2024-06-02 | 23 | 夏季 | 140595 | 71667 | 931.49 | 0 | 0.1831 | 0 | 7.08 | 16.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 73111 | 930.96 | 0 | 0.1716 | 0 | 6.94 | 15.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 01:00 | 2024-06-03 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 74346 | 930.96 | 0 | 0.1462 | 0 | 6.61 | 14.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 02:00 | 2024-06-03 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 74802 | 930.96 | 0 | 0.1239 | 0 | 6.29 | 14.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 03:00 | 2024-06-03 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 75410 | 930.96 | 0 | 0.102 | 0 | 5.94 | 14.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 04:00 | 2024-06-03 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 76360 | 930.96 | 0.0101 | 0.0531 | 12.32 | 4.96 | 13.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 05:00 | 2024-06-03 | 5 | 夏季 | 140595 | 72142 | 930.96 | 0.095 | 0.0121 | 115.85 | 3.65 | 15.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 06:00 | 2024-06-03 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 930.96 | 0.2329 | 0 | 284.73 | 1.96 | 18.52 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 07:00 | 2024-06-03 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1085.96 | 0.3745 | 0 | 473 | 2.15 | 21.76 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1085.96 | 0.509 | 0 | 660.3 | 2.78 | 23.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1085.96 | 0.6039 | 0.0079 | 798.6 | 3.45 | 24.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 10:00 | 2024-06-03 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1085.96 | 0.6724 | 0.0209 | 902.4 | 4.01 | 25.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 11:00 | 2024-06-03 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1085.96 | 0.7049 | 0.0335 | 953.12 | 4.43 | 25.7 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 12:00 | 2024-06-03 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1085.96 | 0.6829 | 0.0482 | 921.3 | 4.84 | 25.97 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 13:00 | 2024-06-03 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1085.96 | 0.6239 | 0.0648 | 835.45 | 5.23 | 26.43 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 14:00 | 2024-06-03 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1085.96 | 0.5099 | 0.0527 | 671.2 | 4.95 | 26.63 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 15:00 | 2024-06-03 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1085.96 | 0.3809 | 0.0341 | 491.4 | 4.45 | 26.37 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 16:00 | 2024-06-03 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1085.96 | 0.2586 | 0.0287 | 326.9 | 4.28 | 25.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 17:00 | 2024-06-03 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1085.96 | 0.1403 | 0.0335 | 173.88 | 4.43 | 24.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 18:00 | 2024-06-03 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1085.96 | 0.0299 | 0.0547 | 36.5 | 5 | 23.19 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 19:00 | 2024-06-03 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1085.96 | 0 | 0.1123 | 0 | 6.11 | 21.37 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 20:00 | 2024-06-03 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 930.96 | 0 | 0.184 | 0 | 7.09 | 20.68 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 21:00 | 2024-06-03 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 930.96 | 0 | 0.233 | 0 | 7.63 | 19.6 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 22:00 | 2024-06-03 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 930.96 | 0 | 0.2592 | 0 | 7.89 | 19.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-03 23:00 | 2024-06-03 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 930.96 | 0 | 0.2784 | 0 | 8.07 | 18.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 930.42 | 0 | 0.2399 | 0 | 7.7 | 18.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 01:00 | 2024-06-04 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 69121 | 930.42 | 0 | 0.1716 | 0 | 6.94 | 17.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 02:00 | 2024-06-04 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 70432 | 930.42 | 0 | 0.1232 | 0 | 6.28 | 16.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 03:00 | 2024-06-04 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 71496 | 930.42 | 0 | 0.1026 | 0 | 5.95 | 16.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 04:00 | 2024-06-04 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 72218 | 930.42 | 0.0069 | 0.09 | 8.38 | 5.73 | 15.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 05:00 | 2024-06-04 | 5 | 夏季 | 140595 | 71363 | 930.42 | 0.0623 | 0.0799 | 75.93 | 5.54 | 16.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 06:00 | 2024-06-04 | 6 | 夏季 | 140595 | 70109 | 930.42 | 0.1344 | 0.0973 | 163.95 | 5.86 | 16.89 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 07:00 | 2024-06-04 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1085.42 | 0.2101 | 0.3948 | 256.27 | 9.02 | 18.35 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1085.42 | 0.2916 | 0.4931 | 358.67 | 9.69 | 18.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 | 9 | 夏季 | 150000 | 68513 | 1085.42 | 0.3592 | 0.4114 | 444.88 | 9.14 | 17.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 10:00 | 2024-06-04 | 10 | 夏季 | 150000 | 68114 | 1085.42 | 0.3243 | 0.4241 | 400.2 | 9.23 | 17.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 11:00 | 2024-06-04 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1085.42 | 0.1898 | 0.4653 | 231.43 | 9.51 | 18.41 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 12:00 | 2024-06-04 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1085.42 | 0.2103 | 0.4946 | 256.98 | 9.7 | 19.09 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 13:00 | 2024-06-04 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1085.42 | 0.1961 | 0.562 | 240.02 | 10.11 | 19.89 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 14:00 | 2024-06-04 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1085.42 | 0.1189 | 0.6333 | 145.02 | 10.51 | 19.79 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 15:00 | 2024-06-04 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1085.42 | 0.1059 | 0.6314 | 129.15 | 10.5 | 18.96 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 16:00 | 2024-06-04 | 16 | 夏季 | 150000 | 68418 | 1085.42 | 0.0674 | 0.5707 | 82.15 | 10.16 | 17.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 17:00 | 2024-06-04 | 17 | 夏季 | 150000 | 70546 | 1085.42 | 0.0429 | 0.4884 | 52.35 | 9.66 | 16.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 18:00 | 2024-06-04 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 72560 | 1085.42 | 0.0084 | 0.4284 | 10.3 | 9.26 | 15.6 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 19:00 | 2024-06-04 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 74403 | 1085.42 | 0 | 0.3961 | 0 | 9.03 | 14.63 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 20:00 | 2024-06-04 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 76056 | 930.42 | 0 | 0.4142 | 0 | 9.16 | 13.76 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 21:00 | 2024-06-04 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 77538 | 930.42 | 0 | 0.4592 | 0 | 9.47 | 12.98 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 22:00 | 2024-06-04 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 78393 | 930.42 | 0 | 0.4729 | 0 | 9.56 | 12.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-04 23:00 | 2024-06-04 | 23 | 夏季 | 140595 | 78792 | 930.42 | 0 | 0.4668 | 0 | 9.52 | 12.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 79058 | 929.88 | 0 | 0.4371 | 0 | 9.32 | 12.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 01:00 | 2024-06-05 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 79267 | 929.88 | 0 | 0.3907 | 0 | 8.99 | 12.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 02:00 | 2024-06-05 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 79419 | 929.88 | 0 | 0.3231 | 0 | 8.46 | 11.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 03:00 | 2024-06-05 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 79590 | 929.88 | 0 | 0.2655 | 0 | 7.95 | 11.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 04:00 | 2024-06-05 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 79913 | 929.88 | 0.0035 | 0.2076 | 4.22 | 7.36 | 11.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 05:00 | 2024-06-05 | 5 | 夏季 | 140595 | 79438 | 929.88 | 0.0293 | 0.2551 | 35.72 | 7.85 | 11.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 06:00 | 2024-06-05 | 6 | 夏季 | 140595 | 77253 | 929.88 | 0.0611 | 0.2359 | 74.53 | 7.66 | 13.13 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 07:00 | 2024-06-05 | 7 | 夏季 | 140595 | 73738 | 1084.88 | 0.099 | 0.1484 | 120.68 | 6.64 | 14.98 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 | 8 | 夏季 | 150000 | 69501 | 1084.88 | 0.2148 | 0.0857 | 261.9 | 5.65 | 17.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.88 | 0.3498 | 0.0506 | 435.62 | 4.9 | 19.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 10:00 | 2024-06-05 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.88 | 0.5004 | 0.029 | 641.22 | 4.29 | 21.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 11:00 | 2024-06-05 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.88 | 0.5311 | 0.0116 | 687.7 | 3.63 | 22.34 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 12:00 | 2024-06-05 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.88 | 0.4607 | 0.0012 | 593.25 | 3.08 | 23.39 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 13:00 | 2024-06-05 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.88 | 0.5077 | 0 | 660.72 | 2.74 | 24.21 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 14:00 | 2024-06-05 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.88 | 0.4128 | 0 | 531.1 | 2.37 | 24.75 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 15:00 | 2024-06-05 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.88 | 0.3481 | 0 | 444.15 | 2.06 | 24.98 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 16:00 | 2024-06-05 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.88 | 0.2391 | 0 | 299.9 | 2.26 | 24.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 17:00 | 2024-06-05 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.88 | 0.1336 | 0 | 164.77 | 1.92 | 23.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 18:00 | 2024-06-05 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1084.88 | 0.0304 | 0 | 37.1 | 1.02 | 21.74 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 19:00 | 2024-06-05 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1084.88 | 0 | 0.0153 | 0 | 3.79 | 18.71 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 20:00 | 2024-06-05 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 69767 | 929.88 | 0 | 0.1193 | 0 | 6.22 | 17.07 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 21:00 | 2024-06-05 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 72180 | 929.88 | 0 | 0.1951 | 0 | 7.22 | 15.8 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 22:00 | 2024-06-05 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 74574 | 929.88 | 0 | 0.1857 | 0 | 7.11 | 14.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-05 23:00 | 2024-06-05 | 23 | 夏季 | 140595 | 76189 | 929.88 | 0 | 0.17 | 0 | 6.92 | 13.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 00:00 | 2024-06-06 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 77082 | 929.33 | 0 | 0.1613 | 0 | 6.81 | 13.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 01:00 | 2024-06-06 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 77196 | 929.33 | 0 | 0.1469 | 0 | 6.62 | 13.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 02:00 | 2024-06-06 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 76683 | 929.33 | 0 | 0.1469 | 0 | 6.62 | 13.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 03:00 | 2024-06-06 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 76436 | 929.33 | 0 | 0.1397 | 0 | 6.52 | 13.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 04:00 | 2024-06-06 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 76379 | 929.33 | 0.0064 | 0.1232 | 7.75 | 6.28 | 13.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 05:00 | 2024-06-06 | 5 | 夏季 | 140595 | 75125 | 929.33 | 0.0356 | 0.0748 | 43.4 | 5.44 | 14.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 06:00 | 2024-06-06 | 6 | 夏季 | 140595 | 72465 | 929.33 | 0.0748 | 0.0763 | 91.28 | 5.47 | 15.65 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 07:00 | 2024-06-06 | 7 | 夏季 | 140595 | 68133 | 1084.33 | 0.1931 | 0.108 | 235.52 | 6.04 | 17.93 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.33 | 0.1934 | 0.0724 | 236.9 | 5.39 | 20.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.33 | 0.2263 | 0.0269 | 279.95 | 4.22 | 21.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 10:00 | 2024-06-06 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.33 | 0.4362 | 0.0243 | 556.5 | 4.13 | 22.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 11:00 | 2024-06-06 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.33 | 0.4365 | 0.0322 | 558.22 | 4.39 | 22.63 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 12:00 | 2024-06-06 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.33 | 0.3897 | 0.0407 | 494.98 | 4.64 | 22.6 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 13:00 | 2024-06-06 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.33 | 0.4189 | 0.0621 | 533.47 | 5.17 | 22.24 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 14:00 | 2024-06-06 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.33 | 0.3195 | 0.102 | 400.2 | 5.94 | 21.62 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 15:00 | 2024-06-06 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.33 | 0.1655 | 0.1239 | 202.75 | 6.29 | 21.13 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 16:00 | 2024-06-06 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.33 | 0.1125 | 0.1074 | 137.25 | 6.03 | 20.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 17:00 | 2024-06-06 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1084.33 | 0.06 | 0.0809 | 73.2 | 5.56 | 19.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 18:00 | 2024-06-06 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1084.33 | 0.014 | 0.0603 | 17.02 | 5.13 | 18.51 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 19:00 | 2024-06-06 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 69083 | 1084.33 | 0 | 0.0467 | 0 | 4.8 | 17.43 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 20:00 | 2024-06-06 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 70261 | 929.33 | 0 | 0.0309 | 0 | 4.35 | 16.81 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 21:00 | 2024-06-06 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 71458 | 929.33 | 0 | 0.0215 | 0 | 4.03 | 16.18 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 22:00 | 2024-06-06 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 72921 | 929.33 | 0 | 0.0251 | 0 | 4.16 | 15.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-06 23:00 | 2024-06-06 | 23 | 夏季 | 140595 | 74042 | 929.33 | 0 | 0.0411 | 0 | 4.65 | 14.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 75030 | 928.78 | 0 | 0.0475 | 0 | 4.82 | 14.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 01:00 | 2024-06-07 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 75885 | 928.78 | 0 | 0.0535 | 0 | 4.97 | 13.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 02:00 | 2024-06-07 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 76949 | 928.78 | 0 | 0.0681 | 0 | 5.3 | 13.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 03:00 | 2024-06-07 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 78070 | 928.78 | 0 | 0.0894 | 0 | 5.72 | 12.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 04:00 | 2024-06-07 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 78051 | 928.78 | 0.0079 | 0.1167 | 9.68 | 6.18 | 12.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 05:00 | 2024-06-07 | 5 | 夏季 | 140595 | 76588 | 928.78 | 0.0792 | 0.1462 | 96.6 | 6.61 | 13.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 06:00 | 2024-06-07 | 6 | 夏季 | 140595 | 73187 | 928.78 | 0.2092 | 0.2469 | 255.12 | 7.77 | 15.27 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 07:00 | 2024-06-07 | 7 | 夏季 | 140595 | 69178 | 1083.78 | 0.3609 | 0.3476 | 446.45 | 8.66 | 17.38 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.78 | 0.5018 | 0.3934 | 637.58 | 9.01 | 19.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.78 | 0.611 | 0.3255 | 794.97 | 8.48 | 20.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 10:00 | 2024-06-07 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.78 | 0.6823 | 0.25 | 904.45 | 7.8 | 22.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 11:00 | 2024-06-07 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.78 | 0.7527 | 0.1951 | 1016.47 | 7.22 | 23.81 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 12:00 | 2024-06-07 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.78 | 0.7377 | 0.1514 | 999.03 | 6.68 | 24.91 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 13:00 | 2024-06-07 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.78 | 0.6592 | 0.1259 | 884.35 | 6.32 | 25.63 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 14:00 | 2024-06-07 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.78 | 0.5937 | 0.1193 | 789.4 | 6.22 | 25.95 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 15:00 | 2024-06-07 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.78 | 0.4703 | 0.1117 | 613.3 | 6.1 | 25.86 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 16:00 | 2024-06-07 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.78 | 0.3232 | 0.0933 | 411.58 | 5.79 | 25.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 17:00 | 2024-06-07 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.78 | 0.1827 | 0.0594 | 227.23 | 5.11 | 24.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 18:00 | 2024-06-07 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1083.78 | 0.0452 | 0.0128 | 55.15 | 3.68 | 21.25 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 19:00 | 2024-06-07 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1083.78 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 20.24 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 20:00 | 2024-06-07 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 928.78 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 19.95 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 21:00 | 2024-06-07 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 69026 | 928.78 | 0 | 0.005 | 0 | 3.3 | 17.46 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 22:00 | 2024-06-07 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 72997 | 928.78 | 0 | 0.0884 | 0 | 5.7 | 15.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-07 23:00 | 2024-06-07 | 23 | 夏季 | 140595 | 74460 | 928.78 | 0 | 0.2058 | 0 | 7.34 | 14.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 00:00 | 2024-06-08 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 75448 | 928.22 | 0 | 0.3267 | 0 | 8.49 | 14.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 01:00 | 2024-06-08 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 76265 | 928.22 | 0 | 0.4086 | 0 | 9.12 | 13.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 02:00 | 2024-06-08 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 76474 | 928.22 | 0 | 0.4255 | 0 | 9.24 | 13.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 03:00 | 2024-06-08 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 77614 | 928.22 | 0 | 0.4269 | 0 | 9.25 | 12.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 04:00 | 2024-06-08 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 77576 | 928.22 | 0.0113 | 0.4241 | 13.8 | 9.23 | 12.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 05:00 | 2024-06-08 | 5 | 夏季 | 140595 | 72522 | 928.22 | 0.1026 | 0.3148 | 125.18 | 8.39 | 15.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 06:00 | 2024-06-08 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 928.22 | 0.2266 | 0.1857 | 276.67 | 7.11 | 18.37 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 07:00 | 2024-06-08 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1083.22 | 0.3543 | 0.2205 | 447.35 | 7.5 | 22.38 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 08:00 | 2024-06-08 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.22 | 0.4639 | 0.2187 | 603.83 | 7.48 | 25.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 09:00 | 2024-06-08 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.22 | 0.5782 | 0.1629 | 772.53 | 6.83 | 27.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 10:00 | 2024-06-08 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.22 | 0.624 | 0.1362 | 845.4 | 6.47 | 28.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 11:00 | 2024-06-08 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.22 | 0.6827 | 0.1226 | 938.35 | 6.27 | 29.71 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 12:00 | 2024-06-08 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.22 | 0.6154 | 0.1056 | 838.3 | 6 | 30.23 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 13:00 | 2024-06-08 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.22 | 0.5533 | 0.0862 | 746.72 | 5.66 | 30.41 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 14:00 | 2024-06-08 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.22 | 0.4576 | 0.0586 | 607.78 | 5.09 | 30.26 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 15:00 | 2024-06-08 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.22 | 0.3575 | 0.0341 | 466.33 | 4.45 | 29.62 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 16:00 | 2024-06-08 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.22 | 0.2441 | 0.0132 | 311.33 | 3.7 | 28.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 17:00 | 2024-06-08 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1083.22 | 0.1359 | 0 | 169.98 | 2.85 | 26.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 18:00 | 2024-06-08 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1083.22 | 0.0341 | 0 | 41.78 | 1.95 | 25.04 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 19:00 | 2024-06-08 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1083.22 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 24.06 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 20:00 | 2024-06-08 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 928.22 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 23.01 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 21:00 | 2024-06-08 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 928.22 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 21.2 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 22:00 | 2024-06-08 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 928.22 | 0 | 0.0186 | 0 | 3.92 | 18.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-08 23:00 | 2024-06-08 | 23 | 夏季 | 140595 | 68114 | 928.22 | 0 | 0.1148 | 0 | 6.15 | 17.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 00:00 | 2024-06-09 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 69273 | 927.66 | 0 | 0.2234 | 0 | 7.53 | 17.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 01:00 | 2024-06-09 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 70090 | 927.66 | 0 | 0.3171 | 0 | 8.41 | 16.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 02:00 | 2024-06-09 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 70565 | 927.66 | 0 | 0.3694 | 0 | 8.83 | 16.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 03:00 | 2024-06-09 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 71230 | 927.66 | 0 | 0.384 | 0 | 8.94 | 16.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 04:00 | 2024-06-09 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 72218 | 927.66 | 0.0118 | 0.3591 | 14.43 | 8.75 | 15.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 05:00 | 2024-06-09 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 927.66 | 0.1047 | 0.2205 | 127.7 | 7.5 | 18.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 06:00 | 2024-06-09 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 927.66 | 0.2435 | 0.0586 | 301.1 | 5.09 | 20.96 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 07:00 | 2024-06-09 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1082.66 | 0.3957 | 0.0531 | 508.17 | 4.96 | 24.89 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 08:00 | 2024-06-09 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.66 | 0.5222 | 0.0312 | 693.25 | 4.36 | 28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 09:00 | 2024-06-09 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.66 | 0.6194 | 0 | 840.67 | 2.73 | 29.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 10:00 | 2024-06-09 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.66 | 0.6726 | 0 | 925.88 | 1.63 | 30.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 11:00 | 2024-06-09 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.66 | 0.6243 | 0 | 854.62 | 1.17 | 30.93 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 12:00 | 2024-06-09 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.66 | 0.4289 | 0 | 570.35 | 1.65 | 31.47 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 13:00 | 2024-06-09 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.66 | 0.4168 | 0 | 553.65 | 2.36 | 31.64 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 14:00 | 2024-06-09 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.66 | 0.3571 | 0.0002 | 470.12 | 3.01 | 31.65 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 15:00 | 2024-06-09 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.66 | 0.3396 | 0.0137 | 444.98 | 3.72 | 31.18 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 16:00 | 2024-06-09 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.66 | 0.2234 | 0.0322 | 286.83 | 4.39 | 30.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 17:00 | 2024-06-09 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.66 | 0.1177 | 0.0506 | 148.1 | 4.9 | 28.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 18:00 | 2024-06-09 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1082.66 | 0.0272 | 0.0809 | 33.47 | 5.56 | 26.21 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 19:00 | 2024-06-09 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1082.66 | 0 | 0.1544 | 0 | 6.72 | 23.74 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 20:00 | 2024-06-09 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 927.66 | 0 | 0.2389 | 0 | 7.69 | 22.75 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 21:00 | 2024-06-09 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 927.66 | 0 | 0.3066 | 0 | 8.32 | 21.61 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 22:00 | 2024-06-09 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 927.66 | 0 | 0.3365 | 0 | 8.57 | 20.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-09 23:00 | 2024-06-09 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 927.66 | 0 | 0.3565 | 0 | 8.73 | 19.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 927.1 | 0 | 0.3565 | 0 | 8.73 | 18.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 01:00 | 2024-06-10 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 927.1 | 0 | 0.3195 | 0 | 8.43 | 18.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 02:00 | 2024-06-10 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 69235 | 927.1 | 0 | 0.2895 | 0 | 8.17 | 17.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 03:00 | 2024-06-10 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 70584 | 927.1 | 0 | 0.2592 | 0 | 7.89 | 16.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 04:00 | 2024-06-10 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 70774 | 927.1 | 0.0098 | 0.2311 | 11.93 | 7.61 | 16.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 05:00 | 2024-06-10 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 927.1 | 0.0993 | 0.1469 | 121.05 | 6.62 | 19.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 06:00 | 2024-06-10 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 927.1 | 0.2318 | 0.063 | 287.05 | 5.19 | 21.66 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 07:00 | 2024-06-10 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1082.1 | 0.3833 | 0.1598 | 492.85 | 6.79 | 25.56 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.1 | 0.5086 | 0.2067 | 672.58 | 7.35 | 27.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.1 | 0.6056 | 0.2379 | 817.72 | 7.68 | 28.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 10:00 | 2024-06-10 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.1 | 0.6692 | 0.2551 | 918.08 | 7.85 | 29.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 11:00 | 2024-06-10 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.1 | 0.7109 | 0.2634 | 987.22 | 7.93 | 30.79 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 12:00 | 2024-06-10 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.1 | 0.6139 | 0.2551 | 841.22 | 7.85 | 31.46 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 13:00 | 2024-06-10 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.1 | 0.4902 | 0.2149 | 659.38 | 7.44 | 31.87 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 14:00 | 2024-06-10 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.1 | 0.3912 | 0.1708 | 518.47 | 6.93 | 31.97 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 15:00 | 2024-06-10 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.1 | 0.3794 | 0.1419 | 501.2 | 6.55 | 31.71 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 16:00 | 2024-06-10 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.1 | 0.2529 | 0.0962 | 326.92 | 5.84 | 30.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 17:00 | 2024-06-10 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1082.1 | 0.1353 | 0.0648 | 171.27 | 5.23 | 29.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 18:00 | 2024-06-10 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1082.1 | 0.0329 | 0.1014 | 40.5 | 5.93 | 26.6 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 19:00 | 2024-06-10 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1082.1 | 0 | 0.2666 | 0 | 7.96 | 24.2 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 20:00 | 2024-06-10 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 927.1 | 0 | 0.4114 | 0 | 9.14 | 23.32 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 21:00 | 2024-06-10 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 927.1 | 0 | 0.4473 | 0 | 9.39 | 22.18 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 22:00 | 2024-06-10 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 927.1 | 0 | 0.4444 | 0 | 9.37 | 20.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-10 23:00 | 2024-06-10 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 927.1 | 0 | 0.4298 | 0 | 9.27 | 20.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 926.53 | 0 | 0.44 | 0 | 9.34 | 19.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 01:00 | 2024-06-11 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 926.53 | 0 | 0.4899 | 0 | 9.67 | 18.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 02:00 | 2024-06-11 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 926.53 | 0 | 0.6558 | 0 | 10.63 | 18.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 03:00 | 2024-06-11 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 926.53 | 0 | 0.8657 | 0 | 11.64 | 19.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 04:00 | 2024-06-11 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 926.53 | 0.0103 | 0.6501 | 12.6 | 10.6 | 19.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 05:00 | 2024-06-11 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 926.53 | 0.0999 | 0.3439 | 121.82 | 8.63 | 21.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 06:00 | 2024-06-11 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 926.53 | 0.2298 | 0.2022 | 288.27 | 7.3 | 24.78 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 07:00 | 2024-06-11 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1081.53 | 0.375 | 0.3171 | 486.52 | 8.41 | 27.84 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1081.53 | 0.4628 | 0.38 | 612.85 | 8.91 | 29.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1081.53 | 0.5577 | 0.4356 | 752.75 | 9.31 | 30.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1081.53 | 0.5992 | 0.3934 | 817.25 | 9.01 | 31.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 11:00 | 2024-06-11 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1081.53 | 0.6103 | 0.2917 | 837.1 | 8.19 | 31.78 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 12:00 | 2024-06-11 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1081.53 | 0.5812 | 0.2177 | 795.8 | 7.47 | 32.43 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 13:00 | 2024-06-11 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1081.53 | 0.5657 | 0.1815 | 773.72 | 7.06 | 32.74 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 14:00 | 2024-06-11 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1081.53 | 0.5008 | 0.166 | 677.45 | 6.87 | 32.67 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 15:00 | 2024-06-11 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1081.53 | 0.3961 | 0.1404 | 525.88 | 6.53 | 32.24 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 16:00 | 2024-06-11 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1081.53 | 0.2805 | 0.0956 | 364.8 | 5.83 | 31.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 17:00 | 2024-06-11 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1081.53 | 0.158 | 0.0455 | 201.12 | 4.77 | 30.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 18:00 | 2024-06-11 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1081.53 | 0.0405 | 0.0019 | 50.2 | 3.12 | 27.81 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 19:00 | 2024-06-11 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1081.53 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 26.88 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 20:00 | 2024-06-11 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 926.53 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 25.96 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 21:00 | 2024-06-11 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 926.53 | 0 | 0.0014 | 0 | 3.09 | 24.22 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 22:00 | 2024-06-11 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 926.53 | 0 | 0.022 | 0 | 4.05 | 22.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-11 23:00 | 2024-06-11 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 926.53 | 0 | 0.0556 | 0 | 5.02 | 21.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 925.96 | 0 | 0.1098 | 0 | 6.07 | 20.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 01:00 | 2024-06-12 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 925.96 | 0 | 0.1757 | 0 | 6.99 | 19.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 02:00 | 2024-06-12 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 925.96 | 0 | 0.2311 | 0 | 7.61 | 18.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 03:00 | 2024-06-12 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 925.96 | 0 | 0.2094 | 0 | 7.38 | 18.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 04:00 | 2024-06-12 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 925.96 | 0.0128 | 0.1355 | 15.6 | 6.46 | 18.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 05:00 | 2024-06-12 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 925.96 | 0.12 | 0.0657 | 146.68 | 5.25 | 21.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 06:00 | 2024-06-12 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 925.96 | 0.2588 | 0.011 | 326.67 | 3.6 | 25.29 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 07:00 | 2024-06-12 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1080.96 | 0.4002 | 0 | 522.75 | 3 | 28.5 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.96 | 0.5264 | 0.0101 | 709.88 | 3.56 | 31.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.96 | 0.6221 | 0.0137 | 858.25 | 3.72 | 32.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 10:00 | 2024-06-12 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.96 | 0.6575 | 0.0263 | 919.38 | 4.2 | 33.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 11:00 | 2024-06-12 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.96 | 0.5379 | 0.0573 | 740.67 | 5.06 | 35.09 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 12:00 | 2024-06-12 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.96 | 0.4408 | 0.1074 | 599.17 | 6.03 | 35.72 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 13:00 | 2024-06-12 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.96 | 0.3928 | 0.1613 | 530.38 | 6.81 | 35.95 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 14:00 | 2024-06-12 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.96 | 0.4703 | 0.2168 | 642.75 | 7.46 | 35.83 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 15:00 | 2024-06-12 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.96 | 0.4132 | 0.2719 | 557.83 | 8.01 | 35.22 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 16:00 | 2024-06-12 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.96 | 0.287 | 0.252 | 378.02 | 7.82 | 34.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 17:00 | 2024-06-12 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.96 | 0.1602 | 0.17 | 205.88 | 6.92 | 32.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 18:00 | 2024-06-12 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1080.96 | 0.0409 | 0.1002 | 50.97 | 5.91 | 29.06 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 19:00 | 2024-06-12 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1080.96 | 0 | 0.0814 | 0 | 5.57 | 26.1 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 20:00 | 2024-06-12 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 925.96 | 0 | 0.0685 | 0 | 5.31 | 24.59 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 21:00 | 2024-06-12 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 925.96 | 0 | 0.0612 | 0 | 5.15 | 23.26 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 22:00 | 2024-06-12 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 925.96 | 0 | 0.059 | 0 | 5.1 | 22.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-12 23:00 | 2024-06-12 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 925.96 | 0 | 0.059 | 0 | 5.1 | 21.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 925.38 | 0 | 0.0498 | 0 | 4.88 | 21.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 01:00 | 2024-06-13 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 925.38 | 0 | 0.0422 | 0 | 4.68 | 20.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 02:00 | 2024-06-13 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 925.38 | 0 | 0.0463 | 0 | 4.79 | 20.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 03:00 | 2024-06-13 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 925.38 | 0 | 0.0681 | 0 | 5.3 | 19.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 04:00 | 2024-06-13 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 925.38 | 0.0128 | 0.0763 | 15.6 | 5.47 | 18.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 05:00 | 2024-06-13 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 925.38 | 0.1097 | 0.059 | 133.75 | 5.1 | 21.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 06:00 | 2024-06-13 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 925.38 | 0.2357 | 0.0132 | 294.48 | 3.7 | 23.61 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 07:00 | 2024-06-13 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1080.38 | 0.3647 | 0 | 469.85 | 2.85 | 26.58 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.38 | 0.4052 | 0.0081 | 534.53 | 3.46 | 30.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.38 | 0.4088 | 0.0362 | 543.1 | 4.51 | 31.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 10:00 | 2024-06-13 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.38 | 0.4154 | 0.1272 | 553.78 | 6.34 | 32.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 11:00 | 2024-06-13 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.38 | 0.4485 | 0.3159 | 599.62 | 8.4 | 31.95 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 12:00 | 2024-06-13 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.38 | 0.4036 | 0.4284 | 532.72 | 9.26 | 30.69 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 13:00 | 2024-06-13 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.38 | 0.4475 | 0.2582 | 592.8 | 7.88 | 30.04 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 14:00 | 2024-06-13 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.38 | 0.4588 | 0.1724 | 609 | 6.95 | 30.1 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 15:00 | 2024-06-13 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.38 | 0.3602 | 0.2187 | 468.88 | 7.48 | 29.09 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 16:00 | 2024-06-13 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.38 | 0.2375 | 0.2449 | 302.1 | 7.75 | 27.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 17:00 | 2024-06-13 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1080.38 | 0.1282 | 0.2004 | 159.73 | 7.28 | 26.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1080.38 | 0.0333 | 0.1369 | 40.7 | 6.48 | 24.69 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 19:00 | 2024-06-13 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1080.38 | 0 | 0.1193 | 0 | 6.22 | 22.89 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 20:00 | 2024-06-13 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 925.38 | 0 | 0.1187 | 0 | 6.21 | 21.89 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 21:00 | 2024-06-13 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 925.38 | 0 | 0.1559 | 0 | 6.74 | 20.96 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 22:00 | 2024-06-13 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 925.38 | 0 | 0.2301 | 0 | 7.6 | 20.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-13 23:00 | 2024-06-13 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 925.38 | 0 | 0.2884 | 0 | 8.16 | 18.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68247 | 924.81 | 0 | 0.3066 | 0 | 8.32 | 17.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 01:00 | 2024-06-14 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 69577 | 924.81 | 0 | 0.2895 | 0 | 8.17 | 17.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 02:00 | 2024-06-14 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 70679 | 924.81 | 0 | 0.2551 | 0 | 7.85 | 16.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 03:00 | 2024-06-14 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 72218 | 924.81 | 0 | 0.233 | 0 | 7.63 | 15.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 04:00 | 2024-06-14 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 73358 | 924.81 | 0.0132 | 0.1969 | 16.05 | 7.24 | 15.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 05:00 | 2024-06-14 | 5 | 夏季 | 140595 | 70793 | 924.81 | 0.1179 | 0.0956 | 143.8 | 5.83 | 16.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 06:00 | 2024-06-14 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 924.81 | 0.2635 | 0.1252 | 325.2 | 6.31 | 19.79 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 07:00 | 2024-06-14 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1079.81 | 0.4058 | 0.1806 | 515.2 | 7.05 | 22 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.81 | 0.5316 | 0.2031 | 692.78 | 7.31 | 23.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.81 | 0.6475 | 0.2149 | 865.45 | 7.44 | 25.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 10:00 | 2024-06-14 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.81 | 0.7076 | 0.2085 | 960.7 | 7.37 | 26.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 11:00 | 2024-06-14 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.81 | 0.7372 | 0.1891 | 1010.4 | 7.15 | 27.3 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 12:00 | 2024-06-14 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.81 | 0.7282 | 0.1692 | 999.3 | 6.91 | 27.85 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 13:00 | 2024-06-14 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.81 | 0.6791 | 0.1582 | 925.17 | 6.77 | 28.08 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 14:00 | 2024-06-14 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.81 | 0.5955 | 0.1462 | 799.7 | 6.61 | 27.99 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 15:00 | 2024-06-14 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.81 | 0.4809 | 0.1397 | 632.8 | 6.52 | 27.48 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 16:00 | 2024-06-14 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.81 | 0.3412 | 0.1187 | 438.45 | 6.21 | 26.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 17:00 | 2024-06-14 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.81 | 0.19 | 0.0917 | 238 | 5.76 | 25.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 18:00 | 2024-06-14 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1079.81 | 0.0513 | 0.0724 | 62.62 | 5.39 | 23.18 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 19:00 | 2024-06-14 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1079.81 | 0 | 0.0704 | 0 | 5.35 | 20.09 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 20:00 | 2024-06-14 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 924.81 | 0 | 0.0729 | 0 | 5.4 | 19.02 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 21:00 | 2024-06-14 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 924.81 | 0 | 0.0753 | 0 | 5.45 | 18.06 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 22:00 | 2024-06-14 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 69729 | 924.81 | 0 | 0.0917 | 0 | 5.76 | 17.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-14 23:00 | 2024-06-14 | 23 | 夏季 | 140595 | 71553 | 924.81 | 0 | 0.1348 | 0 | 6.45 | 16.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 00:00 | 2024-06-15 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 73263 | 924.23 | 0 | 0.1757 | 0 | 6.99 | 15.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 01:00 | 2024-06-15 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 74764 | 924.23 | 0 | 0.1916 | 0 | 7.18 | 14.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 02:00 | 2024-06-15 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 75999 | 924.23 | 0 | 0.1942 | 0 | 7.21 | 13.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 03:00 | 2024-06-15 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 77006 | 924.23 | 0 | 0.1684 | 0 | 6.9 | 13.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 04:00 | 2024-06-15 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 77443 | 924.23 | 0.0137 | 0.1246 | 16.65 | 6.3 | 13.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 05:00 | 2024-06-15 | 5 | 夏季 | 140595 | 72959 | 924.23 | 0.1246 | 0.0539 | 151.93 | 4.98 | 15.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 06:00 | 2024-06-15 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 924.23 | 0.2813 | 0.0335 | 346.1 | 4.43 | 18.55 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 07:00 | 2024-06-15 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1079.23 | 0.4308 | 0.0306 | 548.75 | 4.34 | 21.93 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 08:00 | 2024-06-15 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.23 | 0.5547 | 0.0178 | 725.7 | 3.89 | 23.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 09:00 | 2024-06-15 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.23 | 0.6389 | 0.0081 | 852.95 | 3.46 | 25.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 10:00 | 2024-06-15 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.23 | 0.6898 | 0.0055 | 934.65 | 3.33 | 26.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 11:00 | 2024-06-15 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.23 | 0.728 | 0.0057 | 998.17 | 3.34 | 27.7 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 12:00 | 2024-06-15 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.23 | 0.7021 | 0.0108 | 962.33 | 3.59 | 28.5 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 13:00 | 2024-06-15 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.23 | 0.6525 | 0.0175 | 888.72 | 3.88 | 28.95 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 14:00 | 2024-06-15 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.23 | 0.5786 | 0.0191 | 778.88 | 3.94 | 29.05 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 15:00 | 2024-06-15 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.23 | 0.4507 | 0.0204 | 593.83 | 3.99 | 28.76 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 16:00 | 2024-06-15 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.23 | 0.3155 | 0.0148 | 406.12 | 3.77 | 28.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 17:00 | 2024-06-15 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1079.23 | 0.1732 | 0.0067 | 217.68 | 3.39 | 26.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 18:00 | 2024-06-15 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1079.23 | 0.0448 | 0.0061 | 54.8 | 3.36 | 24.49 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 19:00 | 2024-06-15 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1079.23 | 0 | 0.0121 | 0 | 3.65 | 21.69 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 20:00 | 2024-06-15 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 924.23 | 0 | 0.0141 | 0 | 3.74 | 20.61 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 21:00 | 2024-06-15 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 924.23 | 0 | 0.0183 | 0 | 3.91 | 19.76 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 22:00 | 2024-06-15 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 924.23 | 0 | 0.0178 | 0 | 3.89 | 18.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-15 23:00 | 2024-06-15 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 924.23 | 0 | 0.0254 | 0 | 4.17 | 18.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 00:00 | 2024-06-16 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68760 | 923.65 | 0 | 0.0404 | 0 | 4.63 | 17.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 01:00 | 2024-06-16 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 70394 | 923.65 | 0 | 0.0564 | 0 | 5.04 | 16.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 02:00 | 2024-06-16 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 71933 | 923.65 | 0 | 0.0758 | 0 | 5.46 | 15.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 03:00 | 2024-06-16 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 73415 | 923.65 | 0 | 0.0809 | 0 | 5.56 | 15.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 04:00 | 2024-06-16 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 73700 | 923.65 | 0.0119 | 0.0846 | 14.57 | 5.63 | 15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 05:00 | 2024-06-16 | 5 | 夏季 | 140595 | 68855 | 923.65 | 0.1057 | 0.063 | 128.95 | 5.19 | 17.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 06:00 | 2024-06-16 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 923.65 | 0.2463 | 0.0514 | 304.3 | 4.92 | 20.65 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 07:00 | 2024-06-16 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1078.65 | 0.3933 | 0.0362 | 502.48 | 4.51 | 23.83 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 08:00 | 2024-06-16 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.65 | 0.512 | 0.0119 | 671.05 | 3.64 | 25.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 09:00 | 2024-06-16 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.65 | 0.5985 | 0 | 800.05 | 2.95 | 26.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 10:00 | 2024-06-16 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.65 | 0.6501 | 0 | 881.92 | 2.84 | 28.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 11:00 | 2024-06-16 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.65 | 0.7086 | 0.0024 | 976.17 | 3.15 | 29.3 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 12:00 | 2024-06-16 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.65 | 0.7082 | 0.0089 | 979.53 | 3.5 | 30.08 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 13:00 | 2024-06-16 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.65 | 0.6548 | 0.0121 | 898.88 | 3.65 | 30.44 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 14:00 | 2024-06-16 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.65 | 0.5733 | 0.0128 | 776.58 | 3.68 | 30.5 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 15:00 | 2024-06-16 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.65 | 0.4619 | 0.0119 | 613.7 | 3.64 | 30.18 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 16:00 | 2024-06-16 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.65 | 0.3274 | 0.0077 | 424.92 | 3.44 | 29.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 17:00 | 2024-06-16 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.65 | 0.183 | 0.0048 | 231.6 | 3.29 | 28.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 18:00 | 2024-06-16 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1078.65 | 0.05 | 0.0161 | 61.58 | 3.82 | 25.86 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 19:00 | 2024-06-16 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1078.65 | 0 | 0.0414 | 0 | 4.66 | 22.79 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 20:00 | 2024-06-16 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 923.65 | 0 | 0.0662 | 0 | 5.26 | 21.45 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 21:00 | 2024-06-16 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 923.65 | 0 | 0.0922 | 0 | 5.77 | 20.33 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 22:00 | 2024-06-16 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 923.65 | 0 | 0.1174 | 0 | 6.19 | 19.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-16 23:00 | 2024-06-16 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 923.65 | 0 | 0.1341 | 0 | 6.44 | 18.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 00:00 | 2024-06-17 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68475 | 923.06 | 0 | 0.1327 | 0 | 6.42 | 17.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 01:00 | 2024-06-17 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 69615 | 923.06 | 0 | 0.1136 | 0 | 6.13 | 17.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 02:00 | 2024-06-17 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 71914 | 923.06 | 0 | 0.0945 | 0 | 5.81 | 15.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 03:00 | 2024-06-17 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 73206 | 923.06 | 0 | 0.0794 | 0 | 5.53 | 15.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 04:00 | 2024-06-17 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 73529 | 923.06 | 0.0126 | 0.0639 | 15.38 | 5.21 | 15.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 05:00 | 2024-06-17 | 5 | 夏季 | 140595 | 70185 | 923.06 | 0.1117 | 0.0335 | 136.23 | 4.43 | 16.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 06:00 | 2024-06-17 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 923.06 | 0.2506 | 0.0215 | 308.45 | 4.03 | 19.59 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 07:00 | 2024-06-17 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1078.06 | 0.3874 | 0.0358 | 493.23 | 4.5 | 23.19 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.06 | 0.4955 | 0.0729 | 650.33 | 5.4 | 26.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.06 | 0.5745 | 0.1117 | 769.1 | 6.1 | 28.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 10:00 | 2024-06-17 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.06 | 0.6362 | 0.1293 | 866.97 | 6.37 | 29.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 11:00 | 2024-06-17 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.06 | 0.6284 | 0.1219 | 860.1 | 6.26 | 30.74 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 12:00 | 2024-06-17 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.06 | 0.5482 | 0.1117 | 738.35 | 6.1 | 30.19 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 13:00 | 2024-06-17 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.06 | 0.5053 | 0.0967 | 675.62 | 5.85 | 30.07 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 14:00 | 2024-06-17 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.06 | 0.4208 | 0.0763 | 555.2 | 5.47 | 30.07 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 15:00 | 2024-06-17 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.06 | 0.3186 | 0.0657 | 413.7 | 5.25 | 29.87 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 16:00 | 2024-06-17 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.06 | 0.2195 | 0.0804 | 280.27 | 5.55 | 29.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 17:00 | 2024-06-17 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1078.06 | 0.1149 | 0.118 | 144.07 | 6.2 | 28.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 18:00 | 2024-06-17 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1078.06 | 0.0332 | 0.1857 | 40.9 | 7.11 | 26.61 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 19:00 | 2024-06-17 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1078.06 | 0 | 0.3171 | 0 | 8.41 | 24.72 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 20:00 | 2024-06-17 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 923.06 | 0 | 0.4016 | 0 | 9.07 | 23.5 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 21:00 | 2024-06-17 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 923.06 | 0 | 0.4577 | 0 | 9.46 | 22.73 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 22:00 | 2024-06-17 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 923.06 | 0 | 0.4899 | 0 | 9.67 | 22.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-17 23:00 | 2024-06-17 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 923.06 | 0 | 0.4978 | 0 | 9.72 | 21.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 00:00 | 2024-06-18 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 922.47 | 0 | 0.4683 | 0 | 9.53 | 20.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 01:00 | 2024-06-18 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 922.47 | 0 | 0.384 | 0 | 8.94 | 19.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 02:00 | 2024-06-18 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 922.47 | 0 | 0.3514 | 0 | 8.69 | 19.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 03:00 | 2024-06-18 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 922.47 | 0 | 0.354 | 0 | 8.71 | 18.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 04:00 | 2024-06-18 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 922.47 | 0.01 | 0.3352 | 12.18 | 8.56 | 18.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 05:00 | 2024-06-18 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 922.47 | 0.0712 | 0.1692 | 86.8 | 6.91 | 20.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 06:00 | 2024-06-18 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 922.47 | 0.1623 | 0.1986 | 200.62 | 7.26 | 23.4 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 07:00 | 2024-06-18 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1077.47 | 0.2624 | 0.2196 | 333.05 | 7.49 | 26.43 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1077.47 | 0.3276 | 0.1232 | 421.85 | 6.28 | 27.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1077.47 | 0.4133 | 0.0743 | 538.92 | 5.43 | 27.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 10:00 | 2024-06-18 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1077.47 | 0.4293 | 0.0498 | 560.25 | 4.88 | 27.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1077.47 | 0.3415 | 0.0486 | 439.75 | 4.85 | 27.26 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 12:00 | 2024-06-18 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1077.47 | 0.3394 | 0.0783 | 436.3 | 5.51 | 26.92 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 13:00 | 2024-06-18 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1077.47 | 0.2521 | 0.1136 | 319.27 | 6.13 | 26.27 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 14:00 | 2024-06-18 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1077.47 | 0.1833 | 0.1419 | 229.55 | 6.55 | 25.79 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 15:00 | 2024-06-18 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1077.47 | 0.1944 | 0.1598 | 243.52 | 6.79 | 25.58 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 16:00 | 2024-06-18 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1077.47 | 0.1183 | 0.1598 | 146.73 | 6.79 | 25.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 17:00 | 2024-06-18 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1077.47 | 0.0825 | 0.1492 | 101.65 | 6.65 | 24.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 18:00 | 2024-06-18 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1077.47 | 0.0282 | 0.0985 | 34.4 | 5.88 | 23.35 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 19:00 | 2024-06-18 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1077.47 | 0 | 0.0878 | 0 | 5.69 | 20.93 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 20:00 | 2024-06-18 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 922.47 | 0 | 0.159 | 0 | 6.78 | 20.13 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 21:00 | 2024-06-18 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 922.47 | 0 | 0.2076 | 0 | 7.36 | 19.36 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 22:00 | 2024-06-18 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 922.47 | 0 | 0.1934 | 0 | 7.2 | 18.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-18 23:00 | 2024-06-18 | 23 | 夏季 | 140595 | 68190 | 922.47 | 0 | 0.1684 | 0 | 6.9 | 17.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 00:00 | 2024-06-19 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 69311 | 921.88 | 0 | 0.1582 | 0 | 6.77 | 17.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 01:00 | 2024-06-19 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 70280 | 921.88 | 0 | 0.1582 | 0 | 6.77 | 16.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 02:00 | 2024-06-19 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 71192 | 921.88 | 0 | 0.1567 | 0 | 6.75 | 16.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 03:00 | 2024-06-19 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 71496 | 921.88 | 0 | 0.1499 | 0 | 6.66 | 16.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 04:00 | 2024-06-19 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 71781 | 921.88 | 0.0103 | 0.1426 | 12.57 | 6.56 | 16.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 05:00 | 2024-06-19 | 5 | 夏季 | 140595 | 68057 | 921.88 | 0.0861 | 0.0878 | 104.95 | 5.69 | 17.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 06:00 | 2024-06-19 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 921.88 | 0.1943 | 0.0911 | 239.05 | 5.75 | 21.26 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 07:00 | 2024-06-19 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1076.88 | 0.315 | 0.1574 | 400.55 | 6.76 | 25.23 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.88 | 0.4212 | 0.105 | 548.72 | 5.99 | 27.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.88 | 0.4846 | 0.0851 | 640.65 | 5.64 | 28.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 10:00 | 2024-06-19 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.88 | 0.4556 | 0.1086 | 599.45 | 6.05 | 28.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 11:00 | 2024-06-19 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.88 | 0.4951 | 0.2709 | 651.47 | 8 | 27.02 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 12:00 | 2024-06-19 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.88 | 0.3483 | 0.2828 | 445.85 | 8.11 | 25.69 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 13:00 | 2024-06-19 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.88 | 0.2874 | 0.2962 | 363.42 | 8.23 | 24.85 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 14:00 | 2024-06-19 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.88 | 0.1864 | 0.17 | 232.05 | 6.92 | 24.34 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 15:00 | 2024-06-19 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.88 | 0.2615 | 0.0389 | 329.4 | 4.59 | 24.71 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 16:00 | 2024-06-19 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.88 | 0.1788 | 0.0168 | 224.27 | 3.85 | 26.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 17:00 | 2024-06-19 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.88 | 0.1018 | 0.0318 | 126.43 | 4.38 | 26.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 18:00 | 2024-06-19 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1076.88 | 0.0294 | 0.0358 | 35.8 | 4.5 | 23.69 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 19:00 | 2024-06-19 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1076.88 | 0 | 0.0328 | 0 | 4.41 | 21.47 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 20:00 | 2024-06-19 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 921.88 | 0 | 0.0266 | 0 | 4.21 | 20.82 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 21:00 | 2024-06-19 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 921.88 | 0 | 0.0372 | 0 | 4.54 | 19.98 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 22:00 | 2024-06-19 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 921.88 | 0 | 0.0191 | 0 | 3.94 | 19.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-19 23:00 | 2024-06-19 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 921.88 | 0 | 0.0186 | 0 | 3.92 | 19.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 00:00 | 2024-06-20 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 921.29 | 0 | 0.0254 | 0 | 4.17 | 19.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 01:00 | 2024-06-20 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 921.29 | 0 | 0.0309 | 0 | 4.35 | 18.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 02:00 | 2024-06-20 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 921.29 | 0 | 0.0719 | 0 | 5.38 | 18.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 03:00 | 2024-06-20 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 921.29 | 0 | 0.0547 | 0 | 5 | 18.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 04:00 | 2024-06-20 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 921.29 | 0.0094 | 0.0345 | 11.52 | 4.46 | 18.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 05:00 | 2024-06-20 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 921.29 | 0.0844 | 0.0103 | 102.88 | 3.57 | 19.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 06:00 | 2024-06-20 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 921.29 | 0.195 | 0 | 239.2 | 2.5 | 20.47 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 07:00 | 2024-06-20 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1076.29 | 0.3233 | 0 | 405.15 | 1.48 | 21.6 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.29 | 0.3986 | 0 | 508.6 | 1.08 | 23.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.29 | 0.4783 | 0 | 622.7 | 1.39 | 25.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 10:00 | 2024-06-20 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.29 | 0.5364 | 0 | 706.4 | 1.02 | 25.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 11:00 | 2024-06-20 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.29 | 0.4393 | 0 | 568.9 | 0.67 | 25.34 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 12:00 | 2024-06-20 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.29 | 0.392 | 0 | 503.95 | 0.54 | 25.25 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 13:00 | 2024-06-20 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.29 | 0.3598 | 0 | 459.58 | 0.26 | 24.8 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 14:00 | 2024-06-20 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.29 | 0.0728 | 0 | 89.18 | 0.68 | 23.89 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 15:00 | 2024-06-20 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.29 | 0.0292 | 0 | 35.62 | 1.22 | 23.21 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 16:00 | 2024-06-20 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.29 | 0.0491 | 0 | 59.9 | 2.56 | 22.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 17:00 | 2024-06-20 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1076.29 | 0.0325 | 0.0315 | 39.62 | 4.37 | 21.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 18:00 | 2024-06-20 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1076.29 | 0.0109 | 0.1362 | 13.32 | 6.47 | 20.4 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 19:00 | 2024-06-20 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1076.29 | 0 | 0.2592 | 0 | 7.89 | 19.43 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 20:00 | 2024-06-20 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 921.29 | 0 | 0.3231 | 0 | 8.46 | 18.76 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 21:00 | 2024-06-20 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 921.29 | 0 | 0.3159 | 0 | 8.4 | 18.19 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 22:00 | 2024-06-20 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68684 | 921.29 | 0 | 0.2645 | 0 | 7.94 | 17.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-20 23:00 | 2024-06-20 | 23 | 夏季 | 140595 | 69672 | 921.29 | 0 | 0.3171 | 0 | 8.41 | 17.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 00:00 | 2024-06-21 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 71287 | 920.7 | 0 | 0.5724 | 0 | 10.17 | 16.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 01:00 | 2024-06-21 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 72940 | 920.7 | 0 | 0.9002 | 0 | 11.79 | 15.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 02:00 | 2024-06-21 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 74289 | 920.7 | 0 | 0.8037 | 0 | 11.36 | 14.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 03:00 | 2024-06-21 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 74878 | 920.7 | 0 | 0.5881 | 0 | 10.26 | 14.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 04:00 | 2024-06-21 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 74802 | 920.7 | 0.0068 | 0.2359 | 8.25 | 7.66 | 14.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 05:00 | 2024-06-21 | 5 | 夏季 | 140595 | 73358 | 920.7 | 0.0753 | 0.0724 | 91.85 | 5.39 | 15.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 06:00 | 2024-06-21 | 6 | 夏季 | 140595 | 69748 | 920.7 | 0.1817 | 0.1341 | 221.62 | 6.44 | 17.08 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 07:00 | 2024-06-21 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1075.7 | 0.3147 | 0.2795 | 391.92 | 8.08 | 20.39 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.7 | 0.4428 | 0.2795 | 568.6 | 8.08 | 23.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.7 | 0.5307 | 0.2168 | 695.97 | 7.46 | 25.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 10:00 | 2024-06-21 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.7 | 0.6859 | 0.2551 | 928.08 | 7.85 | 26.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 11:00 | 2024-06-21 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.7 | 0.7446 | 0.41 | 1022.75 | 9.13 | 27.46 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 12:00 | 2024-06-21 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.7 | 0.7342 | 0.637 | 1010.8 | 10.53 | 28.27 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 13:00 | 2024-06-21 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.7 | 0.6878 | 0.9166 | 941.08 | 11.86 | 28.66 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 14:00 | 2024-06-21 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.7 | 0.6086 | 0.95 | 820.03 | 12.72 | 28.24 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 15:00 | 2024-06-21 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.7 | 0.4975 | 0.95 | 655.35 | 12.94 | 27.15 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 16:00 | 2024-06-21 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.7 | 0.3593 | 0.95 | 461.23 | 12.39 | 26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 17:00 | 2024-06-21 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.7 | 0.2052 | 0.8211 | 256.4 | 11.44 | 24.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 18:00 | 2024-06-21 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1075.7 | 0.0595 | 0.5535 | 72.62 | 10.06 | 21.9 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 19:00 | 2024-06-21 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1075.7 | 0 | 0.4653 | 0 | 9.51 | 18.68 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 20:00 | 2024-06-21 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 69805 | 920.7 | 0 | 0.3352 | 0 | 8.56 | 17.05 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 21:00 | 2024-06-21 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 72541 | 920.7 | 0 | 0.1899 | 0 | 7.16 | 15.61 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 22:00 | 2024-06-21 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 74517 | 920.7 | 0 | 0.1206 | 0 | 6.24 | 14.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-21 23:00 | 2024-06-21 | 23 | 夏季 | 140595 | 76094 | 920.7 | 0 | 0.1026 | 0 | 5.95 | 13.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 00:00 | 2024-06-22 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 77538 | 920.1 | 0 | 0.118 | 0 | 6.2 | 12.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 01:00 | 2024-06-22 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 78906 | 920.1 | 0 | 0.1582 | 0 | 6.77 | 12.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 02:00 | 2024-06-22 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 80160 | 920.1 | 0 | 0.2076 | 0 | 7.36 | 11.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 03:00 | 2024-06-22 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 81281 | 920.1 | 0 | 0.2719 | 0 | 8.01 | 11.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 04:00 | 2024-06-22 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 81547 | 920.1 | 0.0132 | 0.3112 | 16.15 | 8.36 | 10.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 05:00 | 2024-06-22 | 5 | 夏季 | 140595 | 77766 | 920.1 | 0.1309 | 0.1995 | 159.65 | 7.27 | 12.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 06:00 | 2024-06-22 | 6 | 夏季 | 140595 | 74289 | 920.1 | 0.2975 | 0.2666 | 362.8 | 7.96 | 14.69 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 07:00 | 2024-06-22 | 7 | 夏季 | 140595 | 70299 | 1075.1 | 0.4558 | 0.251 | 569.55 | 7.81 | 16.79 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 08:00 | 2024-06-22 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.1 | 0.5851 | 0.2399 | 751.97 | 7.7 | 18.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 09:00 | 2024-06-22 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.1 | 0.6816 | 0.3148 | 897.12 | 8.39 | 20.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 10:00 | 2024-06-22 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.1 | 0.7425 | 0.5285 | 994.25 | 9.91 | 22.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 11:00 | 2024-06-22 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.1 | 0.7657 | 0.8771 | 1034.85 | 11.69 | 23.54 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 12:00 | 2024-06-22 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.1 | 0.7513 | 0.95 | 1016.42 | 12.96 | 24.22 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 13:00 | 2024-06-22 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.1 | 0.6995 | 0.95 | 939.9 | 13.65 | 24.61 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 14:00 | 2024-06-22 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.1 | 0.6108 | 0.95 | 809.53 | 14.04 | 24.72 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 15:00 | 2024-06-22 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.1 | 0.4889 | 0.95 | 635.25 | 14.34 | 24.47 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 16:00 | 2024-06-22 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.1 | 0.3409 | 0.95 | 432.33 | 14.17 | 23.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 17:00 | 2024-06-22 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1075.1 | 0.187 | 0.95 | 231.4 | 13.11 | 22.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 18:00 | 2024-06-22 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1075.1 | 0.0497 | 0.6826 | 60.55 | 10.77 | 20.85 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 19:00 | 2024-06-22 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68133 | 1075.1 | 0 | 0.4821 | 0 | 9.62 | 17.93 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 20:00 | 2024-06-22 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 69349 | 920.1 | 0 | 0.4821 | 0 | 9.62 | 17.29 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 21:00 | 2024-06-22 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 70983 | 920.1 | 0 | 0.4899 | 0 | 9.67 | 16.43 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 22:00 | 2024-06-22 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 73434 | 920.1 | 0 | 0.44 | 0 | 9.34 | 15.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-22 23:00 | 2024-06-22 | 23 | 夏季 | 140595 | 74878 | 920.1 | 0 | 0.4255 | 0 | 9.24 | 14.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 00:00 | 2024-06-23 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 75999 | 919.51 | 0 | 0.3527 | 0 | 8.7 | 13.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 01:00 | 2024-06-23 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 77006 | 919.51 | 0 | 0.3402 | 0 | 8.6 | 13.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 02:00 | 2024-06-23 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 77956 | 919.51 | 0 | 0.3328 | 0 | 8.54 | 12.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 03:00 | 2024-06-23 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 79020 | 919.51 | 0 | 0.3414 | 0 | 8.61 | 12.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 04:00 | 2024-06-23 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 79628 | 919.51 | 0.01 | 0.3328 | 12.2 | 8.54 | 11.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 05:00 | 2024-06-23 | 5 | 夏季 | 140595 | 76968 | 919.51 | 0.0906 | 0.2541 | 110.43 | 7.84 | 13.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 06:00 | 2024-06-23 | 6 | 夏季 | 140595 | 71135 | 919.51 | 0.2226 | 0.4227 | 271.52 | 9.22 | 16.35 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 07:00 | 2024-06-23 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1074.51 | 0.3694 | 0.5351 | 460 | 9.95 | 18.65 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 08:00 | 2024-06-23 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1074.51 | 0.4377 | 0.5899 | 553.6 | 10.27 | 20.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 09:00 | 2024-06-23 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1074.51 | 0.3679 | 0.615 | 463.85 | 10.41 | 21.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 10:00 | 2024-06-23 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1074.51 | 0.3244 | 0.5881 | 408.77 | 10.26 | 22.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 11:00 | 2024-06-23 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1074.51 | 0.3117 | 0.5301 | 393.3 | 9.92 | 23.54 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 12:00 | 2024-06-23 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1074.51 | 0.2981 | 0.4821 | 374.85 | 9.62 | 23.2 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 13:00 | 2024-06-23 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1074.51 | 0.3244 | 0.4142 | 409.05 | 9.16 | 22.96 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 14:00 | 2024-06-23 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1074.51 | 0.3213 | 0.3352 | 404.8 | 8.56 | 22.89 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 15:00 | 2024-06-23 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1074.51 | 0.2967 | 0.2741 | 372.25 | 8.03 | 22.71 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 16:00 | 2024-06-23 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1074.51 | 0.1765 | 0.2459 | 217.57 | 7.76 | 22.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 17:00 | 2024-06-23 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1074.51 | 0.1058 | 0.2429 | 129.05 | 7.73 | 21.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 18:00 | 2024-06-23 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1074.51 | 0.0319 | 0.2301 | 38.95 | 7.6 | 20.12 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 19:00 | 2024-06-23 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1074.51 | 0 | 0.2429 | 0 | 7.73 | 18.23 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 20:00 | 2024-06-23 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 69710 | 919.51 | 0 | 0.2709 | 0 | 8 | 17.1 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 21:00 | 2024-06-23 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 72237 | 919.51 | 0 | 0.2655 | 0 | 7.95 | 15.77 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 22:00 | 2024-06-23 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 74631 | 919.51 | 0 | 0.2243 | 0 | 7.54 | 14.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-23 23:00 | 2024-06-23 | 23 | 夏季 | 140595 | 76930 | 919.51 | 0 | 0.1882 | 0 | 7.14 | 13.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 00:00 | 2024-06-24 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 78602 | 918.91 | 0 | 0.1455 | 0 | 6.6 | 12.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 01:00 | 2024-06-24 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 80027 | 918.91 | 0 | 0.0956 | 0 | 5.83 | 11.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 02:00 | 2024-06-24 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 81110 | 918.91 | 0 | 0.059 | 0 | 5.1 | 11.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 03:00 | 2024-06-24 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 81946 | 918.91 | 0 | 0.0358 | 0 | 4.5 | 10.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 04:00 | 2024-06-24 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 81699 | 918.91 | 0.01 | 0.0266 | 12.15 | 4.21 | 10.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 05:00 | 2024-06-24 | 5 | 夏季 | 140595 | 76341 | 918.91 | 0.0975 | 0.0125 | 118.88 | 3.67 | 13.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 06:00 | 2024-06-24 | 6 | 夏季 | 140595 | 70565 | 918.91 | 0.2284 | 0.0312 | 278.58 | 4.36 | 16.65 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 07:00 | 2024-06-24 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1073.91 | 0.3754 | 0.0251 | 467.33 | 4.16 | 18.44 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.91 | 0.4989 | 0.0158 | 636.08 | 3.81 | 19.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.91 | 0.5084 | 0.0075 | 653.5 | 3.43 | 21.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.91 | 0.5558 | 0.0017 | 723.35 | 3.11 | 22.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 11:00 | 2024-06-24 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.91 | 0.6687 | 0 | 890.08 | 2.86 | 23.69 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 12:00 | 2024-06-24 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.91 | 0.6864 | 0 | 920.7 | 2.66 | 24.7 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 13:00 | 2024-06-24 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.91 | 0.6311 | 0 | 841.3 | 2.7 | 25.25 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 14:00 | 2024-06-24 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.91 | 0.5852 | 0.0003 | 775.25 | 3.02 | 25.48 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 15:00 | 2024-06-24 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.91 | 0.4446 | 0.0059 | 575.8 | 3.35 | 25.22 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 16:00 | 2024-06-24 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.91 | 0.3149 | 0.0075 | 399.3 | 3.43 | 24.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 17:00 | 2024-06-24 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.91 | 0.1804 | 0.0075 | 223.75 | 3.43 | 23.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 18:00 | 2024-06-24 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1073.91 | 0.0501 | 0.0095 | 61.1 | 3.53 | 21.79 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 19:00 | 2024-06-24 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1073.91 | 0 | 0.0099 | 0 | 3.55 | 18.99 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 20:00 | 2024-06-24 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 918.91 | 0 | 0.0034 | 0 | 3.21 | 18.1 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 21:00 | 2024-06-24 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68684 | 918.91 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 17.64 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 22:00 | 2024-06-24 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 69444 | 918.91 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 17.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-24 23:00 | 2024-06-24 | 23 | 夏季 | 140595 | 70489 | 918.91 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 16.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 71857 | 918.31 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 15.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 01:00 | 2024-06-25 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 73719 | 918.31 | 0 | 0.0044 | 0 | 3.27 | 14.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 02:00 | 2024-06-25 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 75752 | 918.31 | 0 | 0.0226 | 0 | 4.07 | 13.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 03:00 | 2024-06-25 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 77310 | 918.31 | 0 | 0.0467 | 0 | 4.8 | 13.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 04:00 | 2024-06-25 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 77519 | 918.31 | 0.0117 | 0.069 | 14.25 | 5.32 | 12.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 05:00 | 2024-06-25 | 5 | 夏季 | 140595 | 72142 | 918.31 | 0.1179 | 0.0518 | 143.8 | 4.93 | 15.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 06:00 | 2024-06-25 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 918.31 | 0.2703 | 0.0535 | 332.75 | 4.97 | 18.99 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 07:00 | 2024-06-25 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1073.31 | 0.418 | 0.09 | 532.2 | 5.73 | 22.23 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.31 | 0.5466 | 0.0564 | 714.08 | 5.04 | 23.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.31 | 0.6447 | 0.0338 | 860.53 | 4.44 | 25.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.31 | 0.7071 | 0.0234 | 959.45 | 4.1 | 26.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 11:00 | 2024-06-25 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.31 | 0.7367 | 0.0186 | 1010.17 | 3.92 | 27.39 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 12:00 | 2024-06-25 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.31 | 0.7245 | 0.0153 | 995.7 | 3.79 | 28.28 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 13:00 | 2024-06-25 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.31 | 0.6756 | 0.0139 | 923.2 | 3.73 | 28.82 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 14:00 | 2024-06-25 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.31 | 0.5918 | 0.0119 | 798.03 | 3.64 | 28.96 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 15:00 | 2024-06-25 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.31 | 0.4774 | 0.0083 | 631.67 | 3.47 | 28.81 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 16:00 | 2024-06-25 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.31 | 0.3367 | 0.0091 | 435.02 | 3.51 | 28.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 17:00 | 2024-06-25 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1073.31 | 0.186 | 0.0132 | 234.35 | 3.7 | 27.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 18:00 | 2024-06-25 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1073.31 | 0.0502 | 0.0257 | 61.4 | 4.18 | 24.29 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 19:00 | 2024-06-25 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1073.31 | 0 | 0.0531 | 0 | 4.96 | 21.21 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 20:00 | 2024-06-25 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 918.31 | 0 | 0.0884 | 0 | 5.7 | 20.08 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 21:00 | 2024-06-25 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 918.31 | 0 | 0.1279 | 0 | 6.35 | 19.17 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 22:00 | 2024-06-25 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 918.31 | 0 | 0.1692 | 0 | 6.91 | 18.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-25 23:00 | 2024-06-25 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 918.31 | 0 | 0.204 | 0 | 7.32 | 18.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 917.71 | 0 | 0.2067 | 0 | 7.35 | 18.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 01:00 | 2024-06-26 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 917.71 | 0 | 0.2085 | 0 | 7.37 | 18.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 02:00 | 2024-06-26 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 917.71 | 0 | 0.2131 | 0 | 7.42 | 18.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 03:00 | 2024-06-26 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68456 | 917.71 | 0 | 0.2489 | 0 | 7.79 | 17.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 04:00 | 2024-06-26 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68171 | 917.71 | 0.0092 | 0.3578 | 11.18 | 8.74 | 17.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 05:00 | 2024-06-26 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 917.71 | 0.0796 | 0.3279 | 97.07 | 8.5 | 19.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 06:00 | 2024-06-26 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 917.71 | 0.1751 | 0.3655 | 214.85 | 8.8 | 21.16 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 07:00 | 2024-06-26 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1072.71 | 0.2861 | 0.3279 | 359.55 | 8.5 | 23.4 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.71 | 0.3737 | 0.4458 | 477.5 | 9.38 | 24.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.71 | 0.4342 | 0.4946 | 555.1 | 9.7 | 22.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 10:00 | 2024-06-26 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.71 | 0.4713 | 0.5042 | 602.42 | 9.76 | 21.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 11:00 | 2024-06-26 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.71 | 0.4655 | 0.7801 | 595.5 | 11.25 | 21.77 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 12:00 | 2024-06-26 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.71 | 0.3998 | 0.8956 | 508.8 | 11.77 | 22.73 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 13:00 | 2024-06-26 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.71 | 0.2923 | 0.7675 | 367.8 | 11.19 | 23.47 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 14:00 | 2024-06-26 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.71 | 0.2507 | 0.7082 | 314.23 | 10.9 | 23.9 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 15:00 | 2024-06-26 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.71 | 0.1832 | 0.6407 | 227.75 | 10.55 | 24.07 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 16:00 | 2024-06-26 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.71 | 0.1295 | 0.5655 | 160.05 | 10.13 | 24.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 17:00 | 2024-06-26 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.71 | 0.0714 | 0.3604 | 87.53 | 8.76 | 24.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 18:00 | 2024-06-26 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1072.71 | 0.0178 | 0.2561 | 21.65 | 7.86 | 22.48 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 19:00 | 2024-06-26 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1072.71 | 0 | 0.4592 | 0 | 9.47 | 20.87 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 20:00 | 2024-06-26 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 917.71 | 0 | 0.6885 | 0 | 10.8 | 20.69 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 21:00 | 2024-06-26 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 917.71 | 0 | 0.5586 | 0 | 10.09 | 19.66 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 22:00 | 2024-06-26 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 917.71 | 0 | 0.4156 | 0 | 9.17 | 18.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-26 23:00 | 2024-06-26 | 23 | 夏季 | 140595 | 68475 | 917.71 | 0 | 0.3591 | 0 | 8.75 | 17.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 69729 | 917.11 | 0 | 0.3414 | 0 | 8.61 | 17.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 01:00 | 2024-06-27 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 70869 | 917.11 | 0 | 0.3219 | 0 | 8.45 | 16.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 02:00 | 2024-06-27 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 71781 | 917.11 | 0 | 0.2906 | 0 | 8.18 | 16.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 03:00 | 2024-06-27 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 72294 | 917.11 | 0 | 0.252 | 0 | 7.82 | 15.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 04:00 | 2024-06-27 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 72484 | 917.11 | 0.0097 | 0.2112 | 11.77 | 7.4 | 15.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 05:00 | 2024-06-27 | 5 | 夏季 | 140595 | 70394 | 917.11 | 0.101 | 0.1978 | 123.2 | 7.25 | 16.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 06:00 | 2024-06-27 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 917.11 | 0.2395 | 0.2196 | 294.17 | 7.49 | 19.4 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 07:00 | 2024-06-27 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1072.11 | 0.3822 | 0.2215 | 485.62 | 7.51 | 22.89 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.11 | 0.5074 | 0.1327 | 664.58 | 6.42 | 25.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.11 | 0.6027 | 0.0814 | 808.22 | 5.57 | 27.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.11 | 0.6633 | 0.0768 | 905.33 | 5.48 | 29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.11 | 0.7093 | 0.0851 | 982.33 | 5.64 | 30.29 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 12:00 | 2024-06-27 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.11 | 0.6962 | 0.0917 | 966.55 | 5.76 | 31.22 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 13:00 | 2024-06-27 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.11 | 0.6431 | 0.0973 | 886.8 | 5.86 | 31.75 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 14:00 | 2024-06-27 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.11 | 0.5498 | 0.1032 | 746.85 | 5.96 | 31.87 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 15:00 | 2024-06-27 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.11 | 0.4556 | 0.105 | 608.72 | 5.99 | 31.6 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 16:00 | 2024-06-27 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.11 | 0.3191 | 0.1148 | 416.65 | 6.15 | 31.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 17:00 | 2024-06-27 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1072.11 | 0.1749 | 0.1492 | 222.7 | 6.65 | 29.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 18:00 | 2024-06-27 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1072.11 | 0.047 | 0.1969 | 58.22 | 7.24 | 27.61 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 19:00 | 2024-06-27 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1072.11 | 0 | 0.3195 | 0 | 8.43 | 24.68 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 20:00 | 2024-06-27 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 917.11 | 0 | 0.4429 | 0 | 9.36 | 23.81 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 21:00 | 2024-06-27 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 917.11 | 0 | 0.5485 | 0 | 10.03 | 23.16 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 22:00 | 2024-06-27 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 917.11 | 0 | 0.6132 | 0 | 10.4 | 22.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-27 23:00 | 2024-06-27 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 917.11 | 0 | 0.6768 | 0 | 10.74 | 21.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 00:00 | 2024-06-28 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 916.51 | 0 | 0.7865 | 0 | 11.28 | 21.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 01:00 | 2024-06-28 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 916.51 | 0 | 0.8124 | 0 | 11.4 | 21.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 02:00 | 2024-06-28 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 916.51 | 0 | 0.637 | 0 | 10.53 | 20.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 03:00 | 2024-06-28 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 916.51 | 0 | 0.3989 | 0 | 9.05 | 19.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 04:00 | 2024-06-28 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 916.51 | 0.0092 | 0.3148 | 11.2 | 8.39 | 19.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 05:00 | 2024-06-28 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 916.51 | 0.0847 | 0.1404 | 103.28 | 6.53 | 20.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 06:00 | 2024-06-28 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 916.51 | 0.2007 | 0.2582 | 249.5 | 7.88 | 23.51 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 07:00 | 2024-06-28 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1071.51 | 0.314 | 0.273 | 400.52 | 8.02 | 25.98 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1071.51 | 0.3996 | 0.1995 | 519.47 | 7.27 | 27.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1071.51 | 0.4634 | 0.1806 | 611.9 | 7.05 | 28.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 10:00 | 2024-06-28 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1071.51 | 0.562 | 0.2004 | 758.05 | 7.28 | 30.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 11:00 | 2024-06-28 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1071.51 | 0.5758 | 0.2301 | 780.58 | 7.6 | 30.6 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 12:00 | 2024-06-28 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1071.51 | 0.5538 | 0.252 | 748.17 | 7.82 | 30.61 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 13:00 | 2024-06-28 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1071.51 | 0.5076 | 0.2561 | 679.15 | 7.86 | 30.14 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 14:00 | 2024-06-28 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1071.51 | 0.4079 | 0.2469 | 536.78 | 7.77 | 29.92 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 15:00 | 2024-06-28 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1071.51 | 0.3025 | 0.2379 | 389.67 | 7.68 | 28.56 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 16:00 | 2024-06-28 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1071.51 | 0.1719 | 0.1798 | 216.5 | 7.04 | 27.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 17:00 | 2024-06-28 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1071.51 | 0.0927 | 0.0956 | 115.2 | 5.83 | 26.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 18:00 | 2024-06-28 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1071.51 | 0.0217 | 0.0389 | 26.5 | 4.59 | 24.87 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 19:00 | 2024-06-28 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1071.51 | 0 | 0.0411 | 0 | 4.65 | 23.3 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 20:00 | 2024-06-28 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 916.51 | 0 | 0.0556 | 0 | 5.02 | 22.89 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 21:00 | 2024-06-28 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 916.51 | 0 | 0.018 | 0 | 3.9 | 22 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 22:00 | 2024-06-28 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 916.51 | 0 | 0.0085 | 0 | 3.48 | 21.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-28 23:00 | 2024-06-28 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 916.51 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 20.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 00:00 | 2024-06-29 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 915.9 | 0 | 0.0025 | 0 | 3.16 | 20.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 01:00 | 2024-06-29 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 915.9 | 0 | 0.0296 | 0 | 4.31 | 19.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 02:00 | 2024-06-29 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 915.9 | 0 | 0.0603 | 0 | 5.13 | 18.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 03:00 | 2024-06-29 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 915.9 | 0 | 0.0809 | 0 | 5.56 | 18.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 04:00 | 2024-06-29 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68703 | 915.9 | 0.0074 | 0.0867 | 9.05 | 5.67 | 17.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 05:00 | 2024-06-29 | 5 | 夏季 | 140595 | 68228 | 915.9 | 0.0712 | 0.0835 | 86.88 | 5.61 | 17.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 06:00 | 2024-06-29 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 915.9 | 0.194 | 0.1206 | 237.25 | 6.24 | 19.77 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 07:00 | 2024-06-29 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1070.9 | 0.3443 | 0.1383 | 434.6 | 6.5 | 22.57 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 08:00 | 2024-06-29 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.9 | 0.4917 | 0.132 | 640.28 | 6.41 | 24.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 09:00 | 2024-06-29 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.9 | 0.5922 | 0.1341 | 789.6 | 6.44 | 26.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 10:00 | 2024-06-29 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.9 | 0.6379 | 0.1552 | 862.53 | 6.73 | 27.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 11:00 | 2024-06-29 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.9 | 0.6776 | 0.1857 | 925.83 | 7.11 | 28.72 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 12:00 | 2024-06-29 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.9 | 0.6792 | 0.1995 | 930.42 | 7.27 | 29.18 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 13:00 | 2024-06-29 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.9 | 0.6376 | 0.2031 | 868.9 | 7.31 | 29.55 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 14:00 | 2024-06-29 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.9 | 0.5794 | 0.196 | 781.72 | 7.23 | 29.49 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 15:00 | 2024-06-29 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.9 | 0.4563 | 0.1773 | 601.92 | 7.01 | 28.85 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 16:00 | 2024-06-29 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.9 | 0.3221 | 0.174 | 414.2 | 6.97 | 27.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 17:00 | 2024-06-29 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.9 | 0.1757 | 0.1613 | 220.02 | 6.81 | 26.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 18:00 | 2024-06-29 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1070.9 | 0.0474 | 0.1272 | 58.08 | 6.34 | 24.68 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 19:00 | 2024-06-29 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1070.9 | 0 | 0.1044 | 0 | 5.98 | 23.08 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 20:00 | 2024-06-29 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 915.9 | 0 | 0.0799 | 0 | 5.54 | 21.89 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 21:00 | 2024-06-29 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 915.9 | 0 | 0.0625 | 0 | 5.18 | 20.59 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 22:00 | 2024-06-29 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 915.9 | 0 | 0.0719 | 0 | 5.38 | 19.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-29 23:00 | 2024-06-29 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 915.9 | 0 | 0.0917 | 0 | 5.76 | 18.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 00:00 | 2024-06-30 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68399 | 915.3 | 0 | 0.09 | 0 | 5.73 | 17.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 01:00 | 2024-06-30 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 69672 | 915.3 | 0 | 0.07 | 0 | 5.34 | 17.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 02:00 | 2024-06-30 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 70546 | 915.3 | 0 | 0.0418 | 0 | 4.67 | 16.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 03:00 | 2024-06-30 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 70565 | 915.3 | 0 | 0.0139 | 0 | 3.73 | 16.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 04:00 | 2024-06-30 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 70071 | 915.3 | 0.0083 | 0.0019 | 10.18 | 3.12 | 16.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 05:00 | 2024-06-30 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 915.3 | 0.0813 | 0.0011 | 99.12 | 3.07 | 18.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 06:00 | 2024-06-30 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 915.3 | 0.1936 | 0 | 238.18 | 3 | 21.21 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 07:00 | 2024-06-30 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1070.3 | 0.3182 | 0.0318 | 402.85 | 4.38 | 24.13 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 08:00 | 2024-06-30 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.3 | 0.4738 | 0.0894 | 617.03 | 5.72 | 25.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 09:00 | 2024-06-30 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.3 | 0.5776 | 0.144 | 768.38 | 6.58 | 26.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 10:00 | 2024-06-30 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.3 | 0.6198 | 0.1882 | 833.55 | 7.14 | 27.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 11:00 | 2024-06-30 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.3 | 0.6183 | 0.2359 | 834.05 | 7.66 | 28.14 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 12:00 | 2024-06-30 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.3 | 0.5987 | 0.285 | 805.7 | 8.13 | 28.29 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 13:00 | 2024-06-30 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.3 | 0.5005 | 0.3279 | 663.88 | 8.5 | 28.54 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 14:00 | 2024-06-30 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.3 | 0.4406 | 0.3291 | 578.4 | 8.51 | 28.31 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 15:00 | 2024-06-30 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.3 | 0.3541 | 0.3101 | 457.52 | 8.35 | 27.57 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 16:00 | 2024-06-30 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.3 | 0.2474 | 0.2741 | 313.5 | 8.03 | 26.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 17:00 | 2024-06-30 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1070.3 | 0.1429 | 0.2489 | 177.65 | 7.79 | 25.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 18:00 | 2024-06-30 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1070.3 | 0.0422 | 0.2677 | 51.5 | 7.97 | 23.79 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 19:00 | 2024-06-30 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1070.3 | 0 | 0.3112 | 0 | 8.36 | 21.64 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 20:00 | 2024-06-30 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 915.3 | 0 | 0.2828 | 0 | 8.11 | 20.19 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 21:00 | 2024-06-30 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 915.3 | 0 | 0.2112 | 0 | 7.4 | 18.99 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 22:00 | 2024-06-30 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68114 | 915.3 | 0 | 0.1552 | 0 | 6.73 | 17.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-06-30 23:00 | 2024-06-30 | 23 | 夏季 | 140595 | 69786 | 915.3 | 0 | 0.1226 | 0 | 6.27 | 17.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 00:00 | 2024-07-01 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 71173 | 914.7 | 0 | 0.1232 | 0 | 6.28 | 16.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 01:00 | 2024-07-01 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 72370 | 914.7 | 0 | 0.1369 | 0 | 6.48 | 15.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 02:00 | 2024-07-01 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 73624 | 914.7 | 0 | 0.12 | 0 | 6.23 | 15.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 03:00 | 2024-07-01 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 74992 | 914.7 | 0 | 0.0857 | 0 | 5.65 | 14.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 04:00 | 2024-07-01 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 75239 | 914.7 | 0.0091 | 0.0758 | 11.15 | 5.46 | 14.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 05:00 | 2024-07-01 | 5 | 夏季 | 140595 | 71477 | 914.7 | 0.0984 | 0.0362 | 119.97 | 4.51 | 16.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 06:00 | 2024-07-01 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 914.7 | 0.2402 | 0.0226 | 294.7 | 4.07 | 19.18 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 07:00 | 2024-07-01 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1069.7 | 0.3863 | 0.0266 | 488.35 | 4.21 | 21.63 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.7 | 0.5159 | 0.0207 | 668.72 | 4 | 23.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.7 | 0.599 | 0.0188 | 788.22 | 3.93 | 23.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 10:00 | 2024-07-01 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.7 | 0.6542 | 0.0119 | 868.05 | 3.64 | 23.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 11:00 | 2024-07-01 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.7 | 0.6984 | 0.0037 | 932.22 | 3.23 | 23.27 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 12:00 | 2024-07-01 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.7 | 0.5609 | 0 | 732.28 | 2.26 | 23.17 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 13:00 | 2024-07-01 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.7 | 0.5823 | 0.002 | 762.55 | 3.13 | 23.13 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 14:00 | 2024-07-01 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.7 | 0.5234 | 0.0073 | 675.62 | 3.42 | 21.93 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 15:00 | 2024-07-01 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.7 | 0.4225 | 0.0006 | 536.12 | 3.04 | 21.36 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 16:00 | 2024-07-01 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.7 | 0.2658 | 0 | 329.85 | 2.72 | 21.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 17:00 | 2024-07-01 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.7 | 0.1465 | 0 | 179.2 | 2.54 | 21.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 18:00 | 2024-07-01 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1069.7 | 0.0396 | 0 | 48.3 | 2.3 | 20.85 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 19:00 | 2024-07-01 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1069.7 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 19.89 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 20:00 | 2024-07-01 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 914.7 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 19.31 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 21:00 | 2024-07-01 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 914.7 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 18.81 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 22:00 | 2024-07-01 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 914.7 | 0 | 0.0037 | 0 | 3.23 | 18.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-01 23:00 | 2024-07-01 | 23 | 夏季 | 140595 | 68513 | 914.7 | 0 | 0.0141 | 0 | 3.74 | 17.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 69026 | 914.1 | 0 | 0.0183 | 0 | 3.91 | 17.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 01:00 | 2024-07-02 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 69672 | 914.1 | 0 | 0.0139 | 0 | 3.73 | 17.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 02:00 | 2024-07-02 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 70413 | 914.1 | 0 | 0.0077 | 0 | 3.44 | 16.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 03:00 | 2024-07-02 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 71268 | 914.1 | 0 | 0.0057 | 0 | 3.34 | 16.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 04:00 | 2024-07-02 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 71686 | 914.1 | 0.0086 | 0.0043 | 10.48 | 3.26 | 16.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 05:00 | 2024-07-02 | 5 | 夏季 | 140595 | 69121 | 914.1 | 0.0925 | 0.0008 | 112.85 | 3.05 | 17.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 06:00 | 2024-07-02 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 914.1 | 0.2256 | 0 | 277.38 | 2.54 | 20.08 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 07:00 | 2024-07-02 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1069.1 | 0.3748 | 0 | 475.67 | 1.36 | 22.89 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.1 | 0.5076 | 0 | 662.05 | 0.74 | 24.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.1 | 0.59 | 0 | 784.15 | 0.83 | 26.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 10:00 | 2024-07-02 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.1 | 0.6001 | 0 | 802.47 | 1.04 | 26.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 11:00 | 2024-07-02 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.1 | 0.6539 | 0 | 884.65 | 1.26 | 27.54 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 12:00 | 2024-07-02 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.1 | 0.5794 | 0 | 775.5 | 1.55 | 27.81 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 13:00 | 2024-07-02 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.1 | 0.5762 | 0 | 771.4 | 1.65 | 27.99 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 14:00 | 2024-07-02 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.1 | 0.5218 | 0 | 692.42 | 1.34 | 27.92 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 15:00 | 2024-07-02 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.1 | 0.4329 | 0 | 565.38 | 0.83 | 27.41 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 16:00 | 2024-07-02 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.1 | 0.2917 | 0 | 372.33 | 0.73 | 26.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 17:00 | 2024-07-02 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1069.1 | 0.1636 | 0 | 204.55 | 1.38 | 26.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 18:00 | 2024-07-02 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1069.1 | 0.0459 | 0 | 56.22 | 2.29 | 24.86 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 19:00 | 2024-07-02 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1069.1 | 0 | 0.0081 | 0 | 3.46 | 23.12 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 20:00 | 2024-07-02 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 914.1 | 0 | 0.0287 | 0 | 4.28 | 22.16 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 21:00 | 2024-07-02 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 914.1 | 0 | 0.0455 | 0 | 4.77 | 21.51 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 22:00 | 2024-07-02 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 914.1 | 0 | 0.0573 | 0 | 5.06 | 20.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-02 23:00 | 2024-07-02 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 914.1 | 0 | 0.0621 | 0 | 5.17 | 20.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 00:00 | 2024-07-03 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 913.49 | 0 | 0.0502 | 0 | 4.89 | 19.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 01:00 | 2024-07-03 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 913.49 | 0 | 0.0231 | 0 | 4.09 | 19.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 02:00 | 2024-07-03 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 913.49 | 0 | 0.0153 | 0 | 3.79 | 19.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 03:00 | 2024-07-03 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 913.49 | 0 | 0.0318 | 0 | 4.38 | 18.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 04:00 | 2024-07-03 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 913.49 | 0.0096 | 0.0325 | 11.65 | 4.4 | 18.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 05:00 | 2024-07-03 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 913.49 | 0.1109 | 0.0125 | 135.23 | 3.67 | 19.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 06:00 | 2024-07-03 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 913.49 | 0.2611 | 0.0091 | 324.85 | 3.51 | 21.83 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 07:00 | 2024-07-03 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1068.49 | 0.4097 | 0 | 525.85 | 2.73 | 24.31 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1068.49 | 0.537 | 0 | 709.28 | 2.38 | 26.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1068.49 | 0.6339 | 0.0027 | 858.4 | 3.17 | 28.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 10:00 | 2024-07-03 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1068.49 | 0.69 | 0.022 | 950.33 | 4.05 | 29.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 11:00 | 2024-07-03 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1068.49 | 0.7135 | 0.0444 | 991.92 | 4.74 | 30.89 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 12:00 | 2024-07-03 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1068.49 | 0.6933 | 0.0531 | 964.05 | 4.96 | 31.63 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 13:00 | 2024-07-03 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1068.49 | 0.6373 | 0.044 | 879.6 | 4.73 | 32.12 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 14:00 | 2024-07-03 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1068.49 | 0.5624 | 0.0318 | 767.1 | 4.38 | 32.29 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 15:00 | 2024-07-03 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1068.49 | 0.443 | 0.0186 | 592 | 3.92 | 32.04 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 16:00 | 2024-07-03 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1068.49 | 0.3134 | 0.0048 | 409.38 | 3.29 | 31.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 17:00 | 2024-07-03 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1068.49 | 0.176 | 0 | 224.52 | 2.35 | 30.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 18:00 | 2024-07-03 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1068.49 | 0.0494 | 0 | 61.47 | 0.76 | 28.34 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 19:00 | 2024-07-03 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1068.49 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 25.95 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 20:00 | 2024-07-03 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 913.49 | 0 | 0.0043 | 0 | 3.26 | 24.08 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 21:00 | 2024-07-03 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 913.49 | 0 | 0.0479 | 0 | 4.83 | 22.48 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 22:00 | 2024-07-03 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 913.49 | 0 | 0.0851 | 0 | 5.64 | 21.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-03 23:00 | 2024-07-03 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 913.49 | 0 | 0.132 | 0 | 6.41 | 20.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 00:00 | 2024-07-04 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 912.89 | 0 | 0.1613 | 0 | 6.81 | 19.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 01:00 | 2024-07-04 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 912.89 | 0 | 0.144 | 0 | 6.58 | 18.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 02:00 | 2024-07-04 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 69387 | 912.89 | 0 | 0.1239 | 0 | 6.29 | 17.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 03:00 | 2024-07-04 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 70831 | 912.89 | 0 | 0.1074 | 0 | 6.03 | 16.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 04:00 | 2024-07-04 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 71344 | 912.89 | 0.0093 | 0.0608 | 11.35 | 5.14 | 16.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 05:00 | 2024-07-04 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 912.89 | 0.1113 | 0.005 | 135.77 | 3.3 | 18.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 06:00 | 2024-07-04 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 912.89 | 0.2629 | 0 | 326.05 | 1.53 | 21.06 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 07:00 | 2024-07-04 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1067.89 | 0.4093 | 0 | 527.42 | 1.04 | 25.2 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 08:00 | 2024-07-04 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.89 | 0.5359 | 0 | 710.95 | 0.76 | 27.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.89 | 0.6245 | 0 | 846.62 | 0.23 | 28.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 10:00 | 2024-07-04 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.89 | 0.6496 | 0 | 890.08 | 0.68 | 30.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 11:00 | 2024-07-04 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.89 | 0.6314 | 0 | 865.47 | 1.25 | 30.95 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 12:00 | 2024-07-04 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.89 | 0.6471 | 0 | 892.88 | 1.67 | 31.72 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 13:00 | 2024-07-04 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.89 | 0.5081 | 0 | 686.58 | 2.06 | 32.21 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 14:00 | 2024-07-04 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.89 | 0.4687 | 0 | 628.95 | 2.45 | 32.07 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 15:00 | 2024-07-04 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.89 | 0.3708 | 0 | 488.95 | 2.65 | 31.56 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 16:00 | 2024-07-04 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.89 | 0.2496 | 0 | 322.17 | 2.2 | 30.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 17:00 | 2024-07-04 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.89 | 0.1333 | 0 | 168.82 | 1.5 | 30.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 18:00 | 2024-07-04 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1067.89 | 0.0399 | 0 | 49.65 | 1.12 | 28.59 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 19:00 | 2024-07-04 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1067.89 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 26.92 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 20:00 | 2024-07-04 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 912.89 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 25.46 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 21:00 | 2024-07-04 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 912.89 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 24.49 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 22:00 | 2024-07-04 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 912.89 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 23.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-04 23:00 | 2024-07-04 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 912.89 | 0 | 0.0116 | 0 | 3.63 | 22.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 00:00 | 2024-07-05 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 912.29 | 0 | 0.0165 | 0 | 3.84 | 22.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 01:00 | 2024-07-05 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 912.29 | 0 | 0.0095 | 0 | 3.53 | 21.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 02:00 | 2024-07-05 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 912.29 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 20.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 03:00 | 2024-07-05 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 912.29 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 20.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 04:00 | 2024-07-05 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 912.29 | 0.0045 | 0.024 | 5.5 | 4.12 | 19.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 05:00 | 2024-07-05 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 912.29 | 0.0406 | 0.1621 | 49.5 | 6.82 | 19.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 06:00 | 2024-07-05 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 912.29 | 0.0826 | 0.501 | 100.72 | 9.74 | 18.86 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 07:00 | 2024-07-05 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1067.29 | 0.144 | 0.4444 | 175.65 | 9.37 | 18.97 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.29 | 0.2266 | 0.2187 | 277.95 | 7.48 | 19.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.29 | 0.2287 | 0.0653 | 281.45 | 5.24 | 20.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 10:00 | 2024-07-05 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.29 | 0.2389 | 0.0002 | 295.67 | 3.01 | 21.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 11:00 | 2024-07-05 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.29 | 0.3325 | 0 | 419.58 | 1.95 | 22.92 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 12:00 | 2024-07-05 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.29 | 0.471 | 0 | 611.7 | 2.65 | 24.95 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 13:00 | 2024-07-05 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.29 | 0.4135 | 0.013 | 535.22 | 3.69 | 26.06 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 14:00 | 2024-07-05 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.29 | 0.3755 | 0.0263 | 484.1 | 4.2 | 26.39 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 15:00 | 2024-07-05 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.29 | 0.3278 | 0.0382 | 419.4 | 4.57 | 26.22 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 16:00 | 2024-07-05 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.29 | 0.227 | 0.0345 | 285.8 | 4.46 | 25.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 17:00 | 2024-07-05 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1067.29 | 0.1354 | 0.0266 | 167.8 | 4.21 | 24.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 18:00 | 2024-07-05 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1067.29 | 0.0369 | 0.0358 | 45.03 | 4.5 | 23.33 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 19:00 | 2024-07-05 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1067.29 | 0 | 0.0835 | 0 | 5.61 | 20.7 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 20:00 | 2024-07-05 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 912.29 | 0 | 0.1187 | 0 | 6.21 | 19.37 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 21:00 | 2024-07-05 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 912.29 | 0 | 0.1026 | 0 | 5.95 | 18.15 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 22:00 | 2024-07-05 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 69349 | 912.29 | 0 | 0.0634 | 0 | 5.2 | 17.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-05 23:00 | 2024-07-05 | 23 | 夏季 | 140595 | 70964 | 912.29 | 0 | 0.0266 | 0 | 4.21 | 16.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 00:00 | 2024-07-06 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 71819 | 911.69 | 0 | 0.0032 | 0 | 3.2 | 15.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 01:00 | 2024-07-06 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 71857 | 911.69 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 15.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 02:00 | 2024-07-06 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 71553 | 911.69 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 16.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 03:00 | 2024-07-06 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 71800 | 911.69 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 04:00 | 2024-07-06 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 72237 | 911.69 | 0.0074 | 0 | 9.05 | 1.84 | 15.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 05:00 | 2024-07-06 | 5 | 夏季 | 140595 | 68855 | 911.69 | 0.0915 | 0 | 111.53 | 2.63 | 17.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 06:00 | 2024-07-06 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 911.69 | 0.222 | 0.0036 | 273.3 | 3.22 | 20.53 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 07:00 | 2024-07-06 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1066.69 | 0.3658 | 0.017 | 466.83 | 3.86 | 24.46 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 08:00 | 2024-07-06 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.69 | 0.4988 | 0.0083 | 655.47 | 3.47 | 26.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 09:00 | 2024-07-06 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.69 | 0.603 | 0.0012 | 810.7 | 3.08 | 27.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 10:00 | 2024-07-06 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.69 | 0.6648 | 0.0014 | 910.35 | 3.09 | 29.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 11:00 | 2024-07-06 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.69 | 0.6948 | 0 | 959.3 | 2.98 | 30.2 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 12:00 | 2024-07-06 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.69 | 0.6135 | 0 | 836.47 | 2.73 | 30.47 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 13:00 | 2024-07-06 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.69 | 0.5596 | 0 | 757.85 | 2.78 | 30.94 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 14:00 | 2024-07-06 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.69 | 0.4159 | 0 | 550.83 | 2.88 | 31.02 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 15:00 | 2024-07-06 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.69 | 0.2308 | 0 | 297.1 | 2.9 | 30.74 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 16:00 | 2024-07-06 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.69 | 0.1526 | 0.0006 | 193.15 | 3.04 | 29.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 17:00 | 2024-07-06 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.69 | 0.0798 | 0.0065 | 99.6 | 3.38 | 28.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 18:00 | 2024-07-06 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1066.69 | 0.0166 | 0.0215 | 20.45 | 4.03 | 26.4 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 19:00 | 2024-07-06 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1066.69 | 0 | 0.0386 | 0 | 4.58 | 24.53 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 20:00 | 2024-07-06 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 911.69 | 0 | 0.0272 | 0 | 4.23 | 23.51 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 21:00 | 2024-07-06 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 911.69 | 0 | 0.0119 | 0 | 3.64 | 22.86 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 22:00 | 2024-07-06 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 911.69 | 0 | 0.0019 | 0 | 3.12 | 22.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-06 23:00 | 2024-07-06 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 911.69 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 22.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 00:00 | 2024-07-07 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 911.09 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 22.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 01:00 | 2024-07-07 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 911.09 | 0 | 0.0069 | 0 | 3.4 | 21.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 02:00 | 2024-07-07 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 911.09 | 0 | 0.0644 | 0 | 5.22 | 20.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 03:00 | 2024-07-07 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 911.09 | 0 | 0.0911 | 0 | 5.75 | 19.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 04:00 | 2024-07-07 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 911.09 | 0.0021 | 0.0603 | 2.62 | 5.13 | 18.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 05:00 | 2024-07-07 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 911.09 | 0.0191 | 0.0188 | 23.25 | 3.93 | 18.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 06:00 | 2024-07-07 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 911.09 | 0.0413 | 0.0103 | 50.42 | 3.57 | 19.62 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 07:00 | 2024-07-07 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1066.09 | 0.0662 | 0.0041 | 80.68 | 3.25 | 20.74 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 08:00 | 2024-07-07 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.09 | 0.1081 | 0 | 132.07 | 2.61 | 22.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 09:00 | 2024-07-07 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.09 | 0.1956 | 0 | 242.52 | 1.91 | 23.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 10:00 | 2024-07-07 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.09 | 0.2207 | 0 | 275.92 | 1.58 | 24.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 11:00 | 2024-07-07 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.09 | 0.2662 | 0 | 336.38 | 1.38 | 25.28 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 12:00 | 2024-07-07 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.09 | 0.4133 | 0 | 535.2 | 1.28 | 26.16 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 13:00 | 2024-07-07 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.09 | 0.4778 | 0 | 625.55 | 1.5 | 26.47 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 14:00 | 2024-07-07 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.09 | 0.4283 | 0 | 556.88 | 1.67 | 26.61 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 15:00 | 2024-07-07 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.09 | 0.3791 | 0 | 489.9 | 1.45 | 26.83 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 16:00 | 2024-07-07 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.09 | 0.2556 | 0 | 324.67 | 1.01 | 26.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 17:00 | 2024-07-07 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1066.09 | 0.1365 | 0 | 170.27 | 0.48 | 26.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 18:00 | 2024-07-07 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1066.09 | 0.0362 | 0 | 44.35 | 1.37 | 24.98 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 19:00 | 2024-07-07 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1066.09 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 23.19 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 20:00 | 2024-07-07 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 911.09 | 0 | 0.0193 | 0 | 3.95 | 22.31 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 21:00 | 2024-07-07 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 911.09 | 0 | 0.0355 | 0 | 4.49 | 21.67 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 22:00 | 2024-07-07 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 911.09 | 0 | 0.0328 | 0 | 4.41 | 21.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-07 23:00 | 2024-07-07 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 911.09 | 0 | 0.0266 | 0 | 4.21 | 20.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 910.49 | 0 | 0.0237 | 0 | 4.11 | 19.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 01:00 | 2024-07-08 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 910.49 | 0 | 0.0263 | 0 | 4.2 | 18.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 02:00 | 2024-07-08 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 910.49 | 0 | 0.0407 | 0 | 4.64 | 18.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 03:00 | 2024-07-08 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 910.49 | 0 | 0.0393 | 0 | 4.6 | 18.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 04:00 | 2024-07-08 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 910.49 | 0.0062 | 0.0296 | 7.62 | 4.31 | 18.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 05:00 | 2024-07-08 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 910.49 | 0.069 | 0.0178 | 84.12 | 3.89 | 19.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 06:00 | 2024-07-08 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 910.49 | 0.1702 | 0.0148 | 210.05 | 3.77 | 22.67 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 07:00 | 2024-07-08 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1065.49 | 0.2816 | 0.0196 | 357.02 | 3.96 | 25.59 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1065.49 | 0.3931 | 0.0254 | 509.45 | 4.17 | 27.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1065.49 | 0.5578 | 0.022 | 742.55 | 4.05 | 27.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 10:00 | 2024-07-08 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1065.49 | 0.5961 | 0.0128 | 800.67 | 3.68 | 28.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 11:00 | 2024-07-08 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1065.49 | 0.5189 | 0.0087 | 691.4 | 3.49 | 28.91 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 12:00 | 2024-07-08 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1065.49 | 0.5777 | 0.0158 | 780.58 | 3.81 | 29.84 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 13:00 | 2024-07-08 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1065.49 | 0.4488 | 0.0148 | 595.9 | 3.77 | 30.47 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 14:00 | 2024-07-08 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1065.49 | 0.3838 | 0.013 | 504.02 | 3.69 | 30.23 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 15:00 | 2024-07-08 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1065.49 | 0.3189 | 0.0191 | 413.62 | 3.94 | 29.62 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 16:00 | 2024-07-08 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1065.49 | 0.2248 | 0.0226 | 286.88 | 4.07 | 28.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 17:00 | 2024-07-08 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1065.49 | 0.1247 | 0.0121 | 156.5 | 3.65 | 28.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 18:00 | 2024-07-08 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1065.49 | 0.036 | 0.0089 | 44.38 | 3.5 | 26.27 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 19:00 | 2024-07-08 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1065.49 | 0 | 0.0057 | 0 | 3.34 | 24 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 20:00 | 2024-07-08 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 910.49 | 0 | 0.0016 | 0 | 3.1 | 23.44 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 21:00 | 2024-07-08 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 910.49 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 22.82 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 22:00 | 2024-07-08 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 910.49 | 0 | 0.0006 | 0 | 3.04 | 22.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-08 23:00 | 2024-07-08 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 910.49 | 0 | 0.0043 | 0 | 3.26 | 21.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 909.9 | 0 | 0.013 | 0 | 3.69 | 20.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 01:00 | 2024-07-09 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 909.9 | 0 | 0.0231 | 0 | 4.09 | 19.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 02:00 | 2024-07-09 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 909.9 | 0 | 0.024 | 0 | 4.12 | 18.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 03:00 | 2024-07-09 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 909.9 | 0 | 0.0229 | 0 | 4.08 | 18.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 04:00 | 2024-07-09 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 909.9 | 0.0064 | 0.0215 | 7.82 | 4.03 | 18.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 05:00 | 2024-07-09 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 909.9 | 0.074 | 0.0156 | 90.28 | 3.8 | 19.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 06:00 | 2024-07-09 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 909.9 | 0.187 | 0.0048 | 231.1 | 3.29 | 22.51 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 07:00 | 2024-07-09 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1064.9 | 0.3249 | 0 | 415.45 | 1.72 | 26.17 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.9 | 0.4513 | 0 | 593.03 | 0.42 | 28.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.9 | 0.5523 | 0 | 742.45 | 0.59 | 29.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 10:00 | 2024-07-09 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.9 | 0.5797 | 0 | 786.7 | 0.78 | 30.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 11:00 | 2024-07-09 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.9 | 0.5545 | 0 | 751.35 | 0.88 | 31.2 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 12:00 | 2024-07-09 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.9 | 0.5654 | 0 | 768.53 | 1.06 | 31.48 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 13:00 | 2024-07-09 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.9 | 0.4713 | 0 | 631.78 | 1.3 | 31.77 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 14:00 | 2024-07-09 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.9 | 0.449 | 0 | 599.65 | 1.57 | 31.74 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 15:00 | 2024-07-09 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.9 | 0.3313 | 0 | 434.3 | 1.53 | 31.55 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 16:00 | 2024-07-09 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.9 | 0.2106 | 0 | 270.48 | 1.36 | 30.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 17:00 | 2024-07-09 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.9 | 0.1147 | 0 | 144.95 | 1 | 30.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 18:00 | 2024-07-09 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1064.9 | 0.0297 | 0 | 36.85 | 0.57 | 28.43 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 19:00 | 2024-07-09 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1064.9 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 26.5 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 20:00 | 2024-07-09 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 909.9 | 0 | 0.0518 | 0 | 4.93 | 24.77 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 21:00 | 2024-07-09 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 909.9 | 0 | 0.1798 | 0 | 7.04 | 23.41 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 22:00 | 2024-07-09 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 909.9 | 0 | 0.2974 | 0 | 8.24 | 22.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-09 23:00 | 2024-07-09 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 909.9 | 0 | 0.3352 | 0 | 8.56 | 21.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 909.3 | 0 | 0.3124 | 0 | 8.37 | 20.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 01:00 | 2024-07-10 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 909.3 | 0 | 0.2613 | 0 | 7.91 | 20.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 02:00 | 2024-07-10 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 909.3 | 0 | 0.2187 | 0 | 7.48 | 19.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 03:00 | 2024-07-10 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 909.3 | 0 | 0.1544 | 0 | 6.72 | 18.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 04:00 | 2024-07-10 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 909.3 | 0.0062 | 0.1117 | 7.57 | 6.1 | 18.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 05:00 | 2024-07-10 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 909.3 | 0.0798 | 0.0455 | 97.35 | 4.77 | 20.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 06:00 | 2024-07-10 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 909.3 | 0.2049 | 0.0168 | 254.55 | 3.85 | 23.22 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 07:00 | 2024-07-10 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1064.3 | 0.3411 | 0 | 437.52 | 2.57 | 26.4 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.3 | 0.4287 | 0 | 560.92 | 1.18 | 27.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.3 | 0.4933 | 0 | 655.83 | 0.49 | 29.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 10:00 | 2024-07-10 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.3 | 0.5882 | 0 | 799.5 | 0.39 | 30.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 11:00 | 2024-07-10 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.3 | 0.5957 | 0 | 815.33 | 0.31 | 31.87 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 12:00 | 2024-07-10 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.3 | 0.5535 | 0 | 754.35 | 0.28 | 32.45 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 13:00 | 2024-07-10 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.3 | 0.4363 | 0 | 583.72 | 0.38 | 32.51 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 14:00 | 2024-07-10 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.3 | 0.3195 | 0 | 419.55 | 0.63 | 32.35 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 15:00 | 2024-07-10 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.3 | 0.2685 | 0 | 349.38 | 1.19 | 31.95 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 16:00 | 2024-07-10 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.3 | 0.1693 | 0 | 216.75 | 1.88 | 31.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 17:00 | 2024-07-10 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1064.3 | 0.0897 | 0 | 113.2 | 2.77 | 30.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 18:00 | 2024-07-10 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1064.3 | 0.0253 | 0.024 | 31.35 | 4.12 | 28.25 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 19:00 | 2024-07-10 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1064.3 | 0 | 0.0748 | 0 | 5.44 | 25.58 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 20:00 | 2024-07-10 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 909.3 | 0 | 0.1092 | 0 | 6.06 | 24.42 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 21:00 | 2024-07-10 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 909.3 | 0 | 0.1123 | 0 | 6.11 | 23.31 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 22:00 | 2024-07-10 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 909.3 | 0 | 0.1056 | 0 | 6 | 22.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-10 23:00 | 2024-07-10 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 909.3 | 0 | 0.1038 | 0 | 5.97 | 21.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 908.71 | 0 | 0.1032 | 0 | 5.96 | 20.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 01:00 | 2024-07-11 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 908.71 | 0 | 0.0933 | 0 | 5.79 | 20.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 02:00 | 2024-07-11 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 908.71 | 0 | 0.0758 | 0 | 5.46 | 19.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 03:00 | 2024-07-11 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 908.71 | 0 | 0.0539 | 0 | 4.98 | 19.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 04:00 | 2024-07-11 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 908.71 | 0.0058 | 0.0299 | 7.12 | 4.32 | 19.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 05:00 | 2024-07-11 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 908.71 | 0.0783 | 0.0043 | 95.45 | 3.26 | 21.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 06:00 | 2024-07-11 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 908.71 | 0.2028 | 0 | 252.3 | 2.1 | 23.6 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 07:00 | 2024-07-11 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1063.71 | 0.3367 | 0 | 434.8 | 2.38 | 28.02 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.71 | 0.4444 | 0 | 589.3 | 2.4 | 30.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.71 | 0.5299 | 0 | 717.72 | 2.37 | 31.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 10:00 | 2024-07-11 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.71 | 0.5713 | 0 | 784.4 | 2.21 | 33.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 11:00 | 2024-07-11 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.71 | 0.5718 | 0 | 788.67 | 2.06 | 34.23 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 12:00 | 2024-07-11 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.71 | 0.2387 | 0 | 312.98 | 2.01 | 34.65 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 13:00 | 2024-07-11 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.71 | 0.1981 | 0 | 257.95 | 1.89 | 34.44 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 14:00 | 2024-07-11 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.71 | 0.3449 | 0 | 457.05 | 1.74 | 33.5 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 15:00 | 2024-07-11 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.71 | 0.1948 | 0 | 251.57 | 1.87 | 32.64 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 16:00 | 2024-07-11 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.71 | 0.1308 | 0 | 166.98 | 2.08 | 31.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 17:00 | 2024-07-11 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.71 | 0.0726 | 0 | 91.65 | 2.53 | 31.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 18:00 | 2024-07-11 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1063.71 | 0.0164 | 0.0141 | 20.45 | 3.74 | 29.35 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 19:00 | 2024-07-11 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1063.71 | 0 | 0.0789 | 0 | 5.52 | 27.7 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 20:00 | 2024-07-11 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 908.71 | 0 | 0.2806 | 0 | 8.09 | 27.04 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 21:00 | 2024-07-11 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 908.71 | 0 | 0.5952 | 0 | 10.3 | 25.18 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 22:00 | 2024-07-11 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 908.71 | 0 | 0.6634 | 0 | 10.67 | 22.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-11 23:00 | 2024-07-11 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 908.71 | 0 | 0.4255 | 0 | 9.24 | 21.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 00:00 | 2024-07-12 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 908.12 | 0 | 0.2272 | 0 | 7.57 | 20.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 01:00 | 2024-07-12 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 908.12 | 0 | 0.0486 | 0 | 4.85 | 19.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 02:00 | 2024-07-12 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 908.12 | 0 | 0.0193 | 0 | 3.95 | 19.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 03:00 | 2024-07-12 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 908.12 | 0 | 0.0069 | 0 | 3.4 | 19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 04:00 | 2024-07-12 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 908.12 | 0.0055 | 0 | 6.7 | 2.8 | 18.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 05:00 | 2024-07-12 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 908.12 | 0.0846 | 0 | 103.18 | 2.1 | 19.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 06:00 | 2024-07-12 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 908.12 | 0.2072 | 0 | 256.38 | 0.9 | 22.25 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 07:00 | 2024-07-12 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1063.12 | 0.3511 | 0 | 448.02 | 1.06 | 24.87 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.12 | 0.4837 | 0 | 635.17 | 1.6 | 26.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.12 | 0.5874 | 0 | 791.4 | 2.79 | 28.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 10:00 | 2024-07-12 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.12 | 0.6533 | 0.0153 | 897.8 | 3.79 | 30.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 11:00 | 2024-07-12 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.12 | 0.7127 | 0.0322 | 995.78 | 4.39 | 31.9 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 12:00 | 2024-07-12 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.12 | 0.6685 | 0.0407 | 929.97 | 4.64 | 32.6 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 13:00 | 2024-07-12 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.12 | 0.6071 | 0.0411 | 836.5 | 4.65 | 32.83 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 14:00 | 2024-07-12 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.12 | 0.5554 | 0.0331 | 757.6 | 4.42 | 32.54 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 15:00 | 2024-07-12 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.12 | 0.4294 | 0.0209 | 572.28 | 4.01 | 31.92 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 16:00 | 2024-07-12 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.12 | 0.288 | 0.0002 | 374.55 | 3.01 | 31.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 17:00 | 2024-07-12 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1063.12 | 0.1639 | 0 | 208.88 | 1.89 | 30.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 18:00 | 2024-07-12 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1063.12 | 0.0442 | 0 | 55.1 | 1.31 | 29.03 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 19:00 | 2024-07-12 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1063.12 | 0 | 0.0103 | 0 | 3.57 | 26.27 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 20:00 | 2024-07-12 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 908.12 | 0 | 0.0857 | 0 | 5.65 | 24.86 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 21:00 | 2024-07-12 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 908.12 | 0 | 0.1613 | 0 | 6.81 | 23.97 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 22:00 | 2024-07-12 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 908.12 | 0 | 0.1882 | 0 | 7.14 | 22.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-12 23:00 | 2024-07-12 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 908.12 | 0 | 0.1765 | 0 | 7 | 21.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 00:00 | 2024-07-13 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 907.53 | 0 | 0.1469 | 0 | 6.62 | 21.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 01:00 | 2024-07-13 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 907.53 | 0 | 0.1246 | 0 | 6.3 | 20.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 02:00 | 2024-07-13 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 907.53 | 0 | 0.0996 | 0 | 5.9 | 20.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 03:00 | 2024-07-13 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 907.53 | 0 | 0.0612 | 0 | 5.15 | 20.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 04:00 | 2024-07-13 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 907.53 | 0.0061 | 0.0284 | 7.4 | 4.27 | 20.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 05:00 | 2024-07-13 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 907.53 | 0.0887 | 0.0012 | 108.18 | 3.08 | 21.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 06:00 | 2024-07-13 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 907.53 | 0.2302 | 0 | 287.88 | 2.01 | 24.06 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 07:00 | 2024-07-13 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1062.53 | 0.3798 | 0.0025 | 494.58 | 3.16 | 28.51 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 08:00 | 2024-07-13 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1062.53 | 0.498 | 0.0144 | 670.33 | 3.75 | 31.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 09:00 | 2024-07-13 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1062.53 | 0.5917 | 0.0163 | 815.6 | 3.83 | 33.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 10:00 | 2024-07-13 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1062.53 | 0.6586 | 0.0188 | 924.42 | 3.93 | 34.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 11:00 | 2024-07-13 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1062.53 | 0.5997 | 0.018 | 835.83 | 3.9 | 35.34 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 12:00 | 2024-07-13 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1062.53 | 0.5285 | 0.0105 | 728.25 | 3.58 | 35.55 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 13:00 | 2024-07-13 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1062.53 | 0.5429 | 0.0052 | 751.53 | 3.31 | 35.96 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 14:00 | 2024-07-13 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1062.53 | 0.4558 | 0.0055 | 619.42 | 3.33 | 35.18 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 15:00 | 2024-07-13 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1062.53 | 0.3369 | 0.0091 | 446.92 | 3.51 | 34.01 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 16:00 | 2024-07-13 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1062.53 | 0.231 | 0.0204 | 300.45 | 3.99 | 33.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 17:00 | 2024-07-13 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1062.53 | 0.1231 | 0.0581 | 156.93 | 5.08 | 31.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 18:00 | 2024-07-13 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1062.53 | 0.0331 | 0.1286 | 41.28 | 6.36 | 29.74 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 19:00 | 2024-07-13 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1062.53 | 0 | 0.1978 | 0 | 7.25 | 27.2 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 20:00 | 2024-07-13 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 907.53 | 0 | 0.2469 | 0 | 7.77 | 25.67 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 21:00 | 2024-07-13 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 907.53 | 0 | 0.3231 | 0 | 8.46 | 24.68 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 22:00 | 2024-07-13 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 907.53 | 0 | 0.3975 | 0 | 9.04 | 23.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-13 23:00 | 2024-07-13 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 907.53 | 0 | 0.4003 | 0 | 9.06 | 22.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 00:00 | 2024-07-14 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 906.94 | 0 | 0.3476 | 0 | 8.66 | 21.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 01:00 | 2024-07-14 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 906.94 | 0 | 0.2784 | 0 | 8.07 | 20.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 02:00 | 2024-07-14 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 906.94 | 0 | 0.2613 | 0 | 7.91 | 20.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 03:00 | 2024-07-14 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 906.94 | 0 | 0.2687 | 0 | 7.98 | 20.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 04:00 | 2024-07-14 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 906.94 | 0.0052 | 0.2873 | 6.4 | 8.15 | 20.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 05:00 | 2024-07-14 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 906.94 | 0.0786 | 0.2645 | 95.8 | 7.94 | 21.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 06:00 | 2024-07-14 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 906.94 | 0.2077 | 0.2795 | 257.77 | 8.08 | 22.9 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 07:00 | 2024-07-14 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1061.94 | 0.353 | 0.2985 | 450.6 | 8.25 | 24.89 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 08:00 | 2024-07-14 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.94 | 0.4721 | 0.3171 | 618.5 | 8.41 | 26.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 09:00 | 2024-07-14 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.94 | 0.5248 | 0.294 | 700.88 | 8.21 | 29.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 10:00 | 2024-07-14 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.94 | 0.5967 | 0.3195 | 811.05 | 8.43 | 30.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 11:00 | 2024-07-14 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.94 | 0.5278 | 0.3668 | 710.05 | 8.81 | 30.61 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 12:00 | 2024-07-14 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.94 | 0.5022 | 0.3604 | 673.78 | 8.76 | 30.92 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 13:00 | 2024-07-14 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.94 | 0.4184 | 0.273 | 551.33 | 8.02 | 29.86 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 14:00 | 2024-07-14 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.94 | 0.3502 | 0.2459 | 455.45 | 7.76 | 29.16 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 15:00 | 2024-07-14 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.94 | 0.2296 | 0.2253 | 292.38 | 7.55 | 28.26 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 16:00 | 2024-07-14 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.94 | 0.1647 | 0.1567 | 206.8 | 6.75 | 27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 17:00 | 2024-07-14 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.94 | 0.0941 | 0.1226 | 116.5 | 6.27 | 25.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 18:00 | 2024-07-14 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1061.94 | 0.0229 | 0.144 | 27.92 | 6.58 | 24.26 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 19:00 | 2024-07-14 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1061.94 | 0 | 0.2419 | 0 | 7.72 | 23.45 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 20:00 | 2024-07-14 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 906.94 | 0 | 0.3773 | 0 | 8.89 | 23.13 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 21:00 | 2024-07-14 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 906.94 | 0 | 0.4775 | 0 | 9.59 | 22.26 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 22:00 | 2024-07-14 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 906.94 | 0 | 0.3303 | 0 | 8.52 | 21.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-14 23:00 | 2024-07-14 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 906.94 | 0 | 0.2603 | 0 | 7.9 | 20.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 00:00 | 2024-07-15 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 906.35 | 0 | 0.3231 | 0 | 8.46 | 20.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 01:00 | 2024-07-15 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 906.35 | 0 | 0.4931 | 0 | 9.69 | 19.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 02:00 | 2024-07-15 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 906.35 | 0 | 0.6023 | 0 | 10.34 | 19.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 03:00 | 2024-07-15 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 906.35 | 0 | 0.5899 | 0 | 10.27 | 18.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 04:00 | 2024-07-15 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 906.35 | 0.0018 | 0.5518 | 2.2 | 10.05 | 18.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 05:00 | 2024-07-15 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 906.35 | 0.0131 | 0.5655 | 15.93 | 10.13 | 18.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 06:00 | 2024-07-15 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 906.35 | 0.0314 | 0.7446 | 38.28 | 11.08 | 19.14 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 07:00 | 2024-07-15 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1061.35 | 0.0496 | 0.8145 | 60.53 | 11.41 | 20.84 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.0824 | 0.6963 | 100.45 | 10.84 | 22.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.1372 | 0.5846 | 169.43 | 10.24 | 23.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 10:00 | 2024-07-15 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.2078 | 0.5252 | 260.42 | 9.89 | 25.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 11:00 | 2024-07-15 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.2754 | 0.4899 | 349.17 | 9.67 | 25.82 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 12:00 | 2024-07-15 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.3395 | 0.4821 | 433.98 | 9.62 | 25.68 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 13:00 | 2024-07-15 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.3457 | 0.4458 | 442.3 | 9.38 | 25.68 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 14:00 | 2024-07-15 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.3953 | 0.3642 | 510.7 | 8.79 | 26.25 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 15:00 | 2024-07-15 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.3651 | 0.2698 | 470.3 | 7.99 | 26.56 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 16:00 | 2024-07-15 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.2283 | 0.2112 | 288.7 | 7.4 | 26.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 17:00 | 2024-07-15 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.1265 | 0.1823 | 157.4 | 7.07 | 26.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 18:00 | 2024-07-15 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1061.35 | 0.0338 | 0.2205 | 41.3 | 7.5 | 24.42 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 19:00 | 2024-07-15 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1061.35 | 0 | 0.3043 | 0 | 8.3 | 22.59 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 20:00 | 2024-07-15 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 906.35 | 0 | 0.3066 | 0 | 8.32 | 21.65 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 21:00 | 2024-07-15 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 906.35 | 0 | 0.2253 | 0 | 7.55 | 20.86 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 22:00 | 2024-07-15 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 906.35 | 0 | 0.1123 | 0 | 6.11 | 20.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-15 23:00 | 2024-07-15 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 906.35 | 0 | 0.0577 | 0 | 5.07 | 20.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 905.77 | 0 | 0.0229 | 0 | 4.08 | 20.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 01:00 | 2024-07-16 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 905.77 | 0 | 0.0303 | 0 | 4.33 | 19.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 02:00 | 2024-07-16 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 905.77 | 0 | 0.0857 | 0 | 5.65 | 18.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 03:00 | 2024-07-16 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 69520 | 905.77 | 0 | 0.1757 | 0 | 6.99 | 17.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 04:00 | 2024-07-16 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 71363 | 905.77 | 0.0045 | 0.2234 | 5.5 | 7.53 | 16.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 05:00 | 2024-07-16 | 5 | 夏季 | 140595 | 70584 | 905.77 | 0.074 | 0.232 | 90.3 | 7.62 | 16.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 06:00 | 2024-07-16 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 905.77 | 0.1969 | 0.2929 | 240.1 | 8.2 | 18.51 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 07:00 | 2024-07-16 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1060.77 | 0.3457 | 0.3054 | 432.45 | 8.31 | 20.44 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 08:00 | 2024-07-16 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.77 | 0.5014 | 0.2763 | 647.67 | 8.05 | 22.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.77 | 0.6144 | 0.232 | 816.1 | 7.62 | 25.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 10:00 | 2024-07-16 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.77 | 0.6495 | 0.2076 | 874.8 | 7.36 | 26.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 11:00 | 2024-07-16 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.77 | 0.6604 | 0.1934 | 896.92 | 7.2 | 28.09 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 12:00 | 2024-07-16 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.77 | 0.7042 | 0.159 | 967.7 | 6.78 | 28.96 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 13:00 | 2024-07-16 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.77 | 0.6778 | 0.1362 | 925.8 | 6.47 | 28.65 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 14:00 | 2024-07-16 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.77 | 0.5926 | 0.1167 | 797.28 | 6.18 | 28.46 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 15:00 | 2024-07-16 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.77 | 0.4748 | 0.1193 | 627.15 | 6.22 | 28.51 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 16:00 | 2024-07-16 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.77 | 0.3289 | 0.1206 | 424.38 | 6.24 | 28.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 17:00 | 2024-07-16 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.77 | 0.1771 | 0.1129 | 222.65 | 6.12 | 26.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 18:00 | 2024-07-16 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1060.77 | 0.041 | 0.1056 | 50.03 | 6 | 23.89 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 19:00 | 2024-07-16 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1060.77 | 0 | 0.1286 | 0 | 6.36 | 21.62 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 20:00 | 2024-07-16 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 905.77 | 0 | 0.1448 | 0 | 6.59 | 20.17 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 21:00 | 2024-07-16 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 905.77 | 0 | 0.1567 | 0 | 6.75 | 18.66 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 22:00 | 2024-07-16 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68703 | 905.77 | 0 | 0.1781 | 0 | 7.02 | 17.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-16 23:00 | 2024-07-16 | 23 | 夏季 | 140595 | 70261 | 905.77 | 0 | 0.184 | 0 | 7.09 | 16.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 71743 | 905.19 | 0 | 0.1629 | 0 | 6.83 | 16.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 01:00 | 2024-07-17 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 72389 | 905.19 | 0 | 0.1397 | 0 | 6.52 | 15.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 02:00 | 2024-07-17 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 72921 | 905.19 | 0 | 0.1117 | 0 | 6.1 | 15.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 03:00 | 2024-07-17 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 73662 | 905.19 | 0 | 0.0763 | 0 | 5.47 | 15.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 04:00 | 2024-07-17 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 73814 | 905.19 | 0.0043 | 0.0564 | 5.28 | 5.04 | 14.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 05:00 | 2024-07-17 | 5 | 夏季 | 140595 | 69539 | 905.19 | 0.0865 | 0.0355 | 105.47 | 4.49 | 17.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 06:00 | 2024-07-17 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 905.19 | 0.2371 | 0.0266 | 291.6 | 4.21 | 19.79 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 07:00 | 2024-07-17 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1060.19 | 0.3988 | 0.1002 | 509.58 | 5.91 | 23.66 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.19 | 0.5309 | 0.1362 | 697 | 6.47 | 25.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.19 | 0.6328 | 0.1279 | 849.25 | 6.35 | 26.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 10:00 | 2024-07-17 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.19 | 0.6982 | 0.1032 | 953.72 | 5.96 | 27.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 11:00 | 2024-07-17 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.19 | 0.7127 | 0.082 | 983.67 | 5.58 | 29.51 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 12:00 | 2024-07-17 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.19 | 0.7025 | 0.0621 | 973.4 | 5.17 | 30.65 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 13:00 | 2024-07-17 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.19 | 0.6682 | 0.0414 | 923.42 | 4.66 | 31.3 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 14:00 | 2024-07-17 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.19 | 0.5871 | 0.0275 | 800.95 | 4.24 | 31.5 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 15:00 | 2024-07-17 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.19 | 0.4745 | 0.018 | 635 | 3.9 | 31.32 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 16:00 | 2024-07-17 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.19 | 0.3366 | 0.0128 | 439.83 | 3.68 | 30.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 17:00 | 2024-07-17 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1060.19 | 0.1856 | 0.0069 | 236.15 | 3.4 | 29.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 18:00 | 2024-07-17 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1060.19 | 0.0461 | 0 | 56.88 | 2.7 | 26.58 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 19:00 | 2024-07-17 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1060.19 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 25.29 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 20:00 | 2024-07-17 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 905.19 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 24.59 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 21:00 | 2024-07-17 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 905.19 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 23.09 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 22:00 | 2024-07-17 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 905.19 | 0 | 0.0234 | 0 | 4.1 | 21.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-17 23:00 | 2024-07-17 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 905.19 | 0 | 0.0612 | 0 | 5.15 | 20.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 00:00 | 2024-07-18 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 904.62 | 0 | 0.0799 | 0 | 5.54 | 19.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 01:00 | 2024-07-18 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 904.62 | 0 | 0.0714 | 0 | 5.37 | 18.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 02:00 | 2024-07-18 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 904.62 | 0 | 0.0621 | 0 | 5.17 | 18.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 03:00 | 2024-07-18 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68798 | 904.62 | 0 | 0.0586 | 0 | 5.09 | 17.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 04:00 | 2024-07-18 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 69292 | 904.62 | 0.005 | 0.044 | 6.05 | 4.73 | 17.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 05:00 | 2024-07-18 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 904.62 | 0.0957 | 0.0191 | 116.7 | 3.94 | 20.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 06:00 | 2024-07-18 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 904.62 | 0.2457 | 0 | 306.33 | 2.7 | 22.83 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 07:00 | 2024-07-18 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1059.62 | 0.3886 | 0 | 505.33 | 1.7 | 27.89 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 08:00 | 2024-07-18 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.62 | 0.5135 | 0 | 687.92 | 0.7 | 30.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.62 | 0.6111 | 0 | 837.42 | 0.13 | 31.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 10:00 | 2024-07-18 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.62 | 0.6755 | 0 | 941.6 | 0.35 | 32.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 11:00 | 2024-07-18 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.62 | 0.6924 | 0 | 972.75 | 0.88 | 33.67 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 12:00 | 2024-07-18 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.62 | 0.6573 | 0 | 920.53 | 1.53 | 34.3 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 13:00 | 2024-07-18 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.62 | 0.6089 | 0 | 847.05 | 2.1 | 34.65 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 14:00 | 2024-07-18 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.62 | 0.5285 | 0 | 725 | 2.44 | 34.63 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 15:00 | 2024-07-18 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.62 | 0.4385 | 0 | 591.67 | 2.71 | 34.25 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 16:00 | 2024-07-18 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.62 | 0.2938 | 0.0022 | 386.38 | 3.14 | 33.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 17:00 | 2024-07-18 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.62 | 0.1636 | 0.0178 | 209.95 | 3.89 | 32.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 18:00 | 2024-07-18 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1059.62 | 0.0407 | 0.0662 | 50.75 | 5.26 | 28.99 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 19:00 | 2024-07-18 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1059.62 | 0 | 0.1529 | 0 | 6.7 | 26.59 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 20:00 | 2024-07-18 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 904.62 | 0 | 0.2291 | 0 | 7.59 | 25.94 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 21:00 | 2024-07-18 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 904.62 | 0 | 0.2974 | 0 | 8.24 | 25.29 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 22:00 | 2024-07-18 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 904.62 | 0 | 0.3813 | 0 | 8.92 | 24.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-18 23:00 | 2024-07-18 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 904.62 | 0 | 0.4429 | 0 | 9.36 | 24.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 00:00 | 2024-07-19 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 904.04 | 0 | 0.4298 | 0 | 9.27 | 23.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 01:00 | 2024-07-19 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 904.04 | 0 | 0.4044 | 0 | 9.09 | 22.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 02:00 | 2024-07-19 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 904.04 | 0 | 0.3389 | 0 | 8.59 | 21.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 03:00 | 2024-07-19 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 904.04 | 0 | 0.2698 | 0 | 7.99 | 20.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 04:00 | 2024-07-19 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 904.04 | 0.0033 | 0.1925 | 3.97 | 7.19 | 20.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 05:00 | 2024-07-19 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 904.04 | 0.0491 | 0.0804 | 59.83 | 5.55 | 22.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 06:00 | 2024-07-19 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 904.04 | 0.1255 | 0.0444 | 155.32 | 4.74 | 24.68 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 07:00 | 2024-07-19 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1059.04 | 0.2054 | 0.0789 | 260.17 | 5.52 | 27.77 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.04 | 0.2986 | 0.0884 | 385.52 | 5.7 | 29.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.04 | 0.4925 | 0.1032 | 657.88 | 5.96 | 30.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 10:00 | 2024-07-19 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.04 | 0.5859 | 0.1455 | 799.33 | 6.6 | 31.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 11:00 | 2024-07-19 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.04 | 0.6357 | 0.1978 | 879.33 | 7.25 | 32.62 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 12:00 | 2024-07-19 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.04 | 0.6593 | 0.235 | 919.55 | 7.65 | 33.41 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 13:00 | 2024-07-19 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.04 | 0.6459 | 0.2551 | 901.42 | 7.85 | 34.01 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 14:00 | 2024-07-19 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.04 | 0.5657 | 0.2666 | 779.33 | 7.96 | 34.21 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 15:00 | 2024-07-19 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.04 | 0.4566 | 0.2962 | 616.67 | 8.23 | 33.85 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 16:00 | 2024-07-19 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.04 | 0.3229 | 0.3591 | 425.35 | 8.75 | 32.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 17:00 | 2024-07-19 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1059.04 | 0.1756 | 0.4668 | 224.98 | 9.52 | 31.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 18:00 | 2024-07-19 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1059.04 | 0.041 | 0.3907 | 51.15 | 8.99 | 29.14 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 19:00 | 2024-07-19 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1059.04 | 0 | 0.2409 | 0 | 7.71 | 26.31 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 20:00 | 2024-07-19 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 904.04 | 0 | 0.2634 | 0 | 7.93 | 25.34 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 21:00 | 2024-07-19 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 904.04 | 0 | 0.285 | 0 | 8.13 | 24.66 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 22:00 | 2024-07-19 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 904.04 | 0 | 0.2369 | 0 | 7.67 | 23.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-19 23:00 | 2024-07-19 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 904.04 | 0 | 0.2094 | 0 | 7.38 | 22.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 00:00 | 2024-07-20 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 903.47 | 0 | 0.2067 | 0 | 7.35 | 22.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 01:00 | 2024-07-20 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 903.47 | 0 | 0.2013 | 0 | 7.29 | 21.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 02:00 | 2024-07-20 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 903.47 | 0 | 0.179 | 0 | 7.03 | 20.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 03:00 | 2024-07-20 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 903.47 | 0 | 0.1629 | 0 | 6.83 | 20.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 04:00 | 2024-07-20 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 903.47 | 0.0041 | 0.1383 | 4.95 | 6.5 | 19.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 05:00 | 2024-07-20 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 903.47 | 0.0851 | 0.0671 | 103.82 | 5.28 | 21.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 06:00 | 2024-07-20 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 903.47 | 0.2262 | 0.0709 | 283.48 | 5.36 | 24.69 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 07:00 | 2024-07-20 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1058.47 | 0.3738 | 0.0599 | 484.75 | 5.12 | 27.76 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 08:00 | 2024-07-20 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1058.47 | 0.5005 | 0.0471 | 668.22 | 4.81 | 29.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 09:00 | 2024-07-20 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1058.47 | 0.5888 | 0.0539 | 804.47 | 4.98 | 31.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 10:00 | 2024-07-20 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1058.47 | 0.6458 | 0.0789 | 898.53 | 5.52 | 33.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 11:00 | 2024-07-20 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1058.47 | 0.6659 | 0.1111 | 936.1 | 6.09 | 34.72 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 12:00 | 2024-07-20 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1058.47 | 0.6657 | 0.1341 | 940.2 | 6.44 | 35.62 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 13:00 | 2024-07-20 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1058.47 | 0.6032 | 0.1383 | 844.47 | 6.5 | 36.1 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 14:00 | 2024-07-20 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1058.47 | 0.4842 | 0.1383 | 664.62 | 6.5 | 36.26 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 15:00 | 2024-07-20 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1058.47 | 0.3062 | 0.1552 | 407.7 | 6.73 | 35.85 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 16:00 | 2024-07-20 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1058.47 | 0.1934 | 0.2013 | 251.7 | 7.29 | 34.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 17:00 | 2024-07-20 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1058.47 | 0.1052 | 0.252 | 134.12 | 7.82 | 32.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 18:00 | 2024-07-20 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1058.47 | 0.0238 | 0.2677 | 29.73 | 7.97 | 30.42 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 19:00 | 2024-07-20 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1058.47 | 0 | 0.3243 | 0 | 8.47 | 28.26 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 20:00 | 2024-07-20 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 903.47 | 0 | 0.3578 | 0 | 8.74 | 27.21 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 21:00 | 2024-07-20 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 903.47 | 0 | 0.38 | 0 | 8.91 | 26.26 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 22:00 | 2024-07-20 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 903.47 | 0 | 0.417 | 0 | 9.18 | 25.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-20 23:00 | 2024-07-20 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 903.47 | 0 | 0.4255 | 0 | 9.24 | 24.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 00:00 | 2024-07-21 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 902.9 | 0 | 0.4114 | 0 | 9.14 | 23.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 01:00 | 2024-07-21 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 902.9 | 0 | 0.4946 | 0 | 9.7 | 23.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 02:00 | 2024-07-21 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 902.9 | 0 | 0.3894 | 0 | 8.98 | 22.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 03:00 | 2024-07-21 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 902.9 | 0 | 0.2634 | 0 | 7.93 | 21.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 04:00 | 2024-07-21 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 902.9 | 0.0031 | 0.1757 | 3.83 | 6.99 | 21.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 05:00 | 2024-07-21 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 902.9 | 0.0651 | 0.1174 | 79.45 | 6.19 | 22.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 06:00 | 2024-07-21 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 902.9 | 0.1841 | 0.0799 | 228.95 | 5.54 | 24.11 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 07:00 | 2024-07-21 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1057.9 | 0.3268 | 0.0599 | 416.95 | 5.12 | 25.63 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 08:00 | 2024-07-21 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.9 | 0.4576 | 0.0599 | 599.2 | 5.12 | 27.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 09:00 | 2024-07-21 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.9 | 0.5549 | 0.0612 | 744.22 | 5.15 | 29.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 10:00 | 2024-07-21 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.9 | 0.625 | 0.0634 | 854.5 | 5.2 | 30.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 11:00 | 2024-07-21 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.9 | 0.6582 | 0.063 | 910.4 | 5.19 | 31.81 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 12:00 | 2024-07-21 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.9 | 0.6579 | 0.0676 | 914.22 | 5.29 | 32.75 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 13:00 | 2024-07-21 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.9 | 0.6201 | 0.0768 | 859.08 | 5.48 | 33.44 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 14:00 | 2024-07-21 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.9 | 0.539 | 0.0783 | 737.35 | 5.51 | 33.71 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 15:00 | 2024-07-21 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.9 | 0.359 | 0.0743 | 476.9 | 5.43 | 33.59 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 16:00 | 2024-07-21 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.9 | 0.2356 | 0.0709 | 305.83 | 5.36 | 32.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 17:00 | 2024-07-21 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.9 | 0.1164 | 0.0531 | 147.82 | 4.96 | 31.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 18:00 | 2024-07-21 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1057.9 | 0.0236 | 0.0183 | 29.27 | 3.91 | 28.79 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 19:00 | 2024-07-21 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1057.9 | 0 | 0.0009 | 0 | 3.06 | 27.25 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 20:00 | 2024-07-21 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 902.9 | 0 | 0.0212 | 0 | 4.02 | 25.87 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 21:00 | 2024-07-21 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 902.9 | 0 | 0.0676 | 0 | 5.29 | 24.79 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 22:00 | 2024-07-21 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 902.9 | 0 | 0.1068 | 0 | 6.02 | 24.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-21 23:00 | 2024-07-21 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 902.9 | 0 | 0.1266 | 0 | 6.33 | 23.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 00:00 | 2024-07-22 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 902.34 | 0 | 0.1334 | 0 | 6.43 | 23.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 01:00 | 2024-07-22 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 902.34 | 0 | 0.1376 | 0 | 6.49 | 23.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 02:00 | 2024-07-22 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 902.34 | 0 | 0.1419 | 0 | 6.55 | 23.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 03:00 | 2024-07-22 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 902.34 | 0 | 0.1448 | 0 | 6.59 | 22.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 04:00 | 2024-07-22 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 902.34 | 0.0031 | 0.1369 | 3.75 | 6.48 | 22.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 05:00 | 2024-07-22 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 902.34 | 0.0681 | 0.0917 | 83.25 | 5.76 | 23.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 06:00 | 2024-07-22 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 902.34 | 0.1937 | 0.0266 | 242.55 | 4.21 | 25.44 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 07:00 | 2024-07-22 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1057.34 | 0.3295 | 0.0671 | 427.6 | 5.28 | 29.36 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.34 | 0.4517 | 0.0411 | 602.33 | 4.65 | 31.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.34 | 0.5795 | 0.0351 | 792.67 | 4.48 | 32.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 10:00 | 2024-07-22 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.34 | 0.6439 | 0.0414 | 894.85 | 4.66 | 33.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 11:00 | 2024-07-22 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.34 | 0.6332 | 0.0482 | 880.1 | 4.84 | 33.65 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 12:00 | 2024-07-22 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.34 | 0.5976 | 0.0471 | 827.28 | 4.81 | 34.08 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 13:00 | 2024-07-22 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.34 | 0.5346 | 0.0362 | 734.7 | 4.51 | 34.77 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 14:00 | 2024-07-22 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.34 | 0.4499 | 0.0251 | 609.85 | 4.16 | 34.84 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 15:00 | 2024-07-22 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.34 | 0.3356 | 0.0161 | 446.15 | 3.82 | 34.48 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 16:00 | 2024-07-22 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.34 | 0.2135 | 0.0003 | 277.15 | 3.02 | 33.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 17:00 | 2024-07-22 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1057.34 | 0.1102 | 0 | 140.23 | 1.64 | 31.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 18:00 | 2024-07-22 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1057.34 | 0.0231 | 0 | 28.9 | 0.39 | 30.84 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 19:00 | 2024-07-22 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1057.34 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 29.06 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 20:00 | 2024-07-22 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 902.34 | 0 | 0.0077 | 0 | 3.44 | 27.12 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 21:00 | 2024-07-22 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 902.34 | 0 | 0.0448 | 0 | 4.75 | 25.53 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 22:00 | 2024-07-22 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 902.34 | 0 | 0.069 | 0 | 5.32 | 24.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-22 23:00 | 2024-07-22 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 902.34 | 0 | 0.0841 | 0 | 5.62 | 23.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 901.78 | 0 | 0.1008 | 0 | 5.92 | 22.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 01:00 | 2024-07-23 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 901.78 | 0 | 0.1104 | 0 | 6.08 | 22.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 02:00 | 2024-07-23 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 901.78 | 0 | 0.1002 | 0 | 5.91 | 21.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 03:00 | 2024-07-23 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 901.78 | 0 | 0.0714 | 0 | 5.37 | 21.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 04:00 | 2024-07-23 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 901.78 | 0.003 | 0.026 | 3.62 | 4.19 | 20.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 05:00 | 2024-07-23 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 901.78 | 0.0715 | 0 | 87.25 | 2.65 | 23.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 06:00 | 2024-07-23 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 901.78 | 0.2018 | 0 | 252.82 | 0.95 | 25.29 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 07:00 | 2024-07-23 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1056.78 | 0.3381 | 0 | 440.5 | 0.63 | 30.01 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 08:00 | 2024-07-23 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.78 | 0.4128 | 0 | 552.65 | 1.81 | 33.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.78 | 0.504 | 0 | 688.83 | 2.65 | 34.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.78 | 0.5481 | 0 | 758.5 | 2.96 | 35.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 11:00 | 2024-07-23 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.78 | 0.5753 | 0.0017 | 803.08 | 3.11 | 36.5 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 12:00 | 2024-07-23 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.78 | 0.5482 | 0.005 | 763.72 | 3.3 | 37.08 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 13:00 | 2024-07-23 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.78 | 0.4314 | 0.0215 | 589.95 | 4.03 | 37.29 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 14:00 | 2024-07-23 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.78 | 0.327 | 0.0433 | 438.9 | 4.71 | 36.86 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 15:00 | 2024-07-23 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.78 | 0.1977 | 0.0573 | 259.48 | 5.06 | 36.27 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 16:00 | 2024-07-23 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.78 | 0.1388 | 0.0783 | 179.9 | 5.51 | 35.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 17:00 | 2024-07-23 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.78 | 0.0754 | 0.1426 | 96.2 | 6.56 | 33.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 18:00 | 2024-07-23 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1056.78 | 0.0185 | 0.285 | 23.2 | 8.13 | 31.11 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 19:00 | 2024-07-23 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1056.78 | 0 | 0.3894 | 0 | 8.98 | 29.1 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 20:00 | 2024-07-23 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 901.78 | 0 | 0.3148 | 0 | 8.39 | 27.49 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 21:00 | 2024-07-23 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 901.78 | 0 | 0.2389 | 0 | 7.69 | 26.13 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 22:00 | 2024-07-23 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 901.78 | 0 | 0.1951 | 0 | 7.22 | 25.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-23 23:00 | 2024-07-23 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 901.78 | 0 | 0.1652 | 0 | 6.86 | 24.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 901.22 | 0 | 0.1068 | 0 | 6.02 | 23.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 01:00 | 2024-07-24 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 901.22 | 0 | 0.0773 | 0 | 5.49 | 23.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 02:00 | 2024-07-24 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 901.22 | 0 | 0.069 | 0 | 5.32 | 22.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 03:00 | 2024-07-24 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 901.22 | 0 | 0.0639 | 0 | 5.21 | 22.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 04:00 | 2024-07-24 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 901.22 | 0.0007 | 0.0494 | 0.88 | 4.87 | 21.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 05:00 | 2024-07-24 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 901.22 | 0.0153 | 0.0325 | 18.62 | 4.4 | 22.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 06:00 | 2024-07-24 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 901.22 | 0.0394 | 0.0345 | 48 | 4.46 | 23.48 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 07:00 | 2024-07-24 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1056.22 | 0.0663 | 0.0207 | 81.78 | 4 | 25.84 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.22 | 0.1887 | 0.0284 | 237.62 | 4.27 | 26.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 09:00 | 2024-07-24 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.22 | 0.1921 | 0.0275 | 241.45 | 4.24 | 26.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 10:00 | 2024-07-24 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.22 | 0.1934 | 0.0608 | 242.43 | 5.14 | 25.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 11:00 | 2024-07-24 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.22 | 0.219 | 0.0695 | 275.02 | 5.33 | 25.32 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 12:00 | 2024-07-24 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.22 | 0.2612 | 0.0603 | 329.35 | 5.13 | 24.96 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 13:00 | 2024-07-24 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.22 | 0.3191 | 0.0667 | 405.08 | 5.27 | 24.7 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 14:00 | 2024-07-24 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.22 | 0.2877 | 0.0873 | 363.3 | 5.68 | 24.46 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 15:00 | 2024-07-24 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.22 | 0.2375 | 0.1629 | 297.48 | 6.83 | 24.11 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 16:00 | 2024-07-24 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.22 | 0.168 | 0.2561 | 208.15 | 7.86 | 23.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 17:00 | 2024-07-24 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1056.22 | 0.1008 | 0.252 | 123.78 | 7.82 | 23.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 18:00 | 2024-07-24 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1056.22 | 0.0258 | 0.1355 | 31.52 | 6.46 | 23.01 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 19:00 | 2024-07-24 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1056.22 | 0 | 0.0639 | 0 | 5.21 | 21.61 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 20:00 | 2024-07-24 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 901.22 | 0 | 0.0296 | 0 | 4.31 | 20.81 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 21:00 | 2024-07-24 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 901.22 | 0 | 0.0272 | 0 | 4.23 | 20.13 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 22:00 | 2024-07-24 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 901.22 | 0 | 0.0467 | 0 | 4.8 | 19.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-24 23:00 | 2024-07-24 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 901.22 | 0 | 0.0867 | 0 | 5.67 | 19.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 900.67 | 0 | 0.1341 | 0 | 6.44 | 18.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 01:00 | 2024-07-25 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 900.67 | 0 | 0.166 | 0 | 6.87 | 18.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 02:00 | 2024-07-25 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 900.67 | 0 | 0.1724 | 0 | 6.95 | 18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 03:00 | 2024-07-25 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68703 | 900.67 | 0 | 0.1492 | 0 | 6.65 | 17.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 04:00 | 2024-07-25 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 69425 | 900.67 | 0 | 0.1129 | 0 | 6.12 | 17.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 05:00 | 2024-07-25 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 900.67 | 0.081 | 0.0577 | 98.72 | 5.07 | 19.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 06:00 | 2024-07-25 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 900.67 | 0.2166 | 0.0146 | 268.38 | 3.76 | 22.22 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 07:00 | 2024-07-25 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1055.67 | 0.363 | 0.0309 | 466.48 | 4.35 | 26.09 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 08:00 | 2024-07-25 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.67 | 0.4936 | 0.0471 | 651.97 | 4.81 | 27.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.67 | 0.5967 | 0.0502 | 806.33 | 4.89 | 29.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 10:00 | 2024-07-25 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.67 | 0.6308 | 0.0498 | 862.28 | 4.88 | 30.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 11:00 | 2024-07-25 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.67 | 0.5241 | 0.0514 | 707.17 | 4.92 | 31.35 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 12:00 | 2024-07-25 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.67 | 0.5579 | 0.0506 | 759.33 | 4.9 | 32.02 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 13:00 | 2024-07-25 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.67 | 0.426 | 0.0386 | 568.8 | 4.58 | 32.42 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 14:00 | 2024-07-25 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.67 | 0.4356 | 0.022 | 582.6 | 4.05 | 32.48 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 15:00 | 2024-07-25 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.67 | 0.3698 | 0.0099 | 488.95 | 3.55 | 32.17 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 16:00 | 2024-07-25 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.67 | 0.2605 | 0.0009 | 337.75 | 3.06 | 31.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 17:00 | 2024-07-25 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.67 | 0.1448 | 0 | 183.9 | 2.46 | 30.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 18:00 | 2024-07-25 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1055.67 | 0.0324 | 0 | 40.28 | 1.21 | 28.4 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 19:00 | 2024-07-25 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1055.67 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 27.47 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 20:00 | 2024-07-25 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 900.67 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 25.67 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 21:00 | 2024-07-25 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 900.67 | 0 | 0.0063 | 0 | 3.37 | 23.8 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 22:00 | 2024-07-25 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 900.67 | 0 | 0.0217 | 0 | 4.04 | 22.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-25 23:00 | 2024-07-25 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 900.67 | 0 | 0.0266 | 0 | 4.21 | 21.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 00:00 | 2024-07-26 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 900.12 | 0 | 0.0263 | 0 | 4.2 | 20.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 01:00 | 2024-07-26 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 900.12 | 0 | 0.0215 | 0 | 4.03 | 19.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 02:00 | 2024-07-26 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 900.12 | 0 | 0.0144 | 0 | 3.75 | 19.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 03:00 | 2024-07-26 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 900.12 | 0 | 0.0073 | 0 | 3.42 | 18.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 04:00 | 2024-07-26 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 900.12 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 18.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 05:00 | 2024-07-26 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 900.12 | 0.0888 | 0 | 108.28 | 2.35 | 20.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 06:00 | 2024-07-26 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 900.12 | 0.2306 | 0 | 287.23 | 1.64 | 23 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 07:00 | 2024-07-26 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1055.12 | 0.3762 | 0 | 487.2 | 2.21 | 27.39 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.12 | 0.5025 | 0 | 669.97 | 2.78 | 29.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.12 | 0.6004 | 0.0003 | 819.2 | 3.02 | 31.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 10:00 | 2024-07-26 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.12 | 0.6633 | 0 | 920.22 | 2.88 | 32.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 11:00 | 2024-07-26 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.12 | 0.6826 | 0 | 954.55 | 2.59 | 33.13 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 12:00 | 2024-07-26 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.12 | 0.6531 | 0 | 911.5 | 2.35 | 33.78 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 13:00 | 2024-07-26 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.12 | 0.5546 | 0 | 762.33 | 2.05 | 34.13 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 14:00 | 2024-07-26 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.12 | 0.5216 | 0 | 713.12 | 1.82 | 34.19 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 15:00 | 2024-07-26 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.12 | 0.4082 | 0 | 547.2 | 1.71 | 33.89 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 16:00 | 2024-07-26 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.12 | 0.2837 | 0 | 371.92 | 1.58 | 33.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 17:00 | 2024-07-26 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1055.12 | 0.1521 | 0 | 194.68 | 1.73 | 31.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 18:00 | 2024-07-26 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1055.12 | 0.03 | 0 | 37.2 | 3 | 28.53 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 19:00 | 2024-07-26 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1055.12 | 0 | 0.022 | 0 | 4.05 | 26.07 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 20:00 | 2024-07-26 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 900.12 | 0 | 0.0266 | 0 | 4.21 | 25.03 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 21:00 | 2024-07-26 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 900.12 | 0 | 0.0175 | 0 | 3.88 | 24.38 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 22:00 | 2024-07-26 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 900.12 | 0 | 0.0079 | 0 | 3.45 | 24.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-26 23:00 | 2024-07-26 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 900.12 | 0 | 0.0006 | 0 | 3.04 | 23.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 00:00 | 2024-07-27 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 899.58 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 22.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 01:00 | 2024-07-27 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 899.58 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 22.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 02:00 | 2024-07-27 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 899.58 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 21.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 03:00 | 2024-07-27 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 899.58 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 20.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 04:00 | 2024-07-27 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 899.58 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 20.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 05:00 | 2024-07-27 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 899.58 | 0.0598 | 0 | 72.97 | 2.49 | 21.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 06:00 | 2024-07-27 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 899.58 | 0.1492 | 0 | 184.95 | 1.96 | 24.41 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 07:00 | 2024-07-27 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1054.58 | 0.2681 | 0 | 343.62 | 2.14 | 28.56 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 08:00 | 2024-07-27 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.58 | 0.4051 | 0 | 535.4 | 2.64 | 30.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 09:00 | 2024-07-27 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.58 | 0.5081 | 0.0029 | 687.5 | 3.18 | 32.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 10:00 | 2024-07-27 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.58 | 0.5841 | 0.0105 | 805.15 | 3.58 | 33.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 11:00 | 2024-07-27 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.58 | 0.6123 | 0.0137 | 851.4 | 3.72 | 34.46 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 12:00 | 2024-07-27 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.58 | 0.5329 | 0.0173 | 730.47 | 3.87 | 34.31 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 13:00 | 2024-07-27 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.58 | 0.4553 | 0.0209 | 616 | 4.01 | 34.24 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 14:00 | 2024-07-27 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.58 | 0.4265 | 0.0237 | 573.85 | 4.11 | 34.06 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 15:00 | 2024-07-27 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.58 | 0.317 | 0.0272 | 418.95 | 4.23 | 33.86 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 16:00 | 2024-07-27 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.58 | 0.2138 | 0.0375 | 277.48 | 4.55 | 33.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 17:00 | 2024-07-27 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.58 | 0.1113 | 0.0621 | 141.52 | 5.17 | 31.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 18:00 | 2024-07-27 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1054.58 | 0.0222 | 0.1252 | 27.5 | 6.31 | 28.56 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 19:00 | 2024-07-27 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1054.58 | 0 | 0.2234 | 0 | 7.53 | 26.45 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 20:00 | 2024-07-27 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 899.58 | 0 | 0.2763 | 0 | 8.05 | 25.47 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 21:00 | 2024-07-27 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 899.58 | 0 | 0.2828 | 0 | 8.11 | 24.5 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 22:00 | 2024-07-27 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 899.58 | 0 | 0.2613 | 0 | 7.91 | 23.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-27 23:00 | 2024-07-27 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 899.58 | 0 | 0.233 | 0 | 7.63 | 22.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 00:00 | 2024-07-28 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 899.04 | 0 | 0.1891 | 0 | 7.15 | 21.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 01:00 | 2024-07-28 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 899.04 | 0 | 0.1598 | 0 | 6.79 | 20.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 02:00 | 2024-07-28 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 899.04 | 0 | 0.1455 | 0 | 6.6 | 20.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 03:00 | 2024-07-28 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 899.04 | 0 | 0.139 | 0 | 6.51 | 19.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 04:00 | 2024-07-28 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 899.04 | 0 | 0.132 | 0 | 6.41 | 18.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 05:00 | 2024-07-28 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 899.04 | 0.0494 | 0.082 | 60.25 | 5.58 | 20.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 06:00 | 2024-07-28 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 899.04 | 0.139 | 0.0531 | 171.68 | 4.96 | 23.84 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 07:00 | 2024-07-28 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1054.04 | 0.2603 | 0.1148 | 331.9 | 6.15 | 27.57 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 08:00 | 2024-07-28 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.04 | 0.3643 | 0.1206 | 475.4 | 6.24 | 29.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 09:00 | 2024-07-28 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.04 | 0.5061 | 0.0956 | 679.78 | 5.83 | 31.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 10:00 | 2024-07-28 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.04 | 0.5456 | 0.0552 | 740.6 | 5.01 | 31.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 11:00 | 2024-07-28 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.04 | 0.4389 | 0.0193 | 587.5 | 3.95 | 32.53 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 12:00 | 2024-07-28 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.04 | 0.5182 | 0.022 | 705.47 | 4.05 | 33.41 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 13:00 | 2024-07-28 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.04 | 0.4323 | 0.044 | 579.75 | 4.73 | 33.17 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 14:00 | 2024-07-28 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.04 | 0.3623 | 0.0599 | 479.88 | 5.12 | 32.82 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 15:00 | 2024-07-28 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.04 | 0.2116 | 0.063 | 273.48 | 5.19 | 32.27 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 16:00 | 2024-07-28 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.04 | 0.1404 | 0.0709 | 179.15 | 5.36 | 31.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 17:00 | 2024-07-28 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1054.04 | 0.0706 | 0.0922 | 88.88 | 5.77 | 30.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 18:00 | 2024-07-28 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1054.04 | 0.0111 | 0.1629 | 13.7 | 6.83 | 27.95 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 19:00 | 2024-07-28 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1054.04 | 0 | 0.234 | 0 | 7.64 | 25.9 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 20:00 | 2024-07-28 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 899.04 | 0 | 0.1969 | 0 | 7.24 | 24.81 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 21:00 | 2024-07-28 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 899.04 | 0 | 0.1477 | 0 | 6.63 | 24.13 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 22:00 | 2024-07-28 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 899.04 | 0 | 0.1213 | 0 | 6.25 | 23.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-28 23:00 | 2024-07-28 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 899.04 | 0 | 0.1136 | 0 | 6.13 | 23.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 00:00 | 2024-07-29 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 898.51 | 0 | 0.1032 | 0 | 5.96 | 22.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 01:00 | 2024-07-29 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 898.51 | 0 | 0.0825 | 0 | 5.59 | 22.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 02:00 | 2024-07-29 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 898.51 | 0 | 0.0522 | 0 | 4.94 | 22.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 03:00 | 2024-07-29 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 898.51 | 0 | 0.0375 | 0 | 4.55 | 21.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 04:00 | 2024-07-29 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 898.51 | 0 | 0.0393 | 0 | 4.6 | 21.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 05:00 | 2024-07-29 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 898.51 | 0.0285 | 0.0639 | 34.75 | 5.21 | 22.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 06:00 | 2024-07-29 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 898.51 | 0.0696 | 0.0714 | 85.12 | 5.37 | 23.47 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 07:00 | 2024-07-29 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1053.51 | 0.1088 | 0.0894 | 134.85 | 5.72 | 25.64 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1053.51 | 0.1595 | 0.1355 | 200.55 | 6.46 | 27.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1053.51 | 0.1581 | 0.1684 | 198.9 | 6.9 | 27.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 10:00 | 2024-07-29 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1053.51 | 0.208 | 0.1986 | 263.23 | 7.26 | 27.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 11:00 | 2024-07-29 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1053.51 | 0.2159 | 0.2469 | 273.1 | 7.77 | 27.2 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 12:00 | 2024-07-29 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1053.51 | 0.129 | 0.3552 | 161.23 | 8.72 | 27 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 13:00 | 2024-07-29 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1053.51 | 0.108 | 0.4698 | 134.5 | 9.54 | 26.94 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 14:00 | 2024-07-29 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1053.51 | 0.1176 | 0.3707 | 146.2 | 8.84 | 26.15 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 15:00 | 2024-07-29 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1053.51 | 0.1115 | 0.372 | 138.02 | 8.85 | 25.18 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1053.51 | 0.0386 | 0.3773 | 47.12 | 8.89 | 23.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 17:00 | 2024-07-29 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1053.51 | 0.0462 | 0.3008 | 56.33 | 8.27 | 22.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 18:00 | 2024-07-29 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1053.51 | 0.0096 | 0.2359 | 11.75 | 7.66 | 21.4 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 19:00 | 2024-07-29 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1053.51 | 0 | 0.234 | 0 | 7.64 | 20.64 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 20:00 | 2024-07-29 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 898.51 | 0 | 0.2031 | 0 | 7.31 | 20.03 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 21:00 | 2024-07-29 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 898.51 | 0 | 0.1559 | 0 | 6.74 | 19.57 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 22:00 | 2024-07-29 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 898.51 | 0 | 0.1123 | 0 | 6.11 | 19.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-29 23:00 | 2024-07-29 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 898.51 | 0 | 0.0681 | 0 | 5.3 | 19.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 00:00 | 2024-07-30 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 897.98 | 0 | 0.0318 | 0 | 4.38 | 19.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 01:00 | 2024-07-30 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 897.98 | 0 | 0.0097 | 0 | 3.54 | 19.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 02:00 | 2024-07-30 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 897.98 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 19.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 03:00 | 2024-07-30 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 897.98 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 18.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 04:00 | 2024-07-30 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 897.98 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 18.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 05:00 | 2024-07-30 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 897.98 | 0.0175 | 0 | 21.3 | 2.89 | 19.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 06:00 | 2024-07-30 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 897.98 | 0.0516 | 0.0114 | 62.9 | 3.62 | 19.86 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 07:00 | 2024-07-30 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1052.98 | 0.128 | 0.0139 | 156.12 | 3.73 | 21.06 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.98 | 0.2578 | 0.0123 | 321.3 | 3.66 | 22.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.98 | 0.3373 | 0.022 | 426.23 | 4.05 | 23.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 10:00 | 2024-07-30 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.98 | 0.4042 | 0.0386 | 519.08 | 4.58 | 24.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 11:00 | 2024-07-30 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.98 | 0.4455 | 0.0573 | 580.5 | 5.06 | 26.5 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 12:00 | 2024-07-30 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.98 | 0.4427 | 0.0778 | 579.22 | 5.5 | 27.48 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 13:00 | 2024-07-30 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.98 | 0.349 | 0.0956 | 451.45 | 5.83 | 28 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 14:00 | 2024-07-30 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.98 | 0.2743 | 0.1032 | 351.55 | 5.96 | 28.31 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 15:00 | 2024-07-30 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.98 | 0.2497 | 0.1038 | 318.62 | 5.97 | 28.15 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.98 | 0.167 | 0.0967 | 210.25 | 5.85 | 27.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 17:00 | 2024-07-30 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.98 | 0.0946 | 0.0685 | 117.43 | 5.31 | 26.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 18:00 | 2024-07-30 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1052.98 | 0.019 | 0.0345 | 23.17 | 4.46 | 24.06 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 19:00 | 2024-07-30 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1052.98 | 0 | 0.0234 | 0 | 4.1 | 22.31 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 20:00 | 2024-07-30 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 897.98 | 0 | 0.0306 | 0 | 4.34 | 21.46 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 21:00 | 2024-07-30 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 897.98 | 0 | 0.0531 | 0 | 4.96 | 20.73 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 22:00 | 2024-07-30 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 897.98 | 0 | 0.0851 | 0 | 5.64 | 20.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-30 23:00 | 2024-07-30 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 897.98 | 0 | 0.1232 | 0 | 6.28 | 20.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 00:00 | 2024-07-31 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 897.46 | 0 | 0.1142 | 0 | 6.14 | 19.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 01:00 | 2024-07-31 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 897.46 | 0 | 0.1044 | 0 | 5.98 | 18.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 02:00 | 2024-07-31 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68133 | 897.46 | 0 | 0.1014 | 0 | 5.93 | 17.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 03:00 | 2024-07-31 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 69406 | 897.46 | 0 | 0.118 | 0 | 6.2 | 17.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 04:00 | 2024-07-31 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 70223 | 897.46 | 0 | 0.1306 | 0 | 6.39 | 16.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 05:00 | 2024-07-31 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 897.46 | 0.0587 | 0.1148 | 71.57 | 6.15 | 18.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 06:00 | 2024-07-31 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 897.46 | 0.1668 | 0.2076 | 203.98 | 7.36 | 20.61 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 07:00 | 2024-07-31 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1052.46 | 0.2879 | 0.3043 | 361.38 | 8.3 | 23.06 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.46 | 0.4462 | 0.372 | 577.8 | 8.85 | 25.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.46 | 0.5727 | 0.403 | 762.45 | 9.08 | 26.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 10:00 | 2024-07-31 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.46 | 0.6497 | 0.3853 | 882.2 | 8.95 | 28.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 11:00 | 2024-07-31 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.46 | 0.6725 | 0.3389 | 921.4 | 8.59 | 29.46 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 12:00 | 2024-07-31 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.46 | 0.673 | 0.2884 | 925.22 | 8.16 | 30.11 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 13:00 | 2024-07-31 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.46 | 0.6246 | 0.2282 | 852.95 | 7.58 | 30.43 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 14:00 | 2024-07-31 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.46 | 0.5499 | 0.1636 | 741.83 | 6.84 | 30.44 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 15:00 | 2024-07-31 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.46 | 0.4346 | 0.1044 | 574.88 | 5.98 | 30.12 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 16:00 | 2024-07-31 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.46 | 0.2946 | 0.0634 | 380.38 | 5.2 | 29.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 17:00 | 2024-07-31 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1052.46 | 0.1478 | 0.0237 | 186.02 | 4.11 | 28.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 18:00 | 2024-07-31 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1052.46 | 0.0241 | 0.0065 | 29.45 | 3.38 | 25.03 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 19:00 | 2024-07-31 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1052.46 | 0 | 0.0175 | 0 | 3.88 | 22.81 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 20:00 | 2024-07-31 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 897.46 | 0 | 0.0201 | 0 | 3.98 | 21.63 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 21:00 | 2024-07-31 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 897.46 | 0 | 0.0183 | 0 | 3.91 | 20.55 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 22:00 | 2024-07-31 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 897.46 | 0 | 0.0243 | 0 | 4.13 | 19.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-07-31 23:00 | 2024-07-31 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 897.46 | 0 | 0.0312 | 0 | 4.36 | 18.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 00:00 | 2024-08-01 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 896.94 | 0 | 0.0331 | 0 | 4.42 | 18.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 01:00 | 2024-08-01 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68304 | 896.94 | 0 | 0.0281 | 0 | 4.26 | 17.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 02:00 | 2024-08-01 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 69197 | 896.94 | 0 | 0.0161 | 0 | 3.82 | 17.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 03:00 | 2024-08-01 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 69672 | 896.94 | 0 | 0.0024 | 0 | 3.15 | 17.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 04:00 | 2024-08-01 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 69520 | 896.94 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 17.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 05:00 | 2024-08-01 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 896.94 | 0.062 | 0 | 75.57 | 1.51 | 18.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 06:00 | 2024-08-01 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 896.94 | 0.1952 | 0 | 239.88 | 0.76 | 20.97 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 07:00 | 2024-08-01 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1051.94 | 0.3285 | 0 | 419.08 | 1.16 | 25.52 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.94 | 0.4446 | 0 | 588.35 | 2.67 | 29.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.94 | 0.5383 | 0 | 729.62 | 2.48 | 31.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 10:00 | 2024-08-01 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.94 | 0.6078 | 0 | 839.5 | 2.35 | 33.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 11:00 | 2024-08-01 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.94 | 0.671 | 0 | 942.65 | 2.58 | 34.43 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 12:00 | 2024-08-01 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.94 | 0.5993 | 0.0036 | 834.5 | 3.22 | 35.18 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 13:00 | 2024-08-01 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.94 | 0.5075 | 0.026 | 696.95 | 4.19 | 35.57 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 14:00 | 2024-08-01 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.94 | 0.3579 | 0.0709 | 479.52 | 5.36 | 35.44 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 15:00 | 2024-08-01 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.94 | 0.3281 | 0.0573 | 436.48 | 5.06 | 34.89 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 16:00 | 2024-08-01 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.94 | 0.2024 | 0.0375 | 263.55 | 4.55 | 34.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 17:00 | 2024-08-01 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.94 | 0.096 | 0.0312 | 122.43 | 4.36 | 32.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 18:00 | 2024-08-01 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1051.94 | 0.0145 | 0.0266 | 18.08 | 4.21 | 29.74 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 19:00 | 2024-08-01 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1051.94 | 0 | 0.005 | 0 | 3.3 | 28.07 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 20:00 | 2024-08-01 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 896.94 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 27.22 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 21:00 | 2024-08-01 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 896.94 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 27.07 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 22:00 | 2024-08-01 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 896.94 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 25.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-01 23:00 | 2024-08-01 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 896.94 | 0 | 0.0475 | 0 | 4.82 | 24.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 00:00 | 2024-08-02 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 896.42 | 0 | 0.1123 | 0 | 6.11 | 23.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 01:00 | 2024-08-02 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 896.42 | 0 | 0.0778 | 0 | 5.5 | 22.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 02:00 | 2024-08-02 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 896.42 | 0 | 0.0463 | 0 | 4.79 | 22.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 03:00 | 2024-08-02 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 896.42 | 0 | 0.082 | 0 | 5.58 | 22.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 04:00 | 2024-08-02 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 896.42 | 0 | 0.105 | 0 | 5.99 | 21.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 05:00 | 2024-08-02 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 896.42 | 0.0142 | 0.2253 | 17.3 | 7.55 | 21.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 06:00 | 2024-08-02 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 896.42 | 0.0364 | 0.1477 | 44.45 | 6.63 | 21.68 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 07:00 | 2024-08-02 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1051.42 | 0.0606 | 0.0625 | 73.85 | 5.18 | 22.75 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.42 | 0.1444 | 0.0312 | 178.88 | 4.36 | 24.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.42 | 0.2147 | 0.0272 | 269.67 | 4.23 | 25.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 10:00 | 2024-08-02 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.42 | 0.2435 | 0.0161 | 307.83 | 3.82 | 26.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 11:00 | 2024-08-02 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.42 | 0.2649 | 0.0052 | 336.65 | 3.31 | 26.67 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 12:00 | 2024-08-02 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.42 | 0.1801 | 0.0057 | 226.75 | 3.34 | 27.12 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 13:00 | 2024-08-02 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.42 | 0.1752 | 0.0226 | 220.45 | 4.07 | 27.13 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 14:00 | 2024-08-02 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.42 | 0.1781 | 0.0085 | 222.93 | 3.48 | 25.84 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 15:00 | 2024-08-02 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.42 | 0.1372 | 0 | 169.93 | 1.84 | 24.65 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 16:00 | 2024-08-02 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.42 | 0.0889 | 0 | 109.03 | 1.89 | 23.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 17:00 | 2024-08-02 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1051.42 | 0.0435 | 0.0246 | 53.1 | 4.14 | 22.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 18:00 | 2024-08-02 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1051.42 | 0.0072 | 0.0922 | 8.77 | 5.77 | 20.88 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 19:00 | 2024-08-02 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1051.42 | 0 | 0.1193 | 0 | 6.22 | 19.71 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 20:00 | 2024-08-02 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 896.42 | 0 | 0.0928 | 0 | 5.78 | 18.92 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 21:00 | 2024-08-02 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 896.42 | 0 | 0.0543 | 0 | 4.99 | 18.53 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 22:00 | 2024-08-02 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 896.42 | 0 | 0.0459 | 0 | 4.78 | 18.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-02 23:00 | 2024-08-02 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 896.42 | 0 | 0.0758 | 0 | 5.46 | 18.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 00:00 | 2024-08-03 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68057 | 895.92 | 0 | 0.0639 | 0 | 5.21 | 17.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 01:00 | 2024-08-03 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68057 | 895.92 | 0 | 0.0284 | 0 | 4.27 | 17.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 02:00 | 2024-08-03 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68076 | 895.92 | 0 | 0.0204 | 0 | 3.99 | 17.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 03:00 | 2024-08-03 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68171 | 895.92 | 0 | 0.0095 | 0 | 3.53 | 17.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 04:00 | 2024-08-03 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68095 | 895.92 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 17.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 05:00 | 2024-08-03 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 895.92 | 0.0115 | 0 | 14.05 | 2.01 | 18.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 06:00 | 2024-08-03 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 895.92 | 0.0421 | 0.0306 | 51.3 | 4.34 | 18.78 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 07:00 | 2024-08-03 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1050.92 | 0.0691 | 0.1313 | 84.25 | 6.4 | 19.56 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 08:00 | 2024-08-03 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.92 | 0.163 | 0.1529 | 198.93 | 6.7 | 20.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 09:00 | 2024-08-03 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.92 | 0.2485 | 0.0939 | 308.75 | 5.8 | 21.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 10:00 | 2024-08-03 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.92 | 0.3046 | 0.0695 | 382.4 | 5.33 | 22.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 11:00 | 2024-08-03 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.92 | 0.4748 | 0.083 | 612.22 | 5.6 | 23.27 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 12:00 | 2024-08-03 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.92 | 0.5097 | 0.108 | 664.65 | 6.04 | 24.56 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 13:00 | 2024-08-03 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.92 | 0.546 | 0.1226 | 721.28 | 6.27 | 26.16 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 14:00 | 2024-08-03 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.92 | 0.5046 | 0.1002 | 664.92 | 5.91 | 27.02 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 15:00 | 2024-08-03 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.92 | 0.4159 | 0.0653 | 540.92 | 5.24 | 27.04 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 16:00 | 2024-08-03 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.92 | 0.2752 | 0.0341 | 350.05 | 4.45 | 26.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 17:00 | 2024-08-03 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.92 | 0.1353 | 0.0063 | 168.23 | 3.37 | 25.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 18:00 | 2024-08-03 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1050.92 | 0.0197 | 0 | 24.08 | 2.45 | 23.09 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 19:00 | 2024-08-03 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1050.92 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 21.27 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 20:00 | 2024-08-03 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 895.92 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 20 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 21:00 | 2024-08-03 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 895.92 | 0 | 0.0204 | 0 | 3.99 | 18.92 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 22:00 | 2024-08-03 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 895.92 | 0 | 0.0657 | 0 | 5.25 | 18.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-03 23:00 | 2024-08-03 | 23 | 夏季 | 140595 | 68532 | 895.92 | 0 | 0.1068 | 0 | 6.02 | 17.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 00:00 | 2024-08-04 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 69406 | 895.41 | 0 | 0.1252 | 0 | 6.31 | 17.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 01:00 | 2024-08-04 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 70185 | 895.41 | 0 | 0.1376 | 0 | 6.49 | 16.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 02:00 | 2024-08-04 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 70774 | 895.41 | 0 | 0.1411 | 0 | 6.54 | 16.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 03:00 | 2024-08-04 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 71344 | 895.41 | 0 | 0.1355 | 0 | 6.46 | 16.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 04:00 | 2024-08-04 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 71876 | 895.41 | 0 | 0.12 | 0 | 6.23 | 15.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 05:00 | 2024-08-04 | 5 | 夏季 | 140595 | 68551 | 895.41 | 0.0642 | 0.0714 | 78.32 | 5.37 | 17.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 06:00 | 2024-08-04 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 895.41 | 0.2067 | 0.017 | 253.55 | 3.86 | 20.15 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 07:00 | 2024-08-04 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1050.41 | 0.3503 | 0.0568 | 446.35 | 5.05 | 24.59 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 08:00 | 2024-08-04 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.41 | 0.4705 | 0.0368 | 617.47 | 4.53 | 27.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 09:00 | 2024-08-04 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.41 | 0.5518 | 0.0237 | 739.08 | 4.11 | 28.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 10:00 | 2024-08-04 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.41 | 0.525 | 0.0257 | 703.9 | 4.18 | 30.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 11:00 | 2024-08-04 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.41 | 0.508 | 0.0306 | 682.03 | 4.34 | 30.87 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 12:00 | 2024-08-04 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.41 | 0.3405 | 0.029 | 446.5 | 4.29 | 31.36 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 13:00 | 2024-08-04 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.41 | 0.1178 | 0.0212 | 149.75 | 4.02 | 31.33 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 14:00 | 2024-08-04 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.41 | 0.088 | 0.0067 | 111.3 | 3.39 | 31.3 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 15:00 | 2024-08-04 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.41 | 0.0842 | 0 | 106.35 | 2.46 | 30.99 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 16:00 | 2024-08-04 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.41 | 0.0931 | 0 | 117.43 | 1.71 | 30.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 17:00 | 2024-08-04 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1050.41 | 0.0749 | 0 | 93.65 | 1.61 | 28.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 18:00 | 2024-08-04 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1050.41 | 0.0162 | 0 | 19.88 | 2.61 | 26.35 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 19:00 | 2024-08-04 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1050.41 | 0 | 0.0108 | 0 | 3.59 | 24.72 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 20:00 | 2024-08-04 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 895.41 | 0 | 0.0199 | 0 | 3.97 | 23.67 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 21:00 | 2024-08-04 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 895.41 | 0 | 0.0191 | 0 | 3.94 | 22.53 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 22:00 | 2024-08-04 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 895.41 | 0 | 0.0186 | 0 | 3.92 | 21.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-04 23:00 | 2024-08-04 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 895.41 | 0 | 0.0217 | 0 | 4.04 | 20.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 00:00 | 2024-08-05 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 894.92 | 0 | 0.0234 | 0 | 4.1 | 19.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 01:00 | 2024-08-05 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 894.92 | 0 | 0.0215 | 0 | 4.03 | 18.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 02:00 | 2024-08-05 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 894.92 | 0 | 0.0165 | 0 | 3.84 | 18.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 03:00 | 2024-08-05 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68456 | 894.92 | 0 | 0.0093 | 0 | 3.52 | 17.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 04:00 | 2024-08-05 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 69026 | 894.92 | 0 | 0.0006 | 0 | 3.04 | 17.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 05:00 | 2024-08-05 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 894.92 | 0.0603 | 0 | 73.55 | 2.65 | 18.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 06:00 | 2024-08-05 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 894.92 | 0.2006 | 0 | 246.6 | 2.18 | 20.88 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 07:00 | 2024-08-05 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1049.92 | 0.3514 | 0 | 448.15 | 2.98 | 24.71 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.92 | 0.4819 | 0 | 633.78 | 3 | 27.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.92 | 0.5799 | 0 | 780.3 | 2.85 | 28.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 10:00 | 2024-08-05 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.92 | 0.6387 | 0 | 873.78 | 2.89 | 30.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 11:00 | 2024-08-05 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.92 | 0.6189 | 0.0011 | 848.22 | 3.07 | 31.33 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 12:00 | 2024-08-05 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.92 | 0.5419 | 0.0059 | 735.72 | 3.35 | 32.05 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 13:00 | 2024-08-05 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.92 | 0.3853 | 0.0116 | 510.58 | 3.63 | 32.18 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 14:00 | 2024-08-05 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.92 | 0.315 | 0.0165 | 412.65 | 3.84 | 31.98 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 15:00 | 2024-08-05 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.92 | 0.1721 | 0.024 | 219.5 | 4.12 | 30.53 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 16:00 | 2024-08-05 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.92 | 0.14 | 0.0186 | 176.27 | 3.92 | 28.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 17:00 | 2024-08-05 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.92 | 0.0844 | 0.002 | 104.5 | 3.13 | 26.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 18:00 | 2024-08-05 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1049.92 | 0.0144 | 0 | 17.52 | 2.04 | 24.02 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 19:00 | 2024-08-05 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1049.92 | 0 | 0.0183 | 0 | 3.91 | 22.38 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 20:00 | 2024-08-05 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 894.92 | 0 | 0.0851 | 0 | 5.64 | 21.37 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 21:00 | 2024-08-05 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 894.92 | 0 | 0.0928 | 0 | 5.78 | 20.51 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 22:00 | 2024-08-05 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 894.92 | 0 | 0.0841 | 0 | 5.62 | 19.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-05 23:00 | 2024-08-05 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 894.92 | 0 | 0.0804 | 0 | 5.55 | 19.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 894.43 | 0 | 0.0653 | 0 | 5.24 | 19.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 01:00 | 2024-08-06 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 894.43 | 0 | 0.0514 | 0 | 4.92 | 18.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 02:00 | 2024-08-06 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 894.43 | 0 | 0.0372 | 0 | 4.54 | 18.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 03:00 | 2024-08-06 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 894.43 | 0 | 0.0223 | 0 | 4.06 | 18.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 04:00 | 2024-08-06 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 894.43 | 0 | 0.0097 | 0 | 3.54 | 18.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 05:00 | 2024-08-06 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 894.43 | 0.0399 | 0 | 48.65 | 2.91 | 18.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 06:00 | 2024-08-06 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 894.43 | 0.1317 | 0 | 160.65 | 2.24 | 20.8 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 07:00 | 2024-08-06 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1049.43 | 0.2344 | 0.0137 | 294.83 | 3.72 | 25.2 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.43 | 0.2945 | 0.0168 | 377.38 | 3.85 | 27.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.43 | 0.4253 | 0.0087 | 558.38 | 3.49 | 28.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 10:00 | 2024-08-06 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.43 | 0.4187 | 0.0077 | 550.17 | 3.44 | 29.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 11:00 | 2024-08-06 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.43 | 0.4327 | 0.0156 | 568.25 | 3.8 | 28.66 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 12:00 | 2024-08-06 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.43 | 0.3912 | 0.0404 | 509.23 | 4.63 | 28.04 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 13:00 | 2024-08-06 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.43 | 0.318 | 0.0794 | 408.27 | 5.53 | 27.35 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 14:00 | 2024-08-06 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.43 | 0.2821 | 0.0653 | 359.7 | 5.24 | 26.91 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 15:00 | 2024-08-06 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.43 | 0.1776 | 0.0105 | 223.43 | 3.58 | 27.04 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 16:00 | 2024-08-06 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.43 | 0.1144 | 0 | 142.52 | 2.61 | 26.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 17:00 | 2024-08-06 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1049.43 | 0.0557 | 0 | 68.65 | 2.19 | 25.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 18:00 | 2024-08-06 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1049.43 | 0.008 | 0 | 9.8 | 1.78 | 23.73 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 19:00 | 2024-08-06 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1049.43 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 22.73 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 20:00 | 2024-08-06 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 894.43 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 21.89 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 21:00 | 2024-08-06 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 894.43 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 20.93 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 22:00 | 2024-08-06 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 894.43 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 20.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-06 23:00 | 2024-08-06 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 894.43 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 19.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 893.94 | 0 | 0.0037 | 0 | 3.23 | 18.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 01:00 | 2024-08-07 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68228 | 893.94 | 0 | 0.0141 | 0 | 3.74 | 17.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 02:00 | 2024-08-07 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68133 | 893.94 | 0 | 0.0175 | 0 | 3.88 | 17.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 03:00 | 2024-08-07 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68228 | 893.94 | 0 | 0.0125 | 0 | 3.67 | 17.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 04:00 | 2024-08-07 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68912 | 893.94 | 0 | 0.0165 | 0 | 3.84 | 17.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 05:00 | 2024-08-07 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 893.94 | 0.0399 | 0.0139 | 48.7 | 3.73 | 18.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 06:00 | 2024-08-07 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 893.94 | 0.1274 | 0.0061 | 155.32 | 3.36 | 20.11 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 07:00 | 2024-08-07 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1048.94 | 0.2355 | 0.0266 | 293.42 | 4.21 | 22.98 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.94 | 0.38 | 0.044 | 486.62 | 4.73 | 24.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.94 | 0.534 | 0.0634 | 703.55 | 5.2 | 26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 10:00 | 2024-08-07 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.94 | 0.606 | 0.095 | 811.6 | 5.82 | 27.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 11:00 | 2024-08-07 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.94 | 0.6095 | 0.1266 | 820 | 6.33 | 27.88 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 12:00 | 2024-08-07 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.94 | 0.6026 | 0.1272 | 811.4 | 6.34 | 28.31 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 13:00 | 2024-08-07 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.94 | 0.5516 | 0.1136 | 737.17 | 6.13 | 28.43 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 14:00 | 2024-08-07 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.94 | 0.4735 | 0.1068 | 624.22 | 6.02 | 28.11 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 15:00 | 2024-08-07 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.94 | 0.3707 | 0.1117 | 479.48 | 6.1 | 27.32 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 16:00 | 2024-08-07 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.94 | 0.2436 | 0.1068 | 308.35 | 6.02 | 26.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 17:00 | 2024-08-07 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.94 | 0.1236 | 0.0905 | 153.2 | 5.74 | 25.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1048.94 | 0.017 | 0.0729 | 20.7 | 5.4 | 23.3 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 19:00 | 2024-08-07 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1048.94 | 0 | 0.07 | 0 | 5.34 | 21.57 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 20:00 | 2024-08-07 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 893.94 | 0 | 0.0644 | 0 | 5.22 | 20.63 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 21:00 | 2024-08-07 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 893.94 | 0 | 0.049 | 0 | 4.86 | 19.78 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 22:00 | 2024-08-07 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 893.94 | 0 | 0.0368 | 0 | 4.53 | 19.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-07 23:00 | 2024-08-07 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 893.94 | 0 | 0.0296 | 0 | 4.31 | 18.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68171 | 893.47 | 0 | 0.0209 | 0 | 4.01 | 17.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 01:00 | 2024-08-08 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 69121 | 893.47 | 0 | 0.0137 | 0 | 3.72 | 17.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 02:00 | 2024-08-08 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 69976 | 893.47 | 0 | 0.0128 | 0 | 3.68 | 16.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 03:00 | 2024-08-08 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 70755 | 893.47 | 0 | 0.0175 | 0 | 3.88 | 16.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 04:00 | 2024-08-08 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 71249 | 893.47 | 0 | 0.0355 | 0 | 4.49 | 16.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 05:00 | 2024-08-08 | 5 | 夏季 | 140595 | 68608 | 893.47 | 0.0345 | 0.0429 | 42.03 | 4.7 | 17.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 06:00 | 2024-08-08 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 893.47 | 0.1135 | 0.0773 | 138.38 | 5.49 | 19.61 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 07:00 | 2024-08-08 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1048.47 | 0.1907 | 0.1174 | 235.15 | 6.19 | 21.85 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.47 | 0.2939 | 0.1074 | 370.33 | 6.03 | 23.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.47 | 0.4016 | 0.1142 | 519.17 | 6.14 | 26.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 10:00 | 2024-08-08 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.47 | 0.4419 | 0.1239 | 579.67 | 6.29 | 28.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 11:00 | 2024-08-08 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.47 | 0.3697 | 0.1232 | 482.4 | 6.28 | 29.29 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 12:00 | 2024-08-08 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.47 | 0.2363 | 0.1484 | 302.65 | 6.64 | 29.43 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 13:00 | 2024-08-08 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.47 | 0.1644 | 0.2311 | 208.35 | 7.61 | 29.23 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 14:00 | 2024-08-08 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.47 | 0.1486 | 0.3377 | 186.75 | 8.58 | 27.67 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 15:00 | 2024-08-08 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.47 | 0.1226 | 0.3786 | 152.2 | 8.9 | 25.63 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 16:00 | 2024-08-08 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.47 | 0.0772 | 0.2861 | 94.8 | 8.14 | 24.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 17:00 | 2024-08-08 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1048.47 | 0.0334 | 0.1469 | 40.78 | 6.62 | 23.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 18:00 | 2024-08-08 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1048.47 | 0.0039 | 0.0783 | 4.75 | 5.51 | 22.81 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 19:00 | 2024-08-08 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1048.47 | 0 | 0.0917 | 0 | 5.76 | 22.25 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 20:00 | 2024-08-08 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 893.47 | 0 | 0.1369 | 0 | 6.48 | 21.91 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 21:00 | 2024-08-08 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 893.47 | 0 | 0.2369 | 0 | 7.67 | 21.8 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 22:00 | 2024-08-08 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 893.47 | 0 | 0.233 | 0 | 7.63 | 21.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-08 23:00 | 2024-08-08 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 893.47 | 0 | 0.2004 | 0 | 7.28 | 21.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 00:00 | 2024-08-09 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 892.99 | 0 | 0.1865 | 0 | 7.12 | 20.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 01:00 | 2024-08-09 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 892.99 | 0 | 0.252 | 0 | 7.82 | 20.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 02:00 | 2024-08-09 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 892.99 | 0 | 0.2409 | 0 | 7.71 | 20.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 03:00 | 2024-08-09 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 892.99 | 0 | 0.1798 | 0 | 7.04 | 20.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 04:00 | 2024-08-09 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 892.99 | 0 | 0.1174 | 0 | 6.19 | 20.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 05:00 | 2024-08-09 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 892.99 | 0.0159 | 0.2469 | 19.35 | 7.77 | 20.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 06:00 | 2024-08-09 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 892.99 | 0.0552 | 0.5811 | 67.28 | 10.22 | 21 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 07:00 | 2024-08-09 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1047.99 | 0.1211 | 0.5864 | 148 | 10.25 | 21.93 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.99 | 0.1729 | 0.4775 | 213.27 | 9.59 | 22.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.99 | 0.3014 | 0.0724 | 380.33 | 5.39 | 23.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 10:00 | 2024-08-09 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.99 | 0.4292 | 0.7508 | 552.6 | 11.11 | 24.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 11:00 | 2024-08-09 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.99 | 0.5427 | 0.95 | 710.72 | 15.85 | 24.42 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 12:00 | 2024-08-09 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.99 | 0.5569 | 0.95 | 735.8 | 15.79 | 25.86 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 13:00 | 2024-08-09 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.99 | 0.5291 | 0.95 | 699.05 | 14.98 | 26.78 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 14:00 | 2024-08-09 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.99 | 0.4365 | 0.95 | 567.9 | 14.13 | 26.48 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 15:00 | 2024-08-09 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.99 | 0.2706 | 0.95 | 342.58 | 13.17 | 25.66 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 16:00 | 2024-08-09 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.99 | 0.1858 | 0.95 | 231.82 | 12.21 | 24.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 17:00 | 2024-08-09 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.99 | 0.0944 | 0.7405 | 115.82 | 11.06 | 23.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 18:00 | 2024-08-09 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1047.99 | 0.0116 | 0.5741 | 14.2 | 10.18 | 21.9 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 19:00 | 2024-08-09 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1047.99 | 0 | 0.5154 | 0 | 9.83 | 20.82 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 20:00 | 2024-08-09 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 892.99 | 0 | 0.4837 | 0 | 9.63 | 20.12 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 21:00 | 2024-08-09 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 892.99 | 0 | 0.4714 | 0 | 9.55 | 19.49 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 22:00 | 2024-08-09 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 892.99 | 0 | 0.4429 | 0 | 9.36 | 18.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-09 23:00 | 2024-08-09 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 892.99 | 0 | 0.3826 | 0 | 8.93 | 18.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 00:00 | 2024-08-10 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68703 | 892.53 | 0 | 0.3502 | 0 | 8.68 | 17.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 01:00 | 2024-08-10 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 69463 | 892.53 | 0 | 0.4072 | 0 | 9.11 | 17.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 02:00 | 2024-08-10 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 70071 | 892.53 | 0 | 0.4342 | 0 | 9.3 | 16.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 03:00 | 2024-08-10 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 71040 | 892.53 | 0 | 0.4128 | 0 | 9.15 | 16.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 04:00 | 2024-08-10 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 72199 | 892.53 | 0 | 0.3961 | 0 | 9.03 | 15.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 05:00 | 2024-08-10 | 5 | 夏季 | 140595 | 71306 | 892.53 | 0.0285 | 0.3476 | 34.72 | 8.66 | 16.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 06:00 | 2024-08-10 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 892.53 | 0.1063 | 0.5138 | 129.62 | 9.82 | 18.39 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 07:00 | 2024-08-10 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1047.53 | 0.1965 | 0.6558 | 241.48 | 10.63 | 20.87 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 08:00 | 2024-08-10 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.53 | 0.3039 | 0.7182 | 381.6 | 10.95 | 22.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 09:00 | 2024-08-10 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.53 | 0.3792 | 0.7886 | 484.02 | 11.29 | 24.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 10:00 | 2024-08-10 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.53 | 0.4642 | 0.9284 | 602.33 | 11.91 | 24.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 11:00 | 2024-08-10 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.53 | 0.5433 | 0.95 | 715.25 | 12.82 | 25.55 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 12:00 | 2024-08-10 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.53 | 0.5196 | 0.95 | 682.85 | 13.76 | 25.93 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 13:00 | 2024-08-10 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.53 | 0.3803 | 0.95 | 489.45 | 14.52 | 25.86 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 14:00 | 2024-08-10 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.53 | 0.3524 | 0.95 | 450.5 | 14.8 | 25.27 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 15:00 | 2024-08-10 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.53 | 0.2835 | 0.95 | 357.55 | 14.27 | 24.34 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 16:00 | 2024-08-10 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.53 | 0.1721 | 0.95 | 212.88 | 13.47 | 23.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 17:00 | 2024-08-10 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.53 | 0.0793 | 0.95 | 96.7 | 12.85 | 21.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 18:00 | 2024-08-10 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1047.53 | 0.0099 | 0.95 | 12.12 | 12.02 | 19.92 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 19:00 | 2024-08-10 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1047.53 | 0 | 0.8037 | 0 | 11.36 | 18.49 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 20:00 | 2024-08-10 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 69197 | 892.53 | 0 | 0.7263 | 0 | 10.99 | 17.37 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 21:00 | 2024-08-10 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 71173 | 892.53 | 0 | 0.6204 | 0 | 10.44 | 16.33 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 22:00 | 2024-08-10 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 72731 | 892.53 | 0 | 0.5741 | 0 | 10.18 | 15.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-10 23:00 | 2024-08-10 | 23 | 夏季 | 140595 | 73681 | 892.53 | 0 | 0.5952 | 0 | 10.3 | 15.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 00:00 | 2024-08-11 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 74213 | 892.07 | 0 | 0.6634 | 0 | 10.67 | 14.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 01:00 | 2024-08-11 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 74593 | 892.07 | 0 | 0.7508 | 0 | 11.11 | 14.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 02:00 | 2024-08-11 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 74897 | 892.07 | 0 | 0.8299 | 0 | 11.48 | 14.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 03:00 | 2024-08-11 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 75163 | 892.07 | 0 | 0.8567 | 0 | 11.6 | 14.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 04:00 | 2024-08-11 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 75315 | 892.07 | 0 | 0.7972 | 0 | 11.33 | 14.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 05:00 | 2024-08-11 | 5 | 夏季 | 140595 | 73757 | 892.07 | 0.0376 | 0.6463 | 45.88 | 10.58 | 14.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 06:00 | 2024-08-11 | 6 | 夏季 | 140595 | 68893 | 892.07 | 0.1643 | 0.8233 | 200.35 | 11.45 | 17.53 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 07:00 | 2024-08-11 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1047.07 | 0.3166 | 0.95 | 393.83 | 12.21 | 20.04 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 08:00 | 2024-08-11 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.07 | 0.4581 | 0.95 | 585.58 | 12.03 | 21.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 09:00 | 2024-08-11 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.07 | 0.559 | 0.8794 | 730.28 | 11.7 | 23.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 10:00 | 2024-08-11 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.07 | 0.6308 | 0.8321 | 838.53 | 11.49 | 24.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 11:00 | 2024-08-11 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.07 | 0.6719 | 0.7929 | 904 | 11.31 | 25.79 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 12:00 | 2024-08-11 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.07 | 0.6719 | 0.757 | 908.03 | 11.14 | 26.69 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 13:00 | 2024-08-11 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.07 | 0.6086 | 0.778 | 815.9 | 11.24 | 27.19 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 14:00 | 2024-08-11 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.07 | 0.5331 | 0.8189 | 706.38 | 11.43 | 27.24 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 15:00 | 2024-08-11 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.07 | 0.4223 | 0.7929 | 548.85 | 11.31 | 26.72 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 16:00 | 2024-08-11 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.07 | 0.2775 | 0.6963 | 351.8 | 10.84 | 25.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 17:00 | 2024-08-11 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1047.07 | 0.1284 | 0.5334 | 158.55 | 9.94 | 24.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 18:00 | 2024-08-11 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1047.07 | 0.013 | 0.3527 | 15.85 | 8.7 | 21.67 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 19:00 | 2024-08-11 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1047.07 | 0 | 0.3316 | 0 | 8.53 | 19.92 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 20:00 | 2024-08-11 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 892.07 | 0 | 0.2861 | 0 | 8.14 | 18.91 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 21:00 | 2024-08-11 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 892.07 | 0 | 0.233 | 0 | 7.63 | 18.04 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 22:00 | 2024-08-11 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 69520 | 892.07 | 0 | 0.1823 | 0 | 7.07 | 17.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-11 23:00 | 2024-08-11 | 23 | 夏季 | 140595 | 70983 | 892.07 | 0 | 0.1629 | 0 | 6.83 | 16.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 00:00 | 2024-08-12 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 72199 | 891.62 | 0 | 0.1636 | 0 | 6.84 | 15.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 01:00 | 2024-08-12 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 73225 | 891.62 | 0 | 0.1757 | 0 | 6.99 | 15.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 02:00 | 2024-08-12 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 74156 | 891.62 | 0 | 0.1865 | 0 | 7.12 | 14.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 03:00 | 2024-08-12 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 74992 | 891.62 | 0 | 0.1882 | 0 | 7.14 | 14.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 04:00 | 2024-08-12 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 75771 | 891.62 | 0 | 0.1798 | 0 | 7.04 | 13.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 05:00 | 2024-08-12 | 5 | 夏季 | 140595 | 73909 | 891.62 | 0.0448 | 0.1232 | 54.67 | 6.28 | 14.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 06:00 | 2024-08-12 | 6 | 夏季 | 140595 | 68456 | 891.62 | 0.1741 | 0.1098 | 212.32 | 6.07 | 17.76 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 07:00 | 2024-08-12 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1046.62 | 0.3194 | 0.0928 | 398.2 | 5.78 | 20.47 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.62 | 0.4526 | 0.0657 | 578.95 | 5.25 | 22.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.62 | 0.4848 | 0.0471 | 627.38 | 4.81 | 23.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 10:00 | 2024-08-12 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.62 | 0.535 | 0.0345 | 702.2 | 4.46 | 25.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 11:00 | 2024-08-12 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.62 | 0.605 | 0.0251 | 807.1 | 4.16 | 26.29 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 12:00 | 2024-08-12 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.62 | 0.5897 | 0.0204 | 787.83 | 3.99 | 27.09 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 13:00 | 2024-08-12 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.62 | 0.5585 | 0.0212 | 743.85 | 4.02 | 27.48 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 14:00 | 2024-08-12 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.62 | 0.4954 | 0.0275 | 652.83 | 4.24 | 27.34 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 15:00 | 2024-08-12 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.62 | 0.3771 | 0.0429 | 487.42 | 4.7 | 26.92 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 16:00 | 2024-08-12 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.62 | 0.2521 | 0.0603 | 318.88 | 5.13 | 25.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 17:00 | 2024-08-12 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.62 | 0.1194 | 0.0738 | 147.57 | 5.42 | 24.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1046.62 | 0.0122 | 0.0738 | 14.9 | 5.42 | 22.42 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 19:00 | 2024-08-12 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1046.62 | 0 | 0.0753 | 0 | 5.45 | 20.59 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 20:00 | 2024-08-12 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 891.62 | 0 | 0.0753 | 0 | 5.45 | 19.58 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 21:00 | 2024-08-12 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 891.62 | 0 | 0.0873 | 0 | 5.68 | 18.68 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 22:00 | 2024-08-12 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68399 | 891.62 | 0 | 0.1142 | 0 | 6.14 | 17.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-12 23:00 | 2024-08-12 | 23 | 夏季 | 140595 | 69976 | 891.62 | 0 | 0.1492 | 0 | 6.65 | 16.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 71515 | 891.17 | 0 | 0.1559 | 0 | 6.74 | 16.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 01:00 | 2024-08-13 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 72883 | 891.17 | 0 | 0.1469 | 0 | 6.62 | 15.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 02:00 | 2024-08-13 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 73985 | 891.17 | 0 | 0.1355 | 0 | 6.46 | 14.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 03:00 | 2024-08-13 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 74954 | 891.17 | 0 | 0.1259 | 0 | 6.32 | 14.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 04:00 | 2024-08-13 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 75866 | 891.17 | 0 | 0.1213 | 0 | 6.25 | 13.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 05:00 | 2024-08-13 | 5 | 夏季 | 140595 | 73852 | 891.17 | 0.0495 | 0.0857 | 60.35 | 5.65 | 14.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 06:00 | 2024-08-13 | 6 | 夏季 | 140595 | 68323 | 891.17 | 0.1988 | 0.0564 | 242.43 | 5.04 | 17.83 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 07:00 | 2024-08-13 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1046.17 | 0.353 | 0.0287 | 443.08 | 4.28 | 21.03 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.17 | 0.4896 | 0.0112 | 632.38 | 3.61 | 23.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.17 | 0.5947 | 0.0037 | 786.2 | 3.23 | 24.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 10:00 | 2024-08-13 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.17 | 0.6616 | 0 | 889.25 | 2.79 | 25.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 11:00 | 2024-08-13 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.17 | 0.6807 | 0 | 922 | 2.49 | 26.86 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 12:00 | 2024-08-13 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.17 | 0.6138 | 0 | 825.28 | 2.3 | 27.61 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 13:00 | 2024-08-13 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.17 | 0.6151 | 0 | 828.92 | 2.34 | 28.05 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 14:00 | 2024-08-13 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.17 | 0.5217 | 0 | 693.12 | 2.65 | 28.19 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 15:00 | 2024-08-13 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.17 | 0.4136 | 0.0011 | 539.6 | 3.07 | 27.85 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 16:00 | 2024-08-13 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.17 | 0.2654 | 0.0097 | 337.83 | 3.54 | 27.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 17:00 | 2024-08-13 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1046.17 | 0.1184 | 0.0254 | 146.93 | 4.17 | 25.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 18:00 | 2024-08-13 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1046.17 | 0.0109 | 0.0685 | 13.27 | 5.31 | 22.33 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 19:00 | 2024-08-13 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1046.17 | 0 | 0.1142 | 0 | 6.14 | 20.63 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 20:00 | 2024-08-13 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 891.17 | 0 | 0.1161 | 0 | 6.17 | 19.61 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 21:00 | 2024-08-13 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 891.17 | 0 | 0.0917 | 0 | 5.76 | 18.66 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 22:00 | 2024-08-13 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 891.17 | 0 | 0.0851 | 0 | 5.64 | 18.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-13 23:00 | 2024-08-13 | 23 | 夏季 | 140595 | 69425 | 891.17 | 0 | 0.0894 | 0 | 5.72 | 17.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 70736 | 890.74 | 0 | 0.0799 | 0 | 5.54 | 16.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 01:00 | 2024-08-14 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 71933 | 890.74 | 0 | 0.0608 | 0 | 5.14 | 15.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 02:00 | 2024-08-14 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 72845 | 890.74 | 0 | 0.0362 | 0 | 4.51 | 15.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 03:00 | 2024-08-14 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 72940 | 890.74 | 0 | 0.0099 | 0 | 3.55 | 15.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 04:00 | 2024-08-14 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 72921 | 890.74 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 15.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 05:00 | 2024-08-14 | 5 | 夏季 | 140595 | 70584 | 890.74 | 0.0364 | 0 | 44.38 | 1.88 | 16.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 06:00 | 2024-08-14 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 890.74 | 0.1503 | 0 | 183.25 | 1.44 | 18.36 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 07:00 | 2024-08-14 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1045.74 | 0.272 | 0 | 337.42 | 2.08 | 20.82 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.74 | 0.3868 | 0.0027 | 493.1 | 3.17 | 23.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.74 | 0.3784 | 0.0089 | 484.42 | 3.5 | 24.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 10:00 | 2024-08-14 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.74 | 0.3251 | 0.0075 | 414.58 | 3.43 | 25.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 11:00 | 2024-08-14 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.74 | 0.2276 | 0.0097 | 287.98 | 3.54 | 26.85 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 12:00 | 2024-08-14 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.74 | 0.2125 | 0.0116 | 268.48 | 3.63 | 26.99 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 13:00 | 2024-08-14 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.74 | 0.2022 | 0.0123 | 254.65 | 3.66 | 26.5 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 14:00 | 2024-08-14 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.74 | 0.1488 | 0.0204 | 185.07 | 3.99 | 25.24 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 15:00 | 2024-08-14 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.74 | 0.1229 | 0.0345 | 151.62 | 4.46 | 24.01 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 16:00 | 2024-08-14 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.74 | 0.1173 | 0.0382 | 143.95 | 4.57 | 22.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 17:00 | 2024-08-14 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.74 | 0.0523 | 0.0315 | 63.78 | 4.37 | 21.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 18:00 | 2024-08-14 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1045.74 | 0.0058 | 0.0263 | 7.07 | 4.2 | 20.61 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 19:00 | 2024-08-14 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1045.74 | 0 | 0.0223 | 0 | 4.06 | 19.73 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 20:00 | 2024-08-14 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 890.74 | 0 | 0.0204 | 0 | 3.99 | 19.1 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 21:00 | 2024-08-14 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 890.74 | 0 | 0.0217 | 0 | 4.04 | 18.38 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 22:00 | 2024-08-14 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 69026 | 890.74 | 0 | 0.0325 | 0 | 4.4 | 17.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-14 23:00 | 2024-08-14 | 23 | 夏季 | 140595 | 70660 | 890.74 | 0 | 0.0448 | 0 | 4.75 | 16.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 71819 | 890.3 | 0 | 0.044 | 0 | 4.73 | 15.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 01:00 | 2024-08-15 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 72750 | 890.3 | 0 | 0.0389 | 0 | 4.59 | 15.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 02:00 | 2024-08-15 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 73548 | 890.3 | 0 | 0.0338 | 0 | 4.44 | 15.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 03:00 | 2024-08-15 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 74251 | 890.3 | 0 | 0.0341 | 0 | 4.45 | 14.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 04:00 | 2024-08-15 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 74897 | 890.3 | 0 | 0.0345 | 0 | 4.46 | 14.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 05:00 | 2024-08-15 | 5 | 夏季 | 140595 | 72218 | 890.3 | 0.0343 | 0.0272 | 41.88 | 4.23 | 15.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 06:00 | 2024-08-15 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 890.3 | 0.1669 | 0.0014 | 203.52 | 3.09 | 18.43 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 07:00 | 2024-08-15 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1045.3 | 0.303 | 0 | 379.4 | 2.12 | 22.03 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.3 | 0.4467 | 0 | 577.38 | 1.01 | 24.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.3 | 0.5551 | 0 | 736.15 | 1.33 | 26.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 10:00 | 2024-08-15 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.3 | 0.6044 | 0 | 812.95 | 1.59 | 28.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 11:00 | 2024-08-15 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.3 | 0.6107 | 0 | 825.9 | 1.62 | 28.91 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 12:00 | 2024-08-15 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.3 | 0.5918 | 0 | 799.67 | 1.67 | 29.37 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 13:00 | 2024-08-15 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.3 | 0.4876 | 0 | 648.5 | 1.6 | 29.57 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 14:00 | 2024-08-15 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.3 | 0.4086 | 0 | 536.65 | 1.48 | 29.44 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 15:00 | 2024-08-15 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.3 | 0.2734 | 0 | 351.4 | 1.48 | 29.04 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 16:00 | 2024-08-15 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.3 | 0.1599 | 0 | 201.5 | 1.68 | 28.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 17:00 | 2024-08-15 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1045.3 | 0.074 | 0 | 91.72 | 2.67 | 26.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 18:00 | 2024-08-15 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1045.3 | 0.0057 | 0.0318 | 6.95 | 4.38 | 24.78 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 19:00 | 2024-08-15 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1045.3 | 0 | 0.0911 | 0 | 5.75 | 23.58 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 20:00 | 2024-08-15 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 890.3 | 0 | 0.13 | 0 | 6.38 | 22.46 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 21:00 | 2024-08-15 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 890.3 | 0 | 0.1469 | 0 | 6.62 | 21.34 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 22:00 | 2024-08-15 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 890.3 | 0 | 0.1104 | 0 | 6.08 | 20.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-15 23:00 | 2024-08-15 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 890.3 | 0 | 0.0867 | 0 | 5.67 | 19.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 00:00 | 2024-08-16 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 889.88 | 0 | 0.059 | 0 | 5.1 | 19.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 01:00 | 2024-08-16 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 889.88 | 0 | 0.069 | 0 | 5.32 | 18.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 02:00 | 2024-08-16 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 889.88 | 0 | 0.0325 | 0 | 4.4 | 18.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 03:00 | 2024-08-16 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 889.88 | 0 | 0.022 | 0 | 4.05 | 18.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 04:00 | 2024-08-16 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68266 | 889.88 | 0 | 0.0116 | 0 | 3.63 | 17.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 05:00 | 2024-08-16 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 889.88 | 0.027 | 0.0123 | 32.9 | 3.66 | 18.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 06:00 | 2024-08-16 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 889.88 | 0.1207 | 0.0299 | 147.2 | 4.32 | 18.77 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1044.88 | 0.2454 | 0.0514 | 302.17 | 4.92 | 19.85 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.88 | 0.3446 | 0.0479 | 433.52 | 4.83 | 21.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.88 | 0.4618 | 0.0158 | 594.55 | 3.81 | 23.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 10:00 | 2024-08-16 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.88 | 0.5428 | 0.0029 | 709.67 | 3.18 | 24.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 11:00 | 2024-08-16 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.88 | 0.6075 | 0.0016 | 804.08 | 3.1 | 24.54 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 12:00 | 2024-08-16 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.88 | 0.6067 | 0.0003 | 803.85 | 3.02 | 24.81 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 13:00 | 2024-08-16 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.88 | 0.4957 | 0.0002 | 647.05 | 3.01 | 25.28 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 14:00 | 2024-08-16 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.88 | 0.4365 | 0 | 565.65 | 2.94 | 25.57 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 15:00 | 2024-08-16 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.88 | 0.2985 | 0.0025 | 379.15 | 3.16 | 25.47 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.88 | 0.1812 | 0.017 | 226 | 3.86 | 24.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 17:00 | 2024-08-16 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.88 | 0.0786 | 0.0475 | 96.3 | 4.82 | 23.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 18:00 | 2024-08-16 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1044.88 | 0.0053 | 0.1193 | 6.43 | 6.22 | 21.73 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 19:00 | 2024-08-16 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1044.88 | 0 | 0.1652 | 0 | 6.86 | 20.52 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 20:00 | 2024-08-16 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 889.88 | 0 | 0.1598 | 0 | 6.79 | 19.81 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 21:00 | 2024-08-16 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 889.88 | 0 | 0.159 | 0 | 6.78 | 19.28 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 22:00 | 2024-08-16 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 889.88 | 0 | 0.1484 | 0 | 6.64 | 18.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-16 23:00 | 2024-08-16 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 889.88 | 0 | 0.1293 | 0 | 6.37 | 18.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 00:00 | 2024-08-17 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68266 | 889.47 | 0 | 0.1092 | 0 | 6.06 | 17.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 01:00 | 2024-08-17 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68950 | 889.47 | 0 | 0.0873 | 0 | 5.68 | 17.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 02:00 | 2024-08-17 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 69463 | 889.47 | 0 | 0.0662 | 0 | 5.26 | 17.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 03:00 | 2024-08-17 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 69995 | 889.47 | 0 | 0.0518 | 0 | 4.93 | 16.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 04:00 | 2024-08-17 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 70755 | 889.47 | 0 | 0.0351 | 0 | 4.48 | 16.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 05:00 | 2024-08-17 | 5 | 夏季 | 140595 | 69444 | 889.47 | 0.0255 | 0.0121 | 31.15 | 3.65 | 17.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 06:00 | 2024-08-17 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 889.47 | 0.1154 | 0 | 140.7 | 2.52 | 18.87 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 07:00 | 2024-08-17 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1044.47 | 0.2217 | 0 | 274.35 | 1.79 | 21.79 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 08:00 | 2024-08-17 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.47 | 0.3298 | 0 | 417.23 | 0.73 | 23.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 09:00 | 2024-08-17 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.47 | 0.3021 | 0 | 382.2 | 0.92 | 24.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 10:00 | 2024-08-17 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.47 | 0.337 | 0 | 429.55 | 1.55 | 25.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 11:00 | 2024-08-17 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.47 | 0.2996 | 0 | 380.8 | 1.9 | 25.6 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 12:00 | 2024-08-17 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.47 | 0.3667 | 0 | 470.77 | 2.48 | 25.75 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 13:00 | 2024-08-17 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.47 | 0.4461 | 0 | 579.05 | 2.96 | 25.62 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 14:00 | 2024-08-17 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.47 | 0.4388 | 0.0041 | 568.12 | 3.25 | 25.32 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 15:00 | 2024-08-17 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.47 | 0.3348 | 0.0037 | 426.45 | 3.23 | 24.98 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 16:00 | 2024-08-17 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.47 | 0.2015 | 0.0016 | 251.27 | 3.1 | 24.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 17:00 | 2024-08-17 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.47 | 0.0815 | 0.0055 | 99.55 | 3.33 | 23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 18:00 | 2024-08-17 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1044.47 | 0.0055 | 0.026 | 6.68 | 4.19 | 21.26 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 19:00 | 2024-08-17 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1044.47 | 0 | 0.0535 | 0 | 4.97 | 20.17 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 20:00 | 2024-08-17 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 889.47 | 0 | 0.0625 | 0 | 5.18 | 19.25 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 21:00 | 2024-08-17 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 889.47 | 0 | 0.0552 | 0 | 5.01 | 18.35 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 22:00 | 2024-08-17 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 69311 | 889.47 | 0 | 0.0494 | 0 | 4.87 | 17.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-17 23:00 | 2024-08-17 | 23 | 夏季 | 140595 | 70831 | 889.47 | 0 | 0.0543 | 0 | 4.99 | 16.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 00:00 | 2024-08-18 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 71971 | 889.06 | 0 | 0.0653 | 0 | 5.24 | 15.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 01:00 | 2024-08-18 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 72845 | 889.06 | 0 | 0.0768 | 0 | 5.48 | 15.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 02:00 | 2024-08-18 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 73168 | 889.06 | 0 | 0.0814 | 0 | 5.57 | 15.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 03:00 | 2024-08-18 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 73206 | 889.06 | 0 | 0.0695 | 0 | 5.33 | 15.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 04:00 | 2024-08-18 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 73472 | 889.06 | 0 | 0.0433 | 0 | 4.71 | 15.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 05:00 | 2024-08-18 | 5 | 夏季 | 140595 | 72313 | 889.06 | 0.0345 | 0.0123 | 42.1 | 3.66 | 15.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 06:00 | 2024-08-18 | 6 | 夏季 | 140595 | 69102 | 889.06 | 0.1656 | 0 | 201.98 | 2.38 | 17.42 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 07:00 | 2024-08-18 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1044.06 | 0.2957 | 0 | 369.8 | 2.78 | 21.99 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 08:00 | 2024-08-18 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.06 | 0.4204 | 0 | 543.35 | 2.66 | 25.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 09:00 | 2024-08-18 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.06 | 0.5355 | 0 | 709.15 | 2.82 | 27.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 10:00 | 2024-08-18 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.06 | 0.6124 | 0.0093 | 824.88 | 3.52 | 28.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 11:00 | 2024-08-18 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.06 | 0.6454 | 0.0287 | 877.03 | 4.28 | 28.71 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 12:00 | 2024-08-18 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.06 | 0.6081 | 0.0506 | 822.9 | 4.9 | 29.12 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 13:00 | 2024-08-18 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.06 | 0.5185 | 0.0621 | 691.9 | 5.17 | 29.22 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 14:00 | 2024-08-18 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.06 | 0.4157 | 0.0625 | 545.45 | 5.18 | 29.01 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 15:00 | 2024-08-18 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.06 | 0.3185 | 0.059 | 411.05 | 5.1 | 28.52 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 16:00 | 2024-08-18 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.06 | 0.2028 | 0.0573 | 256.5 | 5.06 | 27.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 17:00 | 2024-08-18 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1044.06 | 0.0899 | 0.0531 | 111.1 | 4.96 | 25.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 18:00 | 2024-08-18 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1044.06 | 0.0065 | 0.0634 | 7.9 | 5.2 | 22.63 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 19:00 | 2024-08-18 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1044.06 | 0 | 0.0753 | 0 | 5.45 | 21.23 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 20:00 | 2024-08-18 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 889.06 | 0 | 0.0758 | 0 | 5.46 | 20.24 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 21:00 | 2024-08-18 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 889.06 | 0 | 0.0639 | 0 | 5.21 | 19.31 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 22:00 | 2024-08-18 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 889.06 | 0 | 0.0433 | 0 | 4.71 | 18.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-18 23:00 | 2024-08-18 | 23 | 夏季 | 140595 | 68076 | 889.06 | 0 | 0.029 | 0 | 4.29 | 17.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 69140 | 888.66 | 0 | 0.0248 | 0 | 4.15 | 17.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 01:00 | 2024-08-19 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 70185 | 888.66 | 0 | 0.0246 | 0 | 4.14 | 16.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 02:00 | 2024-08-19 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 71287 | 888.66 | 0 | 0.0263 | 0 | 4.2 | 16.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 03:00 | 2024-08-19 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 72332 | 888.66 | 0 | 0.0278 | 0 | 4.25 | 15.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 04:00 | 2024-08-19 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 73168 | 888.66 | 0 | 0.0341 | 0 | 4.45 | 15.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 05:00 | 2024-08-19 | 5 | 夏季 | 140595 | 70755 | 888.66 | 0.0339 | 0.0448 | 41.38 | 4.75 | 16.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 06:00 | 2024-08-19 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 888.66 | 0.1656 | 0.0278 | 201.9 | 4.25 | 19.27 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 07:00 | 2024-08-19 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1043.66 | 0.3012 | 0.0272 | 378.33 | 4.23 | 22.85 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.66 | 0.4334 | 0.0284 | 558.42 | 4.27 | 24.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.66 | 0.5605 | 0.0251 | 738.28 | 4.16 | 25.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 10:00 | 2024-08-19 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.66 | 0.5642 | 0.0217 | 745.5 | 4.04 | 25.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 11:00 | 2024-08-19 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.66 | 0.601 | 0.022 | 800.03 | 4.05 | 25.96 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 12:00 | 2024-08-19 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.66 | 0.5798 | 0.0254 | 769.75 | 4.17 | 26.11 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.66 | 0.533 | 0.0269 | 702.35 | 4.22 | 26.07 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 14:00 | 2024-08-19 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.66 | 0.4135 | 0.0248 | 534.8 | 4.15 | 25.91 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 15:00 | 2024-08-19 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.66 | 0.3151 | 0.0217 | 401.05 | 4.04 | 25.43 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 16:00 | 2024-08-19 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.66 | 0.1899 | 0.0223 | 236.88 | 4.06 | 24.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 17:00 | 2024-08-19 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.66 | 0.0781 | 0.0263 | 95.62 | 4.2 | 23.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1043.66 | 0.0053 | 0.0287 | 6.43 | 4.28 | 21.49 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 19:00 | 2024-08-19 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1043.66 | 0 | 0.026 | 0 | 4.19 | 20.34 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 20:00 | 2024-08-19 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 888.66 | 0 | 0.0231 | 0 | 4.09 | 19.29 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 21:00 | 2024-08-19 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 888.66 | 0 | 0.0168 | 0 | 3.85 | 18.49 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 22:00 | 2024-08-19 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 888.66 | 0 | 0.0017 | 0 | 3.11 | 18.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-19 23:00 | 2024-08-19 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 888.66 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 18.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68399 | 888.26 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 17.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 01:00 | 2024-08-20 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 70014 | 888.26 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 16.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 02:00 | 2024-08-20 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 71515 | 888.26 | 0 | 0.0037 | 0 | 3.23 | 16.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 03:00 | 2024-08-20 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 72427 | 888.26 | 0 | 0.0063 | 0 | 3.37 | 15.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 04:00 | 2024-08-20 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 73206 | 888.26 | 0 | 0.0025 | 0 | 3.16 | 15.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 05:00 | 2024-08-20 | 5 | 夏季 | 140595 | 71667 | 888.26 | 0.0307 | 0 | 37.38 | 2.9 | 16.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 06:00 | 2024-08-20 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 888.26 | 0.1599 | 0 | 195 | 1.98 | 18.1 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 07:00 | 2024-08-20 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1043.26 | 0.3084 | 0 | 386.05 | 1.26 | 21.82 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.26 | 0.4555 | 0 | 586.38 | 1.85 | 23.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.26 | 0.5639 | 0 | 739.35 | 2.72 | 23.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 10:00 | 2024-08-20 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.26 | 0.5951 | 0.0024 | 784.45 | 3.15 | 24.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 11:00 | 2024-08-20 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.26 | 0.5697 | 0.0077 | 746.9 | 3.44 | 23.77 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 12:00 | 2024-08-20 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.26 | 0.5326 | 0.0137 | 692.53 | 3.72 | 23.2 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 13:00 | 2024-08-20 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.26 | 0.4362 | 0.0105 | 557.92 | 3.58 | 22.67 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 14:00 | 2024-08-20 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.26 | 0.413 | 0.0039 | 525.4 | 3.24 | 22.23 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 15:00 | 2024-08-20 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.26 | 0.2958 | 0 | 369.77 | 2.9 | 21.85 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 16:00 | 2024-08-20 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.26 | 0.1858 | 0 | 228.6 | 2.84 | 21.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 17:00 | 2024-08-20 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1043.26 | 0.0795 | 0.0027 | 96.97 | 3.17 | 20.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 18:00 | 2024-08-20 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1043.26 | 0.0051 | 0.0148 | 6.2 | 3.77 | 19.36 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 19:00 | 2024-08-20 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1043.26 | 0 | 0.0223 | 0 | 4.06 | 18.31 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 20:00 | 2024-08-20 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68855 | 888.26 | 0 | 0.0165 | 0 | 3.84 | 17.55 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 21:00 | 2024-08-20 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 70052 | 888.26 | 0 | 0.0085 | 0 | 3.48 | 16.92 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 22:00 | 2024-08-20 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 70945 | 888.26 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 16.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-20 23:00 | 2024-08-20 | 23 | 夏季 | 140595 | 71325 | 888.26 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 16.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 71154 | 887.88 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 16.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 01:00 | 2024-08-21 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 71648 | 887.88 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 16.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 02:00 | 2024-08-21 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 73320 | 887.88 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 15.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 03:00 | 2024-08-21 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 74707 | 887.88 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 14.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 04:00 | 2024-08-21 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 75923 | 887.88 | 0 | 0.0016 | 0 | 3.1 | 13.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 05:00 | 2024-08-21 | 5 | 夏季 | 140595 | 74156 | 887.88 | 0.0353 | 0.0173 | 43.08 | 3.87 | 14.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 06:00 | 2024-08-21 | 6 | 夏季 | 140595 | 68494 | 887.88 | 0.1783 | 0.0069 | 217.45 | 3.4 | 17.74 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 07:00 | 2024-08-21 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1042.88 | 0.3301 | 0.0039 | 413.73 | 3.24 | 21.39 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.88 | 0.4639 | 0.0073 | 598.12 | 3.42 | 23.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.88 | 0.5595 | 0.0046 | 737.58 | 3.28 | 25.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 10:00 | 2024-08-21 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.88 | 0.5887 | 0 | 784.75 | 2.86 | 26.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 11:00 | 2024-08-21 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.88 | 0.5815 | 0 | 777.85 | 2.47 | 27.64 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 12:00 | 2024-08-21 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.88 | 0.5896 | 0 | 791.88 | 2.34 | 28.22 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 13:00 | 2024-08-21 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.88 | 0.4944 | 0 | 655.03 | 2.54 | 28.52 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 14:00 | 2024-08-21 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.88 | 0.4482 | 0 | 589.5 | 2.76 | 28.45 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 15:00 | 2024-08-21 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.88 | 0.3467 | 0 | 448.23 | 2.78 | 27.97 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 16:00 | 2024-08-21 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.88 | 0.2129 | 0 | 269.38 | 2.54 | 27.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 17:00 | 2024-08-21 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.88 | 0.0853 | 0 | 105.55 | 2.38 | 25.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 18:00 | 2024-08-21 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1042.88 | 0.0045 | 0 | 5.5 | 2.56 | 23.56 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 19:00 | 2024-08-21 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1042.88 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 22.36 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 20:00 | 2024-08-21 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 887.88 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 21.5 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 21:00 | 2024-08-21 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 887.88 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 20.77 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 22:00 | 2024-08-21 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 887.88 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 20.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-21 23:00 | 2024-08-21 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 887.88 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 19.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 887.5 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 19.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 01:00 | 2024-08-22 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 887.5 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 19.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 02:00 | 2024-08-22 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 887.5 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 18.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 03:00 | 2024-08-22 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 887.5 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 18.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 04:00 | 2024-08-22 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 887.5 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 18.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 05:00 | 2024-08-22 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 887.5 | 0.0284 | 0 | 34.65 | 1.14 | 18.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 06:00 | 2024-08-22 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 887.5 | 0.1517 | 0 | 184.95 | 1.26 | 19.9 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 07:00 | 2024-08-22 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1042.5 | 0.289 | 0 | 362.98 | 1.01 | 23.19 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.5 | 0.4176 | 0 | 540.1 | 1.34 | 25.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.5 | 0.5397 | 0 | 716.2 | 1.2 | 27.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 10:00 | 2024-08-22 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.5 | 0.5963 | 0 | 803.67 | 0.97 | 28.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 11:00 | 2024-08-22 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.5 | 0.6048 | 0 | 820.6 | 0.88 | 29.8 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 12:00 | 2024-08-22 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.5 | 0.5888 | 0 | 800.1 | 0.96 | 30.62 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 13:00 | 2024-08-22 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.5 | 0.5223 | 0 | 703.65 | 0.91 | 31.1 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 14:00 | 2024-08-22 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.5 | 0.4537 | 0 | 604.92 | 0.72 | 31.22 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 15:00 | 2024-08-22 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.5 | 0.3543 | 0 | 464.67 | 0.45 | 30.92 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 16:00 | 2024-08-22 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.5 | 0.2023 | 0 | 258.73 | 0.15 | 30.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 17:00 | 2024-08-22 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.5 | 0.0765 | 0 | 95.62 | 0.39 | 28.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 18:00 | 2024-08-22 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1042.5 | 0.0038 | 0 | 4.72 | 1.38 | 26.73 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 19:00 | 2024-08-22 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1042.5 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 25.11 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 20:00 | 2024-08-22 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 887.5 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 23.68 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 21:00 | 2024-08-22 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 887.5 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 22.59 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 22:00 | 2024-08-22 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 887.5 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 21.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-22 23:00 | 2024-08-22 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 887.5 | 0 | 0.0024 | 0 | 3.15 | 20.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 887.13 | 0 | 0.0482 | 0 | 4.84 | 20.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 01:00 | 2024-08-23 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 887.13 | 0 | 0.1014 | 0 | 5.93 | 19.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 02:00 | 2024-08-23 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 887.13 | 0 | 0.1038 | 0 | 5.97 | 18.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 03:00 | 2024-08-23 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 887.13 | 0 | 0.1213 | 0 | 6.25 | 18.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 04:00 | 2024-08-23 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68190 | 887.13 | 0 | 0.1098 | 0 | 6.07 | 17.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 05:00 | 2024-08-23 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 887.13 | 0.0282 | 0.059 | 34.42 | 5.1 | 18.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 06:00 | 2024-08-23 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 887.13 | 0.1573 | 0.0103 | 193.25 | 3.57 | 21.95 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 07:00 | 2024-08-23 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1042.13 | 0.3035 | 0.0148 | 386 | 3.77 | 25.62 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.13 | 0.4354 | 0 | 570.47 | 2.26 | 28.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.13 | 0.5368 | 0 | 721.3 | 1.11 | 30.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 10:00 | 2024-08-23 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.13 | 0.6022 | 0 | 823.95 | 1.03 | 31.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 11:00 | 2024-08-23 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.13 | 0.6438 | 0 | 891.62 | 0.92 | 32.57 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 12:00 | 2024-08-23 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.13 | 0.6251 | 0 | 865.92 | 0.56 | 33.27 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 13:00 | 2024-08-23 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.13 | 0.5765 | 0 | 793.22 | 0.35 | 33.59 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 14:00 | 2024-08-23 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.13 | 0.4852 | 0 | 657.38 | 0.27 | 33.55 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 15:00 | 2024-08-23 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.13 | 0.3686 | 0 | 489.6 | 0.21 | 33.21 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 16:00 | 2024-08-23 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.13 | 0.2247 | 0 | 291 | 0.71 | 32.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 17:00 | 2024-08-23 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1042.13 | 0.0851 | 0 | 107.3 | 1.87 | 30.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 18:00 | 2024-08-23 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1042.13 | 0.0037 | 0.0079 | 4.5 | 3.45 | 27.22 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 19:00 | 2024-08-23 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1042.13 | 0 | 0.0389 | 0 | 4.59 | 25.61 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 20:00 | 2024-08-23 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 887.13 | 0 | 0.0695 | 0 | 5.33 | 24.7 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 21:00 | 2024-08-23 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 887.13 | 0 | 0.1008 | 0 | 5.92 | 23.94 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 22:00 | 2024-08-23 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 887.13 | 0 | 0.1123 | 0 | 6.11 | 23.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-23 23:00 | 2024-08-23 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 887.13 | 0 | 0.1123 | 0 | 6.11 | 22.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 00:00 | 2024-08-24 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 886.77 | 0 | 0.0979 | 0 | 5.87 | 22.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 01:00 | 2024-08-24 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 886.77 | 0 | 0.0814 | 0 | 5.57 | 21.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 02:00 | 2024-08-24 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 886.77 | 0 | 0.0709 | 0 | 5.36 | 20.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 03:00 | 2024-08-24 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 886.77 | 0 | 0.0543 | 0 | 4.99 | 20.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 04:00 | 2024-08-24 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 886.77 | 0 | 0.0433 | 0 | 4.71 | 19.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 05:00 | 2024-08-24 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 886.77 | 0.0222 | 0.0362 | 27.05 | 4.51 | 20.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 06:00 | 2024-08-24 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 886.77 | 0.1064 | 0.0196 | 130 | 3.96 | 22.27 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 07:00 | 2024-08-24 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1041.77 | 0.1851 | 0.0234 | 231.6 | 4.1 | 25.5 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 08:00 | 2024-08-24 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.77 | 0.2389 | 0.0153 | 304.92 | 3.79 | 28.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 09:00 | 2024-08-24 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.77 | 0.3551 | 0.0134 | 462.92 | 3.71 | 29.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 10:00 | 2024-08-24 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.77 | 0.4619 | 0.0073 | 612.03 | 3.42 | 29.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 11:00 | 2024-08-24 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.77 | 0.4235 | 0.0036 | 555.6 | 3.22 | 28.73 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 12:00 | 2024-08-24 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.77 | 0.3356 | 0.0025 | 433.6 | 3.16 | 28.16 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 13:00 | 2024-08-24 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.77 | 0.2498 | 0 | 318.62 | 2.56 | 28.02 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 14:00 | 2024-08-24 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.77 | 0.1992 | 0 | 252.18 | 2.45 | 27.86 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 15:00 | 2024-08-24 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.77 | 0.136 | 0 | 170.12 | 2.99 | 26.93 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 16:00 | 2024-08-24 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.77 | 0.0763 | 0.0175 | 94.25 | 3.88 | 25.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 17:00 | 2024-08-24 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.77 | 0.0285 | 0.0328 | 34.83 | 4.41 | 24.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 18:00 | 2024-08-24 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1041.77 | 0.0013 | 0.0175 | 1.6 | 3.88 | 23.41 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 19:00 | 2024-08-24 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1041.77 | 0 | 0.0054 | 0 | 3.32 | 22.98 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 20:00 | 2024-08-24 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 886.77 | 0 | 0.0502 | 0 | 4.89 | 22.55 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 21:00 | 2024-08-24 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 886.77 | 0 | 0.0884 | 0 | 5.7 | 22.19 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 22:00 | 2024-08-24 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 886.77 | 0 | 0.0685 | 0 | 5.31 | 21.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-24 23:00 | 2024-08-24 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 886.77 | 0 | 0.0266 | 0 | 4.21 | 20.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 00:00 | 2024-08-25 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 886.42 | 0 | 0.0389 | 0 | 4.59 | 20.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 01:00 | 2024-08-25 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 886.42 | 0 | 0.0758 | 0 | 5.46 | 20.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 02:00 | 2024-08-25 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 886.42 | 0 | 0.0625 | 0 | 5.18 | 19.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 03:00 | 2024-08-25 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 886.42 | 0 | 0.0608 | 0 | 5.14 | 19.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 04:00 | 2024-08-25 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 886.42 | 0 | 0.0945 | 0 | 5.81 | 19.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 05:00 | 2024-08-25 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 886.42 | 0.0051 | 0.1857 | 6.2 | 7.11 | 19.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 06:00 | 2024-08-25 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 886.42 | 0.0229 | 0.2763 | 27.92 | 8.05 | 20.55 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 07:00 | 2024-08-25 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1041.42 | 0.0465 | 0.2817 | 56.67 | 8.1 | 21.04 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 08:00 | 2024-08-25 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.42 | 0.0503 | 0.3195 | 61.33 | 8.43 | 21.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 09:00 | 2024-08-25 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.42 | 0.0904 | 0.3975 | 110.2 | 9.04 | 22.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 10:00 | 2024-08-25 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.42 | 0.0928 | 0.4668 | 113.3 | 9.52 | 22.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 11:00 | 2024-08-25 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.42 | 0.0663 | 0.4931 | 80.82 | 9.69 | 22.59 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 12:00 | 2024-08-25 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.42 | 0.042 | 0.5384 | 51.28 | 9.97 | 22.9 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 13:00 | 2024-08-25 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.42 | 0.0441 | 0.5042 | 53.75 | 9.76 | 23.14 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 14:00 | 2024-08-25 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.42 | 0.0368 | 0.4962 | 44.9 | 9.71 | 23.43 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 15:00 | 2024-08-25 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.42 | 0.06 | 0.4227 | 73.18 | 9.22 | 23.36 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 16:00 | 2024-08-25 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.42 | 0.0377 | 0.354 | 46 | 8.71 | 23.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 17:00 | 2024-08-25 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.42 | 0.0188 | 0.2828 | 22.9 | 8.11 | 22.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 18:00 | 2024-08-25 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1041.42 | 0 | 0.2159 | 0 | 7.45 | 21.9 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 19:00 | 2024-08-25 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1041.42 | 0 | 0.118 | 0 | 6.2 | 21.04 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 20:00 | 2024-08-25 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 886.42 | 0 | 0.0639 | 0 | 5.21 | 20.55 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 21:00 | 2024-08-25 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 886.42 | 0 | 0.024 | 0 | 4.12 | 20.21 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 22:00 | 2024-08-25 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 886.42 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 19.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-25 23:00 | 2024-08-25 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 886.42 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 19.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 886.08 | 0 | 0.1684 | 0 | 6.9 | 18.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 01:00 | 2024-08-26 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 70432 | 886.08 | 0 | 0.5026 | 0 | 9.75 | 16.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 02:00 | 2024-08-26 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 74118 | 886.08 | 0 | 0.7344 | 0 | 11.03 | 14.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 03:00 | 2024-08-26 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 75524 | 886.08 | 0 | 0.7529 | 0 | 11.12 | 14.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 04:00 | 2024-08-26 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 75942 | 886.08 | 0 | 0.7487 | 0 | 11.1 | 13.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 05:00 | 2024-08-26 | 5 | 夏季 | 140595 | 75638 | 886.08 | 0.0146 | 0.7405 | 17.85 | 11.06 | 13.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 06:00 | 2024-08-26 | 6 | 夏季 | 140595 | 73263 | 886.08 | 0.08 | 0.95 | 97.62 | 12 | 15.23 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 07:00 | 2024-08-26 | 7 | 夏季 | 140595 | 70204 | 1041.08 | 0.1508 | 0.95 | 183.93 | 12.29 | 16.84 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.08 | 0.245 | 0.95 | 299.85 | 12.09 | 18.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.08 | 0.3396 | 0.9237 | 423.42 | 11.89 | 19.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 10:00 | 2024-08-26 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.08 | 0.4499 | 0.8388 | 572.92 | 11.52 | 21.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 11:00 | 2024-08-26 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.08 | 0.5835 | 0.6924 | 761.2 | 10.82 | 22.27 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 12:00 | 2024-08-26 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.08 | 0.5139 | 0.5603 | 666.25 | 10.1 | 23.16 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 13:00 | 2024-08-26 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.08 | 0.5133 | 0.4488 | 666.58 | 9.4 | 23.57 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 14:00 | 2024-08-26 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.08 | 0.4136 | 0.372 | 529.67 | 8.85 | 23.68 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 15:00 | 2024-08-26 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.08 | 0.3042 | 0.3066 | 383.02 | 8.32 | 23.32 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 16:00 | 2024-08-26 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.08 | 0.1751 | 0.2469 | 216.12 | 7.77 | 22.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 17:00 | 2024-08-26 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1041.08 | 0.0709 | 0.166 | 86.47 | 6.87 | 21.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 18:00 | 2024-08-26 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1041.08 | 0 | 0.1074 | 0 | 6.03 | 18.68 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 19:00 | 2024-08-26 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 69026 | 1041.08 | 0 | 0.0799 | 0 | 5.54 | 17.46 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 20:00 | 2024-08-26 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 70527 | 886.08 | 0 | 0.0625 | 0 | 5.18 | 16.67 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 21:00 | 2024-08-26 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 71914 | 886.08 | 0 | 0.0498 | 0 | 4.88 | 15.94 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 22:00 | 2024-08-26 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 73187 | 886.08 | 0 | 0.0393 | 0 | 4.6 | 15.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-26 23:00 | 2024-08-26 | 23 | 夏季 | 140595 | 73852 | 886.08 | 0 | 0.0396 | 0 | 4.61 | 14.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 74099 | 885.74 | 0 | 0.0482 | 0 | 4.84 | 14.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 01:00 | 2024-08-27 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 75391 | 885.74 | 0 | 0.0676 | 0 | 5.29 | 14.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 02:00 | 2024-08-27 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 76455 | 885.74 | 0 | 0.0922 | 0 | 5.77 | 13.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 03:00 | 2024-08-27 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 77595 | 885.74 | 0 | 0.1092 | 0 | 6.06 | 12.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 04:00 | 2024-08-27 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 78507 | 885.74 | 0 | 0.1044 | 0 | 5.98 | 12.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 05:00 | 2024-08-27 | 5 | 夏季 | 140595 | 77253 | 885.74 | 0.0259 | 0.0804 | 31.62 | 5.55 | 13.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 06:00 | 2024-08-27 | 6 | 夏季 | 140595 | 72522 | 885.74 | 0.1613 | 0.0306 | 196.68 | 4.34 | 15.62 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 07:00 | 2024-08-27 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1040.74 | 0.3178 | 0.0552 | 393.83 | 5.01 | 19.1 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.74 | 0.4578 | 0.0448 | 584.65 | 4.75 | 21.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.74 | 0.5573 | 0.0331 | 728.03 | 4.42 | 23.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 10:00 | 2024-08-27 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.74 | 0.6289 | 0.0287 | 835.92 | 4.28 | 24.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 11:00 | 2024-08-27 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.74 | 0.6638 | 0.0246 | 891.67 | 4.14 | 25.74 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 12:00 | 2024-08-27 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.74 | 0.6202 | 0.0175 | 830.45 | 3.88 | 26.54 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 13:00 | 2024-08-27 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.74 | 0.5649 | 0.0141 | 751.38 | 3.74 | 26.99 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 14:00 | 2024-08-27 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.74 | 0.4838 | 0.0128 | 635.58 | 3.68 | 27.04 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 15:00 | 2024-08-27 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.74 | 0.3693 | 0.0151 | 476 | 3.78 | 26.55 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 16:00 | 2024-08-27 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.74 | 0.2273 | 0.026 | 285.98 | 4.19 | 25.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 17:00 | 2024-08-27 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.74 | 0.0883 | 0.0212 | 108.2 | 4.02 | 23.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 18:00 | 2024-08-27 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1040.74 | 0 | 0.0095 | 0 | 3.53 | 20.56 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 19:00 | 2024-08-27 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1040.74 | 0 | 0.0083 | 0 | 3.47 | 19.45 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 20:00 | 2024-08-27 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 885.74 | 0 | 0.024 | 0 | 4.12 | 18.13 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 21:00 | 2024-08-27 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 69843 | 885.74 | 0 | 0.0573 | 0 | 5.06 | 17.03 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 22:00 | 2024-08-27 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 70831 | 885.74 | 0 | 0.1074 | 0 | 6.03 | 16.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-27 23:00 | 2024-08-27 | 23 | 夏季 | 140595 | 71686 | 885.74 | 0 | 0.1536 | 0 | 6.71 | 16.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 73548 | 885.42 | 0 | 0.1499 | 0 | 6.66 | 15.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 01:00 | 2024-08-28 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 75600 | 885.42 | 0 | 0.1098 | 0 | 6.07 | 14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 02:00 | 2024-08-28 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 77348 | 885.42 | 0 | 0.0644 | 0 | 5.22 | 13.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 03:00 | 2024-08-28 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 78678 | 885.42 | 0 | 0.0322 | 0 | 4.39 | 12.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 04:00 | 2024-08-28 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 79552 | 885.42 | 0 | 0.0201 | 0 | 3.98 | 11.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 05:00 | 2024-08-28 | 5 | 夏季 | 140595 | 78184 | 885.42 | 0.0277 | 0.0207 | 33.83 | 4 | 12.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 06:00 | 2024-08-28 | 6 | 夏季 | 140595 | 72636 | 885.42 | 0.1634 | 0.0269 | 199.25 | 4.22 | 15.56 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 07:00 | 2024-08-28 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1040.42 | 0.3083 | 0.0573 | 381.05 | 5.06 | 18.78 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.42 | 0.4346 | 0.0704 | 552.6 | 5.35 | 21.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.42 | 0.5423 | 0.0905 | 706.08 | 5.74 | 23.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 10:00 | 2024-08-28 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.42 | 0.5829 | 0.102 | 767.85 | 5.94 | 24.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 11:00 | 2024-08-28 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.42 | 0.6099 | 0.1074 | 809.6 | 6.03 | 25.09 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 12:00 | 2024-08-28 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.42 | 0.585 | 0.1098 | 775.85 | 6.07 | 25.71 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 13:00 | 2024-08-28 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.42 | 0.5582 | 0.1068 | 738.5 | 6.02 | 26.08 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 14:00 | 2024-08-28 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.42 | 0.4551 | 0.1014 | 592.72 | 5.93 | 26.11 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 15:00 | 2024-08-28 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.42 | 0.316 | 0.0973 | 403.23 | 5.86 | 26 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 16:00 | 2024-08-28 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.42 | 0.2 | 0.0945 | 250.55 | 5.81 | 25.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 17:00 | 2024-08-28 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.42 | 0.0761 | 0.0851 | 92.95 | 5.64 | 23.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 18:00 | 2024-08-28 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1040.42 | 0 | 0.1032 | 0 | 5.96 | 19.96 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 19:00 | 2024-08-28 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1040.42 | 0 | 0.1279 | 0 | 6.35 | 18.93 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 20:00 | 2024-08-28 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 885.42 | 0 | 0.1621 | 0 | 6.82 | 18.2 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 21:00 | 2024-08-28 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68836 | 885.42 | 0 | 0.2094 | 0 | 7.38 | 17.56 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 22:00 | 2024-08-28 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 69881 | 885.42 | 0 | 0.2561 | 0 | 7.86 | 17.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-28 23:00 | 2024-08-28 | 23 | 夏季 | 140595 | 70964 | 885.42 | 0 | 0.2551 | 0 | 7.85 | 16.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 71743 | 885.1 | 0 | 0.2719 | 0 | 8.01 | 16.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 01:00 | 2024-08-29 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 72085 | 885.1 | 0 | 0.2592 | 0 | 7.89 | 15.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 02:00 | 2024-08-29 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 72256 | 885.1 | 0 | 0.25 | 0 | 7.8 | 15.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 03:00 | 2024-08-29 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 72408 | 885.1 | 0 | 0.2149 | 0 | 7.44 | 15.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 04:00 | 2024-08-29 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 72940 | 885.1 | 0 | 0.1916 | 0 | 7.18 | 15.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 05:00 | 2024-08-29 | 5 | 夏季 | 140595 | 72522 | 885.1 | 0.021 | 0.1629 | 25.65 | 6.83 | 15.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 06:00 | 2024-08-29 | 6 | 夏季 | 140595 | 68969 | 885.1 | 0.1359 | 0.0945 | 165.77 | 5.81 | 17.49 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 07:00 | 2024-08-29 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1040.1 | 0.2814 | 0.1499 | 349.15 | 6.66 | 20.54 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.1 | 0.4151 | 0.17 | 530.38 | 6.92 | 23.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.1 | 0.5314 | 0.1397 | 696.83 | 6.52 | 25.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 10:00 | 2024-08-29 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.1 | 0.55 | 0.1148 | 727.88 | 6.15 | 26.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 11:00 | 2024-08-29 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.1 | 0.6052 | 0.0911 | 810.95 | 5.75 | 27.2 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 12:00 | 2024-08-29 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.1 | 0.5593 | 0.0695 | 745.03 | 5.33 | 27.52 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 13:00 | 2024-08-29 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.1 | 0.4704 | 0.0479 | 619 | 4.83 | 27.86 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 14:00 | 2024-08-29 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.1 | 0.3855 | 0.029 | 500.4 | 4.29 | 27.63 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 15:00 | 2024-08-29 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.1 | 0.3062 | 0.0146 | 392.5 | 3.76 | 27.37 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 16:00 | 2024-08-29 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.1 | 0.1824 | 0.0069 | 229.35 | 3.4 | 26.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 17:00 | 2024-08-29 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1040.1 | 0.0645 | 0.0112 | 79.45 | 3.61 | 25.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 18:00 | 2024-08-29 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1040.1 | 0 | 0.0448 | 0 | 4.75 | 23.25 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 19:00 | 2024-08-29 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1040.1 | 0 | 0.0905 | 0 | 5.74 | 22.33 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 20:00 | 2024-08-29 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 885.1 | 0 | 0.1136 | 0 | 6.13 | 21.52 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 21:00 | 2024-08-29 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 885.1 | 0 | 0.1136 | 0 | 6.13 | 20.72 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 22:00 | 2024-08-29 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 885.1 | 0 | 0.105 | 0 | 5.99 | 19.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-29 23:00 | 2024-08-29 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 885.1 | 0 | 0.0841 | 0 | 5.62 | 19.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 884.79 | 0 | 0.056 | 0 | 5.03 | 18.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 01:00 | 2024-08-30 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 884.79 | 0 | 0.0335 | 0 | 4.43 | 18.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 02:00 | 2024-08-30 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68380 | 884.79 | 0 | 0.0125 | 0 | 3.67 | 17.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 03:00 | 2024-08-30 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68380 | 884.79 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 17.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 04:00 | 2024-08-30 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68475 | 884.79 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 17.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 05:00 | 2024-08-30 | 5 | 夏季 | 140595 | 68057 | 884.79 | 0.0213 | 0 | 26.02 | 2.25 | 17.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 06:00 | 2024-08-30 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 884.79 | 0.1507 | 0 | 183.82 | 2.56 | 19.66 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 07:00 | 2024-08-30 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1039.79 | 0.296 | 0.011 | 370.8 | 3.6 | 22.34 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.79 | 0.4305 | 0.0634 | 554.97 | 5.2 | 24.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.79 | 0.5332 | 0.1293 | 703.25 | 6.37 | 26.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 10:00 | 2024-08-30 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.79 | 0.5874 | 0.1908 | 786.9 | 7.17 | 27.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 11:00 | 2024-08-30 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.79 | 0.6244 | 0.232 | 845.95 | 7.62 | 28.82 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 12:00 | 2024-08-30 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.79 | 0.5847 | 0.2489 | 789.58 | 7.79 | 29.51 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 13:00 | 2024-08-30 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.79 | 0.517 | 0.2369 | 690.95 | 7.67 | 29.62 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 14:00 | 2024-08-30 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.79 | 0.4032 | 0.2149 | 528.92 | 7.44 | 29.37 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 15:00 | 2024-08-30 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.79 | 0.3003 | 0.1874 | 387.52 | 7.13 | 29.07 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 16:00 | 2024-08-30 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.79 | 0.169 | 0.1559 | 213.57 | 6.74 | 28.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 17:00 | 2024-08-30 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.79 | 0.0546 | 0.1272 | 67.65 | 6.34 | 27.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 18:00 | 2024-08-30 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1039.79 | 0 | 0.1448 | 0 | 6.59 | 24.73 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 19:00 | 2024-08-30 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1039.79 | 0 | 0.1874 | 0 | 7.13 | 23.91 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 20:00 | 2024-08-30 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 884.79 | 0 | 0.2291 | 0 | 7.59 | 23.31 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 21:00 | 2024-08-30 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 884.79 | 0 | 0.2655 | 0 | 7.95 | 22.7 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 22:00 | 2024-08-30 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 884.79 | 0 | 0.302 | 0 | 8.28 | 22.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-30 23:00 | 2024-08-30 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 884.79 | 0 | 0.2795 | 0 | 8.08 | 21.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 00:00 | 2024-08-31 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 884.49 | 0 | 0.233 | 0 | 7.63 | 21.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 01:00 | 2024-08-31 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 884.49 | 0 | 0.2655 | 0 | 7.95 | 20.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 02:00 | 2024-08-31 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 884.49 | 0 | 0.3148 | 0 | 8.39 | 20.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 03:00 | 2024-08-31 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 884.49 | 0 | 0.3043 | 0 | 8.3 | 20.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 04:00 | 2024-08-31 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 884.49 | 0 | 0.2884 | 0 | 8.16 | 20.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 05:00 | 2024-08-31 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 884.49 | 0.0161 | 0.2763 | 19.65 | 8.05 | 20.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 06:00 | 2024-08-31 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 884.49 | 0.1025 | 0.3136 | 124.97 | 8.38 | 21.46 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 07:00 | 2024-08-31 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1039.49 | 0.1923 | 0.4503 | 238.43 | 9.41 | 23.21 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 08:00 | 2024-08-31 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.49 | 0.2932 | 0.5881 | 371.23 | 10.26 | 24.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 09:00 | 2024-08-31 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.49 | 0.3478 | 0.5988 | 446.67 | 10.32 | 26.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 10:00 | 2024-08-31 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.49 | 0.3401 | 0.5285 | 438.8 | 9.91 | 27.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 11:00 | 2024-08-31 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.49 | 0.3309 | 0.4356 | 428.05 | 9.31 | 28.6 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 12:00 | 2024-08-31 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.49 | 0.2826 | 0.3476 | 363.85 | 8.66 | 29.13 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 13:00 | 2024-08-31 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.49 | 0.1692 | 0.2634 | 214.38 | 7.93 | 29.05 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 14:00 | 2024-08-31 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.49 | 0.1322 | 0.1916 | 166.62 | 7.18 | 28.88 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 15:00 | 2024-08-31 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.49 | 0.0761 | 0.1259 | 95.03 | 6.32 | 28.44 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 16:00 | 2024-08-31 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.49 | 0.0508 | 0.0657 | 63 | 5.25 | 27.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 17:00 | 2024-08-31 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1039.49 | 0.0162 | 0.0586 | 19.88 | 5.09 | 26.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 18:00 | 2024-08-31 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1039.49 | 0 | 0.1362 | 0 | 6.47 | 24.22 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 19:00 | 2024-08-31 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1039.49 | 0 | 0.2489 | 0 | 7.79 | 23.12 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 20:00 | 2024-08-31 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 884.49 | 0 | 0.3195 | 0 | 8.43 | 22.19 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 21:00 | 2024-08-31 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 884.49 | 0 | 0.3439 | 0 | 8.63 | 21.19 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 22:00 | 2024-08-31 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 884.49 | 0 | 0.3124 | 0 | 8.37 | 20.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-08-31 23:00 | 2024-08-31 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 884.49 | 0 | 0.2752 | 0 | 8.04 | 19.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 00:00 | 2024-09-01 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 62000 | 884.2 | 0 | 0.2282 | 0 | 7.58 | 18.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 01:00 | 2024-09-01 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 62475 | 884.2 | 0 | 0.1986 | 0 | 7.26 | 17.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 02:00 | 2024-09-01 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 63197 | 884.2 | 0 | 0.1908 | 0 | 7.17 | 17.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 03:00 | 2024-09-01 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 64185 | 884.2 | 0 | 0.1916 | 0 | 7.18 | 16.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 04:00 | 2024-09-01 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 65040 | 884.2 | 0 | 0.1942 | 0 | 7.21 | 16.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 05:00 | 2024-09-01 | 5 | 过渡季 | 140595 | 65382 | 884.2 | 0.0031 | 0.1874 | 3.75 | 7.13 | 16.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 06:00 | 2024-09-01 | 6 | 过渡季 | 140595 | 62760 | 884.2 | 0.028 | 0.2205 | 34.1 | 7.5 | 17.6 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 07:00 | 2024-09-01 | 7 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1039.2 | 0.1271 | 0.3267 | 155.05 | 8.49 | 19.75 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 08:00 | 2024-09-01 | 8 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1039.2 | 0.2001 | 0.2784 | 246.6 | 8.07 | 21.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 09:00 | 2024-09-01 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1039.2 | 0.2925 | 0.2131 | 365.73 | 7.42 | 22.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 10:00 | 2024-09-01 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1039.2 | 0.3118 | 0.184 | 391.8 | 7.09 | 22.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 11:00 | 2024-09-01 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1039.2 | 0.2273 | 0.1757 | 282.83 | 6.99 | 22.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 12:00 | 2024-09-01 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1039.2 | 0.2068 | 0.1748 | 256.9 | 6.98 | 23.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 13:00 | 2024-09-01 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1039.2 | 0.1465 | 0.174 | 181.02 | 6.97 | 23.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 14:00 | 2024-09-01 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1039.2 | 0.1929 | 0.1773 | 240.05 | 7.01 | 24.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 15:00 | 2024-09-01 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1039.2 | 0.137 | 0.1724 | 169.32 | 6.95 | 24.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 16:00 | 2024-09-01 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1039.2 | 0.0753 | 0.1629 | 92.07 | 6.83 | 23.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 17:00 | 2024-09-01 | 17 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1039.2 | 0.0206 | 0.1252 | 25.08 | 6.31 | 21.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 18:00 | 2024-09-01 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1039.2 | 0 | 0.1074 | 0 | 6.03 | 19.3 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 19:00 | 2024-09-01 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1039.2 | 0 | 0.1092 | 0 | 6.06 | 18.51 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 20:00 | 2024-09-01 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 62798 | 884.2 | 0 | 0.1068 | 0 | 6.02 | 17.58 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 21:00 | 2024-09-01 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 64299 | 884.2 | 0 | 0.1187 | 0 | 6.21 | 16.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 22:00 | 2024-09-01 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 65439 | 884.2 | 0 | 0.1341 | 0 | 6.44 | 16.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-01 23:00 | 2024-09-01 | 23 | 过渡季 | 140595 | 66389 | 884.2 | 0 | 0.1327 | 0 | 6.42 | 15.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 67339 | 883.92 | 0 | 0.1246 | 0 | 6.3 | 15.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 01:00 | 2024-09-02 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 68118 | 883.92 | 0 | 0.1219 | 0 | 6.26 | 14.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 02:00 | 2024-09-02 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 68707 | 883.92 | 0 | 0.1272 | 0 | 6.34 | 14.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 03:00 | 2024-09-02 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 69201 | 883.92 | 0 | 0.1098 | 0 | 6.07 | 14.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 04:00 | 2024-09-02 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 69543 | 883.92 | 0 | 0.0857 | 0 | 5.65 | 14.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 05:00 | 2024-09-02 | 5 | 过渡季 | 140595 | 69353 | 883.92 | 0.0068 | 0.0724 | 8.27 | 5.39 | 14.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 06:00 | 2024-09-02 | 6 | 过渡季 | 140595 | 66503 | 883.92 | 0.0587 | 0.0748 | 71.53 | 5.44 | 15.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 07:00 | 2024-09-02 | 7 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1038.92 | 0.1285 | 0.13 | 156.68 | 6.38 | 18.34 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 | 8 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.92 | 0.1978 | 0.1544 | 243.25 | 6.72 | 20.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.92 | 0.2327 | 0.1355 | 289.73 | 6.46 | 22.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 10:00 | 2024-09-02 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.92 | 0.2574 | 0.1272 | 322.85 | 6.34 | 23.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 11:00 | 2024-09-02 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.92 | 0.3304 | 0.1206 | 418.23 | 6.24 | 23.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 12:00 | 2024-09-02 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.92 | 0.282 | 0.1369 | 353.85 | 6.48 | 23.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 13:00 | 2024-09-02 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.92 | 0.2131 | 0.1676 | 264.38 | 6.89 | 22.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 14:00 | 2024-09-02 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.92 | 0.1567 | 0.1874 | 192.77 | 7.13 | 22.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 15:00 | 2024-09-02 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.92 | 0.112 | 0.1857 | 136.82 | 7.11 | 22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 16:00 | 2024-09-02 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.92 | 0.0626 | 0.1865 | 76.3 | 7.12 | 21.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 17:00 | 2024-09-02 | 17 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.92 | 0.0175 | 0.1798 | 21.33 | 7.04 | 21.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 18:00 | 2024-09-02 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1038.92 | 0 | 0.1781 | 0 | 7.02 | 19.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 19:00 | 2024-09-02 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1038.92 | 0 | 0.1469 | 0 | 6.62 | 19.11 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 20:00 | 2024-09-02 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 883.92 | 0 | 0.139 | 0 | 6.51 | 18.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 21:00 | 2024-09-02 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 883.92 | 0 | 0.25 | 0 | 7.8 | 18.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 22:00 | 2024-09-02 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 62342 | 883.92 | 0 | 0.3066 | 0 | 8.32 | 17.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-02 23:00 | 2024-09-02 | 23 | 过渡季 | 140595 | 63007 | 883.92 | 0 | 0.2013 | 0 | 7.29 | 17.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 63216 | 883.65 | 0 | 0.196 | 0 | 7.23 | 17.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 01:00 | 2024-09-03 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 63254 | 883.65 | 0 | 0.2379 | 0 | 7.68 | 17.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 02:00 | 2024-09-03 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 63349 | 883.65 | 0 | 0.3136 | 0 | 8.38 | 17.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 03:00 | 2024-09-03 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 64052 | 883.65 | 0 | 0.5138 | 0 | 9.82 | 16.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 04:00 | 2024-09-03 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 64850 | 883.65 | 0 | 0.5026 | 0 | 9.75 | 16.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 05:00 | 2024-09-03 | 5 | 过渡季 | 140595 | 65211 | 883.65 | 0.0066 | 0.4016 | 8.07 | 9.07 | 16.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 06:00 | 2024-09-03 | 6 | 过渡季 | 140595 | 64812 | 883.65 | 0.0473 | 0.376 | 57.72 | 8.88 | 16.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 07:00 | 2024-09-03 | 7 | 过渡季 | 140595 | 63634 | 1038.65 | 0.0994 | 0.3813 | 121.28 | 8.92 | 17.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 | 8 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.65 | 0.1482 | 0.3668 | 180.73 | 8.81 | 18.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.65 | 0.227 | 0.3707 | 280.1 | 8.84 | 20.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.65 | 0.2187 | 0.4298 | 272.75 | 9.27 | 23.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 11:00 | 2024-09-03 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.65 | 0.2281 | 0.4371 | 287.23 | 9.32 | 25.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 12:00 | 2024-09-03 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.65 | 0.2684 | 0.4212 | 341.7 | 9.21 | 27.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 13:00 | 2024-09-03 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.65 | 0.2761 | 0.4044 | 353.35 | 9.09 | 27.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 14:00 | 2024-09-03 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.65 | 0.219 | 0.3668 | 278.48 | 8.81 | 28.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 15:00 | 2024-09-03 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.65 | 0.1504 | 0.38 | 189.18 | 8.91 | 27.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 16:00 | 2024-09-03 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.65 | 0.0885 | 0.4003 | 109.93 | 9.06 | 26.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 17:00 | 2024-09-03 | 17 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.65 | 0.0183 | 0.4327 | 22.38 | 9.29 | 25.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 18:00 | 2024-09-03 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1038.65 | 0 | 0.5106 | 0 | 9.8 | 24.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 19:00 | 2024-09-03 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1038.65 | 0 | 0.517 | 0 | 9.84 | 23.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 20:00 | 2024-09-03 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 883.65 | 0 | 0.4371 | 0 | 9.32 | 22.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 21:00 | 2024-09-03 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 883.65 | 0 | 0.3975 | 0 | 9.04 | 21.65 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 22:00 | 2024-09-03 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 883.65 | 0 | 0.3578 | 0 | 8.74 | 21.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-03 23:00 | 2024-09-03 | 23 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 883.65 | 0 | 0.3389 | 0 | 8.59 | 20.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 62000 | 883.38 | 0 | 0.3101 | 0 | 8.35 | 20.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 01:00 | 2024-09-04 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 62000 | 883.38 | 0 | 0.2985 | 0 | 8.25 | 19.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 02:00 | 2024-09-04 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 62000 | 883.38 | 0 | 0.2709 | 0 | 8 | 19.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 03:00 | 2024-09-04 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 62000 | 883.38 | 0 | 0.1239 | 0 | 6.29 | 19.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 04:00 | 2024-09-04 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 62000 | 883.38 | 0 | 0.0379 | 0 | 4.56 | 19.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 05:00 | 2024-09-04 | 5 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 883.38 | 0.0039 | 0.0625 | 4.75 | 5.18 | 19.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 06:00 | 2024-09-04 | 6 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 883.38 | 0.0314 | 0.1676 | 38.3 | 6.89 | 19.75 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 07:00 | 2024-09-04 | 7 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1038.38 | 0.0865 | 0.5468 | 105.47 | 10.02 | 20.35 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 | 8 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.38 | 0.1195 | 0.8726 | 145.88 | 11.67 | 21.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.38 | 0.1329 | 0.8979 | 163.62 | 11.78 | 23.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 10:00 | 2024-09-04 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.38 | 0.1082 | 0.95 | 132.88 | 12.11 | 23.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 11:00 | 2024-09-04 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.38 | 0.1677 | 0.95 | 207.18 | 12.52 | 23.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 12:00 | 2024-09-04 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.38 | 0.1241 | 0.95 | 152.18 | 12.71 | 22.66 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 13:00 | 2024-09-04 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.38 | 0.1394 | 0.95 | 170.6 | 12.38 | 21.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 14:00 | 2024-09-04 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.38 | 0.1624 | 0.95 | 198.35 | 12.15 | 20.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 15:00 | 2024-09-04 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.38 | 0.1167 | 0.95 | 142.3 | 12 | 19.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 16:00 | 2024-09-04 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.38 | 0.0656 | 0.9072 | 80 | 11.82 | 18.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 17:00 | 2024-09-04 | 17 | 过渡季 | 150000 | 63938 | 1038.38 | 0.0164 | 0.7122 | 19.95 | 10.92 | 16.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 18:00 | 2024-09-04 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 65743 | 1038.38 | 0 | 0.4668 | 0 | 9.52 | 16.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 19:00 | 2024-09-04 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 66674 | 1038.38 | 0 | 0.376 | 0 | 8.88 | 15.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 20:00 | 2024-09-04 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 67453 | 883.38 | 0 | 0.3365 | 0 | 8.57 | 15.13 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 21:00 | 2024-09-04 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 67776 | 883.38 | 0 | 0.2839 | 0 | 8.12 | 14.96 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 22:00 | 2024-09-04 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 67928 | 883.38 | 0 | 0.2311 | 0 | 7.61 | 14.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-04 23:00 | 2024-09-04 | 23 | 过渡季 | 140595 | 68156 | 883.38 | 0 | 0.17 | 0 | 6.92 | 14.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 68498 | 883.13 | 0 | 0.1397 | 0 | 6.52 | 14.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 01:00 | 2024-09-05 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 68973 | 883.13 | 0 | 0.1161 | 0 | 6.17 | 14.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 02:00 | 2024-09-05 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 69714 | 883.13 | 0 | 0.0922 | 0 | 5.77 | 13.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 03:00 | 2024-09-05 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 70816 | 883.13 | 0 | 0.0748 | 0 | 5.44 | 13.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 04:00 | 2024-09-05 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 71690 | 883.13 | 0 | 0.0695 | 0 | 5.33 | 12.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 05:00 | 2024-09-05 | 5 | 过渡季 | 140595 | 71975 | 883.13 | 0.0088 | 0.0599 | 10.77 | 5.12 | 12.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 06:00 | 2024-09-05 | 6 | 过渡季 | 140595 | 69011 | 883.13 | 0.0696 | 0.0594 | 84.85 | 5.11 | 14.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 07:00 | 2024-09-05 | 7 | 过渡季 | 140595 | 65002 | 1038.13 | 0.1631 | 0.0724 | 198.95 | 5.39 | 16.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 | 8 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.13 | 0.2778 | 0.0671 | 341.15 | 5.28 | 18.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.13 | 0.3579 | 0.0433 | 447.05 | 4.71 | 19.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 10:00 | 2024-09-05 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.13 | 0.4302 | 0.0254 | 545.5 | 4.17 | 20.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 11:00 | 2024-09-05 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.13 | 0.4139 | 0.0163 | 525.9 | 3.83 | 21.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 12:00 | 2024-09-05 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.13 | 0.3254 | 0.0105 | 409.6 | 3.58 | 22.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 13:00 | 2024-09-05 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.13 | 0.2272 | 0.0077 | 282.45 | 3.44 | 22.74 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 14:00 | 2024-09-05 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.13 | 0.2016 | 0.0052 | 249.6 | 3.31 | 22.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 15:00 | 2024-09-05 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.13 | 0.1253 | 0.0101 | 153.25 | 3.56 | 21.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 16:00 | 2024-09-05 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.13 | 0.056 | 0.0266 | 68.28 | 4.21 | 20.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 17:00 | 2024-09-05 | 17 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1038.13 | 0.0086 | 0.0275 | 10.52 | 4.24 | 19.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 18:00 | 2024-09-05 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 63387 | 1038.13 | 0 | 0.0269 | 0 | 4.22 | 17.27 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 64622 | 1038.13 | 0 | 0.0306 | 0 | 4.34 | 16.62 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 20:00 | 2024-09-05 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 65705 | 883.13 | 0 | 0.0341 | 0 | 4.45 | 16.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 21:00 | 2024-09-05 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 67947 | 883.13 | 0 | 0.0459 | 0 | 4.78 | 14.87 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 22:00 | 2024-09-05 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 69163 | 883.13 | 0 | 0.0657 | 0 | 5.25 | 14.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-05 23:00 | 2024-09-05 | 23 | 过渡季 | 140595 | 70113 | 883.13 | 0 | 0.0719 | 0 | 5.38 | 13.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 71006 | 882.88 | 0 | 0.0644 | 0 | 5.22 | 13.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 01:00 | 2024-09-06 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 71823 | 882.88 | 0 | 0.0547 | 0 | 5 | 12.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 02:00 | 2024-09-06 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 72526 | 882.88 | 0 | 0.0539 | 0 | 4.98 | 12.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 03:00 | 2024-09-06 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 72887 | 882.88 | 0 | 0.0518 | 0 | 4.93 | 12.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 04:00 | 2024-09-06 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 72488 | 882.88 | 0 | 0.0482 | 0 | 4.84 | 12.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 05:00 | 2024-09-06 | 5 | 过渡季 | 140595 | 72146 | 882.88 | 0.003 | 0.0389 | 3.65 | 4.59 | 12.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 06:00 | 2024-09-06 | 6 | 过渡季 | 140595 | 70607 | 882.88 | 0.0179 | 0.0156 | 21.83 | 3.8 | 13.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 07:00 | 2024-09-06 | 7 | 过渡季 | 140595 | 67282 | 1037.88 | 0.0277 | 0.04 | 33.83 | 4.62 | 15.22 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 | 8 | 过渡季 | 150000 | 63938 | 1037.88 | 0.0385 | 0.0945 | 46.9 | 5.81 | 16.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.88 | 0.0683 | 0.12 | 83.32 | 6.23 | 18.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 10:00 | 2024-09-06 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.88 | 0.0993 | 0.1433 | 121.15 | 6.57 | 19.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 11:00 | 2024-09-06 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.88 | 0.0794 | 0.1506 | 96.82 | 6.67 | 19.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 12:00 | 2024-09-06 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.88 | 0.0902 | 0.1259 | 110.03 | 6.32 | 20.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 13:00 | 2024-09-06 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.88 | 0.062 | 0.0873 | 75.57 | 5.68 | 20.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 14:00 | 2024-09-06 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.88 | 0.0716 | 0.0498 | 87.3 | 4.88 | 21.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 15:00 | 2024-09-06 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.88 | 0.049 | 0.0229 | 59.8 | 4.08 | 20.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 16:00 | 2024-09-06 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.88 | 0.0274 | 0.0151 | 33.45 | 3.78 | 19.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 17:00 | 2024-09-06 | 17 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.88 | 0.0071 | 0.0422 | 8.68 | 4.68 | 18.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 18:00 | 2024-09-06 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 63634 | 1037.88 | 0 | 0.1056 | 0 | 6 | 17.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 19:00 | 2024-09-06 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 65743 | 1037.88 | 0 | 0.1942 | 0 | 7.21 | 16.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 20:00 | 2024-09-06 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 67605 | 882.88 | 0 | 0.2177 | 0 | 7.47 | 15.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 21:00 | 2024-09-06 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 69220 | 882.88 | 0 | 0.1462 | 0 | 6.61 | 14.2 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 22:00 | 2024-09-06 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 70360 | 882.88 | 0 | 0.0773 | 0 | 5.49 | 13.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-06 23:00 | 2024-09-06 | 23 | 过渡季 | 140595 | 71063 | 882.88 | 0 | 0.0436 | 0 | 4.72 | 13.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 00:00 | 2024-09-07 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 71595 | 882.65 | 0 | 0.0411 | 0 | 4.65 | 12.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 01:00 | 2024-09-07 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 72070 | 882.65 | 0 | 0.0418 | 0 | 4.67 | 12.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 02:00 | 2024-09-07 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 72621 | 882.65 | 0 | 0.0396 | 0 | 4.61 | 12.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 03:00 | 2024-09-07 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 73248 | 882.65 | 0 | 0.0345 | 0 | 4.46 | 12.08 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 04:00 | 2024-09-07 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 73799 | 882.65 | 0 | 0.0318 | 0 | 4.38 | 11.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 05:00 | 2024-09-07 | 5 | 过渡季 | 140595 | 74065 | 882.65 | 0.0084 | 0.0303 | 10.25 | 4.33 | 11.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 06:00 | 2024-09-07 | 6 | 过渡季 | 140595 | 72203 | 882.65 | 0.065 | 0.0345 | 79.28 | 4.46 | 12.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 07:00 | 2024-09-07 | 7 | 过渡季 | 140595 | 68327 | 1037.65 | 0.1467 | 0.0043 | 178.93 | 3.26 | 14.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 08:00 | 2024-09-07 | 8 | 过渡季 | 150000 | 63805 | 1037.65 | 0.2363 | 0 | 288.2 | 1.51 | 17.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 09:00 | 2024-09-07 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.65 | 0.3294 | 0 | 408.65 | 1.19 | 19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 10:00 | 2024-09-07 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.65 | 0.4038 | 0 | 509.55 | 1.93 | 20.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 11:00 | 2024-09-07 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.65 | 0.5023 | 0 | 646.03 | 2.8 | 21.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 12:00 | 2024-09-07 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.65 | 0.5318 | 0.0101 | 689.12 | 3.56 | 22.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 13:00 | 2024-09-07 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.65 | 0.4626 | 0.0209 | 594.6 | 4.01 | 22.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 14:00 | 2024-09-07 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.65 | 0.3703 | 0.0272 | 469.33 | 4.23 | 22.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 15:00 | 2024-09-07 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.65 | 0.2413 | 0.0299 | 299.77 | 4.32 | 22.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 16:00 | 2024-09-07 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.65 | 0.1227 | 0.0328 | 149.6 | 4.41 | 21.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 17:00 | 2024-09-07 | 17 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.65 | 0.0237 | 0.0362 | 28.88 | 4.51 | 19.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 18:00 | 2024-09-07 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1037.65 | 0 | 0.0355 | 0 | 4.49 | 18.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 19:00 | 2024-09-07 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 63330 | 1037.65 | 0 | 0.0335 | 0 | 4.43 | 17.3 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 20:00 | 2024-09-07 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 64793 | 882.65 | 0 | 0.0338 | 0 | 4.44 | 16.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 21:00 | 2024-09-07 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 65895 | 882.65 | 0 | 0.0396 | 0 | 4.61 | 15.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 22:00 | 2024-09-07 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 66503 | 882.65 | 0 | 0.0471 | 0 | 4.81 | 15.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-07 23:00 | 2024-09-07 | 23 | 过渡季 | 140595 | 66731 | 882.65 | 0 | 0.0634 | 0 | 5.2 | 15.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 00:00 | 2024-09-08 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 66750 | 882.42 | 0 | 0.1193 | 0 | 6.22 | 15.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 01:00 | 2024-09-08 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 66351 | 882.42 | 0 | 0.2085 | 0 | 7.37 | 15.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 02:00 | 2024-09-08 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 65800 | 882.42 | 0 | 0.2159 | 0 | 7.45 | 16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 03:00 | 2024-09-08 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 65268 | 882.42 | 0 | 0.2067 | 0 | 7.35 | 16.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 04:00 | 2024-09-08 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 64736 | 882.42 | 0 | 0.2282 | 0 | 7.58 | 16.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 05:00 | 2024-09-08 | 5 | 过渡季 | 140595 | 64033 | 882.42 | 0.0026 | 0.2709 | 3.17 | 8 | 16.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 06:00 | 2024-09-08 | 6 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 882.42 | 0.0173 | 0.3148 | 21.1 | 8.39 | 18.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 07:00 | 2024-09-08 | 7 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1037.42 | 0.0364 | 0.7654 | 44.42 | 11.18 | 19.78 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 08:00 | 2024-09-08 | 8 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.42 | 0.0575 | 0.9002 | 70.12 | 11.79 | 21.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 09:00 | 2024-09-08 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.42 | 0.0894 | 0.7865 | 109.7 | 11.28 | 23.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 10:00 | 2024-09-08 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.42 | 0.2025 | 0.7717 | 253.65 | 11.21 | 25.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 11:00 | 2024-09-08 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.42 | 0.1693 | 0.7865 | 212.05 | 11.28 | 26.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 12:00 | 2024-09-08 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.42 | 0.1532 | 0.6846 | 191.9 | 10.78 | 26.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 13:00 | 2024-09-08 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.42 | 0.1627 | 0.5881 | 204.3 | 10.26 | 27.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 14:00 | 2024-09-08 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.42 | 0.1397 | 0.5236 | 174.9 | 9.88 | 27.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 15:00 | 2024-09-08 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.42 | 0.1291 | 0.4414 | 160.9 | 9.35 | 26.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 16:00 | 2024-09-08 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.42 | 0.0791 | 0.2873 | 97.6 | 8.15 | 25.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 17:00 | 2024-09-08 | 17 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.42 | 0.0222 | 0.1341 | 27.1 | 6.44 | 23.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 18:00 | 2024-09-08 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1037.42 | 0 | 0.0985 | 0 | 5.88 | 22.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 19:00 | 2024-09-08 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1037.42 | 0 | 0.0814 | 0 | 5.57 | 21.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 20:00 | 2024-09-08 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 882.42 | 0 | 0.0634 | 0 | 5.2 | 20.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 21:00 | 2024-09-08 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 882.42 | 0 | 0.0463 | 0 | 4.79 | 20.3 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 22:00 | 2024-09-08 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 882.42 | 0 | 0.0355 | 0 | 4.49 | 19.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-08 23:00 | 2024-09-08 | 23 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 882.42 | 0 | 0.0257 | 0 | 4.18 | 19.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 00:00 | 2024-09-09 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 62000 | 882.21 | 0 | 0.0141 | 0 | 3.74 | 19.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 01:00 | 2024-09-09 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 62000 | 882.21 | 0 | 0.0128 | 0 | 3.68 | 19.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 02:00 | 2024-09-09 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 62000 | 882.21 | 0 | 0.0296 | 0 | 4.31 | 19.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 03:00 | 2024-09-09 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 62000 | 882.21 | 0 | 0.0676 | 0 | 5.29 | 18.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 04:00 | 2024-09-09 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 62646 | 882.21 | 0 | 0.099 | 0 | 5.89 | 17.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 05:00 | 2024-09-09 | 5 | 过渡季 | 140595 | 63995 | 882.21 | 0.0069 | 0.105 | 8.4 | 5.99 | 16.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 06:00 | 2024-09-09 | 6 | 过渡季 | 140595 | 63729 | 882.21 | 0.0574 | 0.1032 | 70.03 | 5.96 | 17.09 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 07:00 | 2024-09-09 | 7 | 过渡季 | 140595 | 62038 | 1037.21 | 0.1369 | 0.1815 | 166.98 | 7.06 | 17.98 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 | 8 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.21 | 0.2182 | 0.2698 | 266.67 | 7.99 | 18.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.21 | 0.2132 | 0.3464 | 261 | 8.65 | 19.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.21 | 0.2042 | 0.4518 | 250.32 | 9.42 | 20.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 11:00 | 2024-09-09 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.21 | 0.2332 | 0.4429 | 287.65 | 9.36 | 20.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 12:00 | 2024-09-09 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.21 | 0.2465 | 0.376 | 304.77 | 8.88 | 20.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 13:00 | 2024-09-09 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.21 | 0.1785 | 0.3591 | 218.52 | 8.75 | 20.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 14:00 | 2024-09-09 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.21 | 0.1118 | 0.3867 | 136.32 | 8.96 | 19.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 15:00 | 2024-09-09 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037.21 | 0.0786 | 0.403 | 95.88 | 9.08 | 18.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 16:00 | 2024-09-09 | 16 | 过渡季 | 150000 | 63881 | 1037.21 | 0.0415 | 0.3303 | 50.55 | 8.52 | 17.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 17:00 | 2024-09-09 | 17 | 过渡季 | 150000 | 65971 | 1037.21 | 0.0092 | 0.2094 | 11.18 | 7.38 | 15.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 18:00 | 2024-09-09 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 67624 | 1037.21 | 0 | 0.0778 | 0 | 5.5 | 15.04 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 19:00 | 2024-09-09 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 69106 | 1037.21 | 0 | 0.0547 | 0 | 5 | 14.26 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 20:00 | 2024-09-09 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 70265 | 882.21 | 0 | 0.0763 | 0 | 5.47 | 13.65 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 21:00 | 2024-09-09 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 70854 | 882.21 | 0 | 0.0905 | 0 | 5.74 | 13.34 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 22:00 | 2024-09-09 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 71196 | 882.21 | 0 | 0.0922 | 0 | 5.77 | 13.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-09 23:00 | 2024-09-09 | 23 | 过渡季 | 140595 | 71424 | 882.21 | 0 | 0.1008 | 0 | 5.92 | 13.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 71823 | 882 | 0 | 0.102 | 0 | 5.94 | 12.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 01:00 | 2024-09-10 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 72393 | 882 | 0 | 0.1086 | 0 | 6.05 | 12.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 02:00 | 2024-09-10 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 73571 | 882 | 0 | 0.102 | 0 | 5.94 | 11.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 03:00 | 2024-09-10 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 75224 | 882 | 0 | 0.095 | 0 | 5.82 | 11.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 04:00 | 2024-09-10 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 76573 | 882 | 0 | 0.0758 | 0 | 5.46 | 10.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 05:00 | 2024-09-10 | 5 | 过渡季 | 140595 | 77238 | 882 | 0.01 | 0.0603 | 12.2 | 5.13 | 9.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 06:00 | 2024-09-10 | 6 | 过渡季 | 140595 | 74806 | 882 | 0.085 | 0.0389 | 103.68 | 4.59 | 11.26 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 07:00 | 2024-09-10 | 7 | 过渡季 | 140595 | 69049 | 1037 | 0.1902 | 0.0753 | 232 | 5.45 | 14.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 | 8 | 过渡季 | 150000 | 64413 | 1037 | 0.3206 | 0.0857 | 393.45 | 5.65 | 16.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037 | 0.4221 | 0.0573 | 528.35 | 5.06 | 18.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 10:00 | 2024-09-10 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037 | 0.4343 | 0.0475 | 547.15 | 4.82 | 19.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 11:00 | 2024-09-10 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037 | 0.4465 | 0.0568 | 565.83 | 5.05 | 20.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 12:00 | 2024-09-10 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037 | 0.3835 | 0.0539 | 482.73 | 4.98 | 20.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 13:00 | 2024-09-10 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037 | 0.2684 | 0.0479 | 332.95 | 4.83 | 20.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 14:00 | 2024-09-10 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037 | 0.1946 | 0.0543 | 238.75 | 4.99 | 20.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 15:00 | 2024-09-10 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037 | 0.1213 | 0.0719 | 147.93 | 5.38 | 19.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 16:00 | 2024-09-10 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1037 | 0.0588 | 0.0825 | 71.65 | 5.59 | 18.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 17:00 | 2024-09-10 | 17 | 过渡季 | 150000 | 64565 | 1037 | 0.0089 | 0.0979 | 10.82 | 5.87 | 16.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 18:00 | 2024-09-10 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 67434 | 1037 | 0 | 0.1038 | 0 | 5.97 | 15.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 19:00 | 2024-09-10 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 68498 | 1037 | 0 | 0.0768 | 0 | 5.48 | 14.58 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 20:00 | 2024-09-10 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 69429 | 882 | 0 | 0.0498 | 0 | 4.88 | 14.09 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 21:00 | 2024-09-10 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 70588 | 882 | 0 | 0.0348 | 0 | 4.47 | 13.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 22:00 | 2024-09-10 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 71709 | 882 | 0 | 0.0312 | 0 | 4.36 | 12.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-10 23:00 | 2024-09-10 | 23 | 过渡季 | 140595 | 72507 | 882 | 0 | 0.0341 | 0 | 4.45 | 12.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 73115 | 881.81 | 0 | 0.0411 | 0 | 4.65 | 12.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 01:00 | 2024-09-11 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 73457 | 881.81 | 0 | 0.0535 | 0 | 4.97 | 11.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 02:00 | 2024-09-11 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 73552 | 881.81 | 0 | 0.0719 | 0 | 5.38 | 11.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 03:00 | 2024-09-11 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 73495 | 881.81 | 0 | 0.0783 | 0 | 5.51 | 11.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 04:00 | 2024-09-11 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 73305 | 881.81 | 0 | 0.0939 | 0 | 5.8 | 12.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 05:00 | 2024-09-11 | 5 | 过渡季 | 140595 | 73096 | 881.81 | 0.0024 | 0.1252 | 2.95 | 6.31 | 12.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 06:00 | 2024-09-11 | 6 | 过渡季 | 140595 | 71595 | 881.81 | 0.0253 | 0.1484 | 30.88 | 6.64 | 12.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 07:00 | 2024-09-11 | 7 | 过渡季 | 140595 | 68935 | 1036.81 | 0.0525 | 0.1621 | 63.97 | 6.82 | 14.35 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 | 8 | 过渡季 | 150000 | 66579 | 1036.81 | 0.0847 | 0.099 | 103.28 | 5.89 | 15.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 | 9 | 过渡季 | 150000 | 64812 | 1036.81 | 0.127 | 0.0486 | 154.88 | 4.85 | 16.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 10:00 | 2024-09-11 | 10 | 过渡季 | 150000 | 63197 | 1036.81 | 0.1275 | 0.0272 | 155.52 | 4.23 | 17.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 11:00 | 2024-09-11 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.81 | 0.1596 | 0.0193 | 194.65 | 3.95 | 18.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 12:00 | 2024-09-11 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.81 | 0.1672 | 0.0175 | 203.95 | 3.88 | 19.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 13:00 | 2024-09-11 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.81 | 0.1412 | 0.0158 | 172.38 | 3.81 | 20.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 14:00 | 2024-09-11 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.81 | 0.1115 | 0.0134 | 136.02 | 3.71 | 21.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 15:00 | 2024-09-11 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.81 | 0.0804 | 0.0178 | 98.1 | 3.89 | 21.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 16:00 | 2024-09-11 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.81 | 0.0367 | 0.024 | 44.72 | 4.12 | 20.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 17:00 | 2024-09-11 | 17 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.81 | 0.006 | 0.0452 | 7.32 | 4.76 | 19.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 18:00 | 2024-09-11 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 62057 | 1036.81 | 0 | 0.1104 | 0 | 6.08 | 17.97 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 19:00 | 2024-09-11 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 63216 | 1036.81 | 0 | 0.1684 | 0 | 6.9 | 17.36 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 20:00 | 2024-09-11 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 64280 | 881.81 | 0 | 0.2022 | 0 | 7.3 | 16.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 21:00 | 2024-09-11 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 65363 | 881.81 | 0 | 0.2459 | 0 | 7.76 | 16.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 22:00 | 2024-09-11 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 66579 | 881.81 | 0 | 0.2795 | 0 | 8.08 | 15.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-11 23:00 | 2024-09-11 | 23 | 过渡季 | 140595 | 68232 | 881.81 | 0 | 0.2929 | 0 | 8.2 | 14.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 70493 | 881.62 | 0 | 0.3031 | 0 | 8.29 | 13.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 01:00 | 2024-09-12 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 72203 | 881.62 | 0 | 0.3219 | 0 | 8.45 | 12.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 02:00 | 2024-09-12 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 73229 | 881.62 | 0 | 0.3043 | 0 | 8.3 | 12.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 03:00 | 2024-09-12 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 73894 | 881.62 | 0 | 0.2224 | 0 | 7.52 | 11.74 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 04:00 | 2024-09-12 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 74065 | 881.62 | 0 | 0.1621 | 0 | 6.82 | 11.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 05:00 | 2024-09-12 | 5 | 过渡季 | 140595 | 73932 | 881.62 | 0.0079 | 0.1226 | 9.65 | 6.27 | 11.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 06:00 | 2024-09-12 | 6 | 过渡季 | 140595 | 71405 | 881.62 | 0.0817 | 0.1008 | 99.6 | 5.92 | 13.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 07:00 | 2024-09-12 | 7 | 过渡季 | 140595 | 66180 | 1036.62 | 0.2022 | 0.1874 | 246.6 | 7.13 | 15.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 | 8 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.62 | 0.3489 | 0.3219 | 433.48 | 8.45 | 18.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.62 | 0.4651 | 0.4227 | 593.28 | 9.22 | 21.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 10:00 | 2024-09-12 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.62 | 0.4994 | 0.4994 | 645 | 9.73 | 22.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 11:00 | 2024-09-12 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.62 | 0.5568 | 0.5417 | 729.38 | 9.99 | 24.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 12:00 | 2024-09-12 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.62 | 0.5679 | 0.5384 | 748.4 | 9.97 | 24.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 13:00 | 2024-09-12 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.62 | 0.4765 | 0.5203 | 620.85 | 9.86 | 25.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 14:00 | 2024-09-12 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.62 | 0.4216 | 0.5106 | 545.08 | 9.8 | 25.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 15:00 | 2024-09-12 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.62 | 0.2628 | 0.5042 | 331.8 | 9.76 | 25.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 16:00 | 2024-09-12 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.62 | 0.1225 | 0.4255 | 151.2 | 9.24 | 24.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 17:00 | 2024-09-12 | 17 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.62 | 0.0165 | 0.3303 | 20.15 | 8.52 | 21.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 18:00 | 2024-09-12 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1036.62 | 0 | 0.3464 | 0 | 8.65 | 19.51 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 19:00 | 2024-09-12 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1036.62 | 0 | 0.3853 | 0 | 8.95 | 18.88 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 20:00 | 2024-09-12 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 881.62 | 0 | 0.4414 | 0 | 9.35 | 18.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 21:00 | 2024-09-12 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 881.62 | 0 | 0.4356 | 0 | 9.31 | 18.06 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 22:00 | 2024-09-12 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 63102 | 881.62 | 0 | 0.3921 | 0 | 9 | 17.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-12 23:00 | 2024-09-12 | 23 | 过渡季 | 140595 | 64318 | 881.62 | 0 | 0.3352 | 0 | 8.56 | 16.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 65477 | 881.44 | 0 | 0.2774 | 0 | 8.06 | 16.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 01:00 | 2024-09-13 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 66484 | 881.44 | 0 | 0.2291 | 0 | 7.59 | 15.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 02:00 | 2024-09-13 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 66978 | 881.44 | 0 | 0.1925 | 0 | 7.19 | 15.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 03:00 | 2024-09-13 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 66731 | 881.44 | 0 | 0.1621 | 0 | 6.82 | 15.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 04:00 | 2024-09-13 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 66199 | 881.44 | 0 | 0.132 | 0 | 6.41 | 15.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 05:00 | 2024-09-13 | 5 | 过渡季 | 140595 | 65648 | 881.44 | 0.0028 | 0.1068 | 3.45 | 6.02 | 16.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 06:00 | 2024-09-13 | 6 | 过渡季 | 140595 | 64033 | 881.44 | 0.0273 | 0.0783 | 33.33 | 5.51 | 16.93 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 07:00 | 2024-09-13 | 7 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1036.44 | 0.0601 | 0.1306 | 73.32 | 6.39 | 18.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 | 8 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.44 | 0.0874 | 0.1773 | 106.57 | 7.01 | 20.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.44 | 0.1424 | 0.2112 | 174.25 | 7.4 | 21.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 10:00 | 2024-09-13 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.44 | 0.2159 | 0.2419 | 268.02 | 7.72 | 22.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 11:00 | 2024-09-13 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.44 | 0.2471 | 0.2741 | 309.12 | 8.03 | 23.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 12:00 | 2024-09-13 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.44 | 0.1659 | 0.3183 | 205.48 | 8.42 | 23.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 13:00 | 2024-09-13 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.44 | 0.2266 | 0.3655 | 282.4 | 8.8 | 23.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 14:00 | 2024-09-13 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.44 | 0.2187 | 0.3565 | 271.3 | 8.73 | 22.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 15:00 | 2024-09-13 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.44 | 0.1538 | 0.3136 | 188.32 | 8.38 | 21.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 16:00 | 2024-09-13 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.44 | 0.0773 | 0.2906 | 94.32 | 8.18 | 19.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 17:00 | 2024-09-13 | 17 | 过渡季 | 150000 | 62380 | 1036.44 | 0.0169 | 0.2677 | 20.58 | 7.97 | 17.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 18:00 | 2024-09-13 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 66750 | 1036.44 | 0 | 0.2698 | 0 | 7.99 | 15.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 19:00 | 2024-09-13 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 70227 | 1036.44 | 0 | 0.2839 | 0 | 8.12 | 13.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 20:00 | 2024-09-13 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 73343 | 881.44 | 0 | 0.2634 | 0 | 7.93 | 12.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 21:00 | 2024-09-13 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 75642 | 881.44 | 0 | 0.234 | 0 | 7.64 | 10.82 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 22:00 | 2024-09-13 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 77523 | 881.44 | 0 | 0.2013 | 0 | 7.29 | 9.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-13 23:00 | 2024-09-13 | 23 | 过渡季 | 140595 | 79214 | 881.44 | 0 | 0.1582 | 0 | 6.77 | 8.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 00:00 | 2024-09-14 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 80468 | 881.28 | 0 | 0.1448 | 0 | 6.59 | 8.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 01:00 | 2024-09-14 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 81513 | 881.28 | 0 | 0.1226 | 0 | 6.27 | 7.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 02:00 | 2024-09-14 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 82463 | 881.28 | 0 | 0.0911 | 0 | 5.75 | 7.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 03:00 | 2024-09-14 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 83071 | 881.28 | 0 | 0.0724 | 0 | 5.39 | 6.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 04:00 | 2024-09-14 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 83299 | 881.28 | 0 | 0.0522 | 0 | 4.94 | 6.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 05:00 | 2024-09-14 | 5 | 过渡季 | 140595 | 83451 | 881.28 | 0.0054 | 0.0411 | 6.53 | 4.65 | 6.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 06:00 | 2024-09-14 | 6 | 过渡季 | 140595 | 80639 | 881.28 | 0.0561 | 0.049 | 68.38 | 4.86 | 8.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 07:00 | 2024-09-14 | 7 | 过渡季 | 140595 | 76136 | 1036.28 | 0.1248 | 0.04 | 152.18 | 4.62 | 10.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 08:00 | 2024-09-14 | 8 | 过渡季 | 150000 | 71785 | 1036.28 | 0.1737 | 0.0243 | 211.88 | 4.13 | 12.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 09:00 | 2024-09-14 | 9 | 过渡季 | 150000 | 67966 | 1036.28 | 0.2911 | 0.0099 | 354.95 | 3.55 | 14.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 10:00 | 2024-09-14 | 10 | 过渡季 | 150000 | 65344 | 1036.28 | 0.3608 | 0.0024 | 444.15 | 3.15 | 16.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 11:00 | 2024-09-14 | 11 | 过渡季 | 150000 | 63558 | 1036.28 | 0.3088 | 0.0034 | 379.08 | 3.21 | 17.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 12:00 | 2024-09-14 | 12 | 过渡季 | 150000 | 63140 | 1036.28 | 0.2539 | 0.0054 | 309.83 | 3.32 | 17.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 13:00 | 2024-09-14 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62627 | 1036.28 | 0.2181 | 0.0091 | 265.92 | 3.51 | 17.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 14:00 | 2024-09-14 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62285 | 1036.28 | 0.1996 | 0.0061 | 243.38 | 3.36 | 17.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 15:00 | 2024-09-14 | 15 | 过渡季 | 150000 | 63102 | 1036.28 | 0.1148 | 0.0089 | 140.05 | 3.5 | 17.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 16:00 | 2024-09-14 | 16 | 过渡季 | 150000 | 65230 | 1036.28 | 0.0616 | 0.0153 | 75.15 | 3.79 | 16.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 17:00 | 2024-09-14 | 17 | 过渡季 | 150000 | 68080 | 1036.28 | 0.0084 | 0.0212 | 10.2 | 4.02 | 14.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 18:00 | 2024-09-14 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 70417 | 1036.28 | 0 | 0.0293 | 0 | 4.3 | 13.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 19:00 | 2024-09-14 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 71690 | 1036.28 | 0 | 0.026 | 0 | 4.19 | 12.9 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 20:00 | 2024-09-14 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 72678 | 881.28 | 0 | 0.0165 | 0 | 3.84 | 12.38 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 21:00 | 2024-09-14 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 73495 | 881.28 | 0 | 0.0043 | 0 | 3.26 | 11.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 22:00 | 2024-09-14 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 73704 | 881.28 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 11.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-14 23:00 | 2024-09-14 | 23 | 过渡季 | 140595 | 73723 | 881.28 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 11.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 00:00 | 2024-09-15 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 73856 | 881.12 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 11.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 01:00 | 2024-09-15 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 73837 | 881.12 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 11.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 02:00 | 2024-09-15 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 73647 | 881.12 | 0 | 0.0019 | 0 | 3.12 | 11.87 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 03:00 | 2024-09-15 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 73533 | 881.12 | 0 | 0.0103 | 0 | 3.57 | 11.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 04:00 | 2024-09-15 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 73286 | 881.12 | 0 | 0.0165 | 0 | 3.84 | 12.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 05:00 | 2024-09-15 | 5 | 过渡季 | 140595 | 72944 | 881.12 | 0.0014 | 0.013 | 1.65 | 3.69 | 12.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 06:00 | 2024-09-15 | 6 | 过渡季 | 140595 | 71652 | 881.12 | 0.0125 | 0.0079 | 15.27 | 3.45 | 12.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 07:00 | 2024-09-15 | 7 | 过渡季 | 140595 | 69600 | 1036.12 | 0.027 | 0.0215 | 32.88 | 4.03 | 14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 08:00 | 2024-09-15 | 8 | 过渡季 | 150000 | 67301 | 1036.12 | 0.0441 | 0.0704 | 53.8 | 5.35 | 15.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 09:00 | 2024-09-15 | 9 | 过渡季 | 150000 | 65306 | 1036.12 | 0.0804 | 0.1613 | 98 | 6.81 | 16.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 10:00 | 2024-09-15 | 10 | 过渡季 | 150000 | 63596 | 1036.12 | 0.0885 | 0.285 | 107.97 | 8.13 | 17.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 11:00 | 2024-09-15 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.12 | 0.0894 | 0.3921 | 109 | 9 | 18.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 12:00 | 2024-09-15 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.12 | 0.0881 | 0.4327 | 107.45 | 9.29 | 19.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 13:00 | 2024-09-15 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.12 | 0.0634 | 0.4241 | 77.35 | 9.23 | 20.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 14:00 | 2024-09-15 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.12 | 0.0514 | 0.3642 | 62.7 | 8.79 | 20.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 15:00 | 2024-09-15 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.12 | 0.0359 | 0.204 | 43.75 | 7.32 | 20.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 16:00 | 2024-09-15 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.12 | 0.0183 | 0.0704 | 22.27 | 5.35 | 19.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 17:00 | 2024-09-15 | 17 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1036.12 | 0.003 | 0.0425 | 3.65 | 4.69 | 18.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 18:00 | 2024-09-15 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 62608 | 1036.12 | 0 | 0.0539 | 0 | 4.98 | 17.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 19:00 | 2024-09-15 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 63045 | 1036.12 | 0 | 0.0676 | 0 | 5.29 | 17.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 20:00 | 2024-09-15 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 63425 | 881.12 | 0 | 0.0612 | 0 | 5.15 | 17.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 21:00 | 2024-09-15 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 63881 | 881.12 | 0 | 0.0299 | 0 | 4.32 | 17.01 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 22:00 | 2024-09-15 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 64451 | 881.12 | 0 | 0.0083 | 0 | 3.47 | 16.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-15 23:00 | 2024-09-15 | 23 | 过渡季 | 140595 | 64964 | 881.12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 65458 | 880.98 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 16.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 01:00 | 2024-09-16 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 66047 | 880.98 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 15.87 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 02:00 | 2024-09-16 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 66617 | 880.98 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 15.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 03:00 | 2024-09-16 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 67244 | 880.98 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 15.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 04:00 | 2024-09-16 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 67795 | 880.98 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 14.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 05:00 | 2024-09-16 | 5 | 过渡季 | 140595 | 68289 | 880.98 | 0.0027 | 0 | 3.28 | 1.53 | 14.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 06:00 | 2024-09-16 | 6 | 过渡季 | 140595 | 67757 | 880.98 | 0.0301 | 0 | 36.67 | 1.63 | 14.97 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 07:00 | 2024-09-16 | 7 | 过渡季 | 140595 | 65211 | 1035.98 | 0.0705 | 0 | 86.03 | 1.38 | 16.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 | 8 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.98 | 0.0968 | 0 | 118.05 | 0.91 | 18.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.98 | 0.1546 | 0 | 188.48 | 0.83 | 19.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 10:00 | 2024-09-16 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.98 | 0.1562 | 0 | 191.4 | 1.32 | 21.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 11:00 | 2024-09-16 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.98 | 0.1593 | 0 | 196.18 | 1.71 | 22.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 12:00 | 2024-09-16 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.98 | 0.1882 | 0 | 233.43 | 1.77 | 23.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 13:00 | 2024-09-16 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.98 | 0.1539 | 0 | 190.35 | 1.58 | 23.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.98 | 0.1261 | 0 | 155.4 | 1.48 | 23.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 15:00 | 2024-09-16 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.98 | 0.0804 | 0 | 98.38 | 1.85 | 23.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 16:00 | 2024-09-16 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.98 | 0.0388 | 0 | 47.33 | 2.26 | 22.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 17:00 | 2024-09-16 | 17 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.98 | 0.005 | 0 | 6.12 | 2.74 | 20.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 18:00 | 2024-09-16 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1035.98 | 0 | 0.0123 | 0 | 3.66 | 19.51 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 19:00 | 2024-09-16 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1035.98 | 0 | 0.0338 | 0 | 4.44 | 18.78 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 20:00 | 2024-09-16 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 880.98 | 0 | 0.0436 | 0 | 4.72 | 18.11 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 21:00 | 2024-09-16 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 62893 | 880.98 | 0 | 0.0393 | 0 | 4.6 | 17.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 22:00 | 2024-09-16 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 63710 | 880.98 | 0 | 0.0335 | 0 | 4.43 | 17.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-16 23:00 | 2024-09-16 | 23 | 过渡季 | 140595 | 64337 | 880.98 | 0 | 0.0272 | 0 | 4.23 | 16.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 64755 | 880.84 | 0 | 0.0199 | 0 | 3.97 | 16.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 01:00 | 2024-09-17 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 65173 | 880.84 | 0 | 0.0161 | 0 | 3.82 | 16.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 02:00 | 2024-09-17 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 65610 | 880.84 | 0 | 0.0121 | 0 | 3.65 | 16.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 03:00 | 2024-09-17 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 66009 | 880.84 | 0 | 0.0123 | 0 | 3.66 | 15.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 04:00 | 2024-09-17 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 66465 | 880.84 | 0 | 0.0173 | 0 | 3.87 | 15.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 05:00 | 2024-09-17 | 5 | 过渡季 | 140595 | 66731 | 880.84 | 0.0044 | 0.0248 | 5.4 | 4.15 | 15.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 06:00 | 2024-09-17 | 6 | 过渡季 | 140595 | 65325 | 880.84 | 0.0427 | 0.026 | 52.05 | 4.19 | 16.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 07:00 | 2024-09-17 | 7 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1035.84 | 0.0837 | 0.0498 | 102.05 | 4.88 | 18.33 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 | 8 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.84 | 0.1299 | 0.09 | 158.4 | 5.73 | 21.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.84 | 0.2743 | 0.1206 | 343.75 | 6.24 | 23.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 10:00 | 2024-09-17 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.84 | 0.349 | 0.1462 | 444.5 | 6.61 | 24.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 11:00 | 2024-09-17 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.84 | 0.4246 | 0.1708 | 548.95 | 6.93 | 25.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 12:00 | 2024-09-17 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.84 | 0.472 | 0.1732 | 616.38 | 6.96 | 26.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 13:00 | 2024-09-17 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.84 | 0.376 | 0.1506 | 484.95 | 6.67 | 26.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 14:00 | 2024-09-17 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.84 | 0.284 | 0.1155 | 361.38 | 6.16 | 26.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 15:00 | 2024-09-17 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.84 | 0.1748 | 0.0783 | 218.77 | 5.51 | 25.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 16:00 | 2024-09-17 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.84 | 0.083 | 0.0486 | 102.22 | 4.85 | 24.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 17:00 | 2024-09-17 | 17 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.84 | 0.0121 | 0.0375 | 14.75 | 4.55 | 22.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 18:00 | 2024-09-17 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1035.84 | 0 | 0.0514 | 0 | 4.92 | 21.01 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 19:00 | 2024-09-17 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1035.84 | 0 | 0.0709 | 0 | 5.36 | 20.41 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 20:00 | 2024-09-17 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 880.84 | 0 | 0.0894 | 0 | 5.72 | 19.9 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 21:00 | 2024-09-17 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 880.84 | 0 | 0.105 | 0 | 5.99 | 19.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 22:00 | 2024-09-17 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 880.84 | 0 | 0.1148 | 0 | 6.15 | 18.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-17 23:00 | 2024-09-17 | 23 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 880.84 | 0 | 0.12 | 0 | 6.23 | 18.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 62000 | 880.71 | 0 | 0.1123 | 0 | 6.11 | 18.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 01:00 | 2024-09-18 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 62190 | 880.71 | 0 | 0.1167 | 0 | 6.18 | 17.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 02:00 | 2024-09-18 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 62741 | 880.71 | 0 | 0.1239 | 0 | 6.29 | 17.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 03:00 | 2024-09-18 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 63178 | 880.71 | 0 | 0.1397 | 0 | 6.52 | 17.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 04:00 | 2024-09-18 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 63520 | 880.71 | 0 | 0.1536 | 0 | 6.71 | 17.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 05:00 | 2024-09-18 | 5 | 过渡季 | 140595 | 63862 | 880.71 | 0.0052 | 0.1582 | 6.4 | 6.77 | 17.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 06:00 | 2024-09-18 | 6 | 过渡季 | 140595 | 62589 | 880.71 | 0.0732 | 0.1529 | 89.32 | 6.7 | 17.69 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 07:00 | 2024-09-18 | 7 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1035.71 | 0.1935 | 0.1882 | 236.4 | 7.14 | 19.58 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 | 8 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.71 | 0.2912 | 0.2224 | 363.8 | 7.52 | 21.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.71 | 0.4155 | 0.2282 | 532.2 | 7.58 | 23.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 10:00 | 2024-09-18 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.71 | 0.4585 | 0.232 | 594.2 | 7.62 | 24.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 11:00 | 2024-09-18 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.71 | 0.4986 | 0.2187 | 653.17 | 7.48 | 25.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 12:00 | 2024-09-18 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.71 | 0.4473 | 0.1891 | 583.17 | 7.15 | 26.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 13:00 | 2024-09-18 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.71 | 0.38 | 0.159 | 491.15 | 6.78 | 26.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 14:00 | 2024-09-18 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.71 | 0.2557 | 0.1313 | 324.95 | 6.4 | 26.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 15:00 | 2024-09-18 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.71 | 0.1742 | 0.1044 | 218.57 | 5.98 | 26.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 16:00 | 2024-09-18 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.71 | 0.0821 | 0.0709 | 101.35 | 5.36 | 25.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 17:00 | 2024-09-18 | 17 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.71 | 0.0113 | 0.0467 | 13.82 | 4.8 | 23.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 18:00 | 2024-09-18 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1035.71 | 0 | 0.0498 | 0 | 4.88 | 21.62 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 19:00 | 2024-09-18 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1035.71 | 0 | 0.0586 | 0 | 5.09 | 20.73 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 20:00 | 2024-09-18 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 880.71 | 0 | 0.0773 | 0 | 5.49 | 19.94 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 21:00 | 2024-09-18 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 880.71 | 0 | 0.1111 | 0 | 6.09 | 19.26 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 22:00 | 2024-09-18 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 880.71 | 0 | 0.1559 | 0 | 6.74 | 18.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-18 23:00 | 2024-09-18 | 23 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 880.71 | 0 | 0.1978 | 0 | 7.25 | 18.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 62114 | 880.6 | 0 | 0.2763 | 0 | 8.05 | 17.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 01:00 | 2024-09-19 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 62019 | 880.6 | 0 | 0.3136 | 0 | 8.38 | 17.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 02:00 | 2024-09-19 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 62133 | 880.6 | 0 | 0.38 | 0 | 8.91 | 17.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 03:00 | 2024-09-19 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 62836 | 880.6 | 0 | 0.2624 | 0 | 7.92 | 17.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 04:00 | 2024-09-19 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 63026 | 880.6 | 0 | 0.1969 | 0 | 7.24 | 17.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 05:00 | 2024-09-19 | 5 | 过渡季 | 140595 | 62855 | 880.6 | 0.0036 | 0.1757 | 4.45 | 6.99 | 17.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 06:00 | 2024-09-19 | 6 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 880.6 | 0.0465 | 0.1521 | 56.72 | 6.69 | 18.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 07:00 | 2024-09-19 | 7 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 1035.6 | 0.1223 | 0.2177 | 149.12 | 7.47 | 20.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 | 8 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.6 | 0.2053 | 0.2389 | 254.77 | 7.69 | 22.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.6 | 0.3366 | 0.2022 | 428 | 7.3 | 24.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 10:00 | 2024-09-19 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.6 | 0.3962 | 0.2103 | 510.4 | 7.39 | 25.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 11:00 | 2024-09-19 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.6 | 0.4545 | 0.2224 | 592.17 | 7.52 | 26.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 12:00 | 2024-09-19 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.6 | 0.4458 | 0.2122 | 581.3 | 7.41 | 26.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 13:00 | 2024-09-19 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.6 | 0.3675 | 0.1969 | 474.42 | 7.24 | 26.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 14:00 | 2024-09-19 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.6 | 0.2461 | 0.1765 | 312.25 | 7 | 26.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 15:00 | 2024-09-19 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.6 | 0.1579 | 0.1492 | 197.5 | 6.65 | 26.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 16:00 | 2024-09-19 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.6 | 0.0705 | 0.1098 | 86.85 | 6.07 | 25.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 17:00 | 2024-09-19 | 17 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.6 | 0.0087 | 0.0768 | 10.62 | 5.48 | 23.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 18:00 | 2024-09-19 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1035.6 | 0 | 0.083 | 0 | 5.6 | 22.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 19:00 | 2024-09-19 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 1035.6 | 0 | 0.1068 | 0 | 6.02 | 21.38 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 20:00 | 2024-09-19 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 880.6 | 0 | 0.1293 | 0 | 6.37 | 20.88 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 21:00 | 2024-09-19 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 880.6 | 0 | 0.1348 | 0 | 6.45 | 20.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 22:00 | 2024-09-19 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 62000 | 880.6 | 0 | 0.1266 | 0 | 6.33 | 20.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-19 23:00 | 2024-09-19 | 23 | 过渡季 | 140595 | 62000 | 880.6 | 0 | 0.1259 | 0 | 6.32 | 19.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 62000 | 880.49 | 0 | 0.1098 | 0 | 6.07 | 19.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 01:00 | 2024-09-20 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 62000 | 880.49 | 0 | 0.0758 | 0 | 5.46 | 18.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 02:00 | 2024-09-20 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 62000 | 880.49 | 0 | 0.0455 | 0 | 4.77 | 18.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 03:00 | 2024-09-20 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 62000 | 880.49 | 0 | 0.0518 | 0 | 4.93 | 18.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 04:00 | 2024-09-20 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 63330 | 880.49 | 0 | 0.1708 | 0 | 6.93 | 17.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 05:00 | 2024-09-20 | 5 | 过渡季 | 140595 | 67358 | 880.49 | 0.0027 | 0.6389 | 3.35 | 10.54 | 15.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 06:00 | 2024-09-20 | 6 | 过渡季 | 140595 | 71519 | 880.49 | 0.0436 | 0.95 | 53.15 | 13.21 | 12.99 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 07:00 | 2024-09-20 | 7 | 过渡季 | 140595 | 73400 | 1035.49 | 0.107 | 0.95 | 130.45 | 13.94 | 12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 | 8 | 过渡季 | 150000 | 73020 | 1035.49 | 0.1721 | 0.95 | 209.85 | 14.02 | 12.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 | 9 | 过渡季 | 150000 | 70531 | 1035.49 | 0.3252 | 0.95 | 396.55 | 14.47 | 13.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 10:00 | 2024-09-20 | 10 | 过渡季 | 150000 | 66408 | 1035.49 | 0.3836 | 0.95 | 472.58 | 14.65 | 15.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 11:00 | 2024-09-20 | 11 | 过渡季 | 150000 | 63406 | 1035.49 | 0.4609 | 0.95 | 577.6 | 14.08 | 17.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 12:00 | 2024-09-20 | 12 | 过渡季 | 150000 | 63102 | 1035.49 | 0.4993 | 0.95 | 629.45 | 13.16 | 17.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 13:00 | 2024-09-20 | 13 | 过渡季 | 150000 | 64090 | 1035.49 | 0.4475 | 0.95 | 558.83 | 12.3 | 16.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 14:00 | 2024-09-20 | 14 | 过渡季 | 150000 | 65420 | 1035.49 | 0.3163 | 0.8909 | 387.1 | 11.75 | 16.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 15:00 | 2024-09-20 | 15 | 过渡季 | 150000 | 67130 | 1035.49 | 0.214 | 0.7994 | 260.92 | 11.34 | 15.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 16:00 | 2024-09-20 | 16 | 过渡季 | 150000 | 69429 | 1035.49 | 0.108 | 0.6904 | 131.68 | 10.81 | 14.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 17:00 | 2024-09-20 | 17 | 过渡季 | 150000 | 72165 | 1035.49 | 0.0133 | 0.5187 | 16.17 | 9.85 | 12.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 18:00 | 2024-09-20 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 74958 | 1035.49 | 0 | 0.3451 | 0 | 8.64 | 11.18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 19:00 | 2024-09-20 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 77105 | 1035.49 | 0 | 0.2419 | 0 | 7.72 | 10.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 20:00 | 2024-09-20 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 79062 | 880.49 | 0 | 0.204 | 0 | 7.32 | 9.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 21:00 | 2024-09-20 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 80962 | 880.49 | 0 | 0.1765 | 0 | 7 | 8.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 22:00 | 2024-09-20 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 82729 | 880.49 | 0 | 0.1448 | 0 | 6.59 | 7.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-20 23:00 | 2024-09-20 | 23 | 过渡季 | 140595 | 84192 | 880.49 | 0 | 0.1232 | 0 | 6.28 | 6.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 00:00 | 2024-09-21 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 85408 | 880.4 | 0 | 0.1174 | 0 | 6.19 | 5.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 01:00 | 2024-09-21 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 86434 | 880.4 | 0 | 0.1187 | 0 | 6.21 | 5.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 02:00 | 2024-09-21 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 87270 | 880.4 | 0 | 0.118 | 0 | 6.2 | 4.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 03:00 | 2024-09-21 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 87745 | 880.4 | 0 | 0.1008 | 0 | 5.92 | 4.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 04:00 | 2024-09-21 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 87859 | 880.4 | 0 | 0.0962 | 0 | 5.84 | 4.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 05:00 | 2024-09-21 | 5 | 过渡季 | 140595 | 88543 | 880.4 | 0.0065 | 0.0851 | 7.95 | 5.64 | 4.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 06:00 | 2024-09-21 | 6 | 过渡季 | 140595 | 86510 | 880.4 | 0.1121 | 0.1032 | 136.65 | 5.96 | 5.1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 07:00 | 2024-09-21 | 7 | 过渡季 | 140595 | 81912 | 1035.4 | 0.2826 | 0.1369 | 344.58 | 6.48 | 7.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 08:00 | 2024-09-21 | 8 | 过渡季 | 150000 | 77409 | 1035.4 | 0.4473 | 0.1514 | 545.53 | 6.68 | 9.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 09:00 | 2024-09-21 | 9 | 过渡季 | 150000 | 73533 | 1035.4 | 0.5637 | 0.1499 | 699.83 | 6.66 | 11.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 10:00 | 2024-09-21 | 10 | 过渡季 | 150000 | 70455 | 1035.4 | 0.6342 | 0.1383 | 800.83 | 6.5 | 13.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 11:00 | 2024-09-21 | 11 | 过渡季 | 150000 | 68175 | 1035.4 | 0.658 | 0.1286 | 838.35 | 6.36 | 14.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 12:00 | 2024-09-21 | 12 | 过渡季 | 150000 | 66560 | 1035.4 | 0.6377 | 0.1286 | 813.25 | 6.36 | 15.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 13:00 | 2024-09-21 | 13 | 过渡季 | 150000 | 65705 | 1035.4 | 0.5727 | 0.1286 | 725.05 | 6.36 | 16.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 14:00 | 2024-09-21 | 14 | 过渡季 | 150000 | 65743 | 1035.4 | 0.4659 | 0.1174 | 581.03 | 6.19 | 16.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 15:00 | 2024-09-21 | 15 | 过渡季 | 150000 | 66674 | 1035.4 | 0.3232 | 0.095 | 394.83 | 5.82 | 15.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 16:00 | 2024-09-21 | 16 | 过渡季 | 150000 | 68897 | 1035.4 | 0.1533 | 0.0634 | 186.95 | 5.2 | 14.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 17:00 | 2024-09-21 | 17 | 过渡季 | 150000 | 74369 | 1035.4 | 0.0154 | 0.0414 | 18.75 | 4.66 | 11.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 18:00 | 2024-09-21 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 78283 | 1035.4 | 0 | 0.0368 | 0 | 4.53 | 9.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 19:00 | 2024-09-21 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 79841 | 1035.4 | 0 | 0.0309 | 0 | 4.35 | 8.61 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 20:00 | 2024-09-21 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 81114 | 880.4 | 0 | 0.0163 | 0 | 3.83 | 7.94 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 21:00 | 2024-09-21 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 82045 | 880.4 | 0 | 0.0032 | 0 | 3.2 | 7.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 22:00 | 2024-09-21 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 82672 | 880.4 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 7.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-21 23:00 | 2024-09-21 | 23 | 过渡季 | 140595 | 83432 | 880.4 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 6.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 00:00 | 2024-09-22 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 84496 | 880.31 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 6.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 01:00 | 2024-09-22 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 85503 | 880.31 | 0 | 0.0006 | 0 | 3.04 | 5.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 02:00 | 2024-09-22 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 85959 | 880.31 | 0 | 0.005 | 0 | 3.3 | 5.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 03:00 | 2024-09-22 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 86073 | 880.31 | 0 | 0.0067 | 0 | 3.39 | 5.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 04:00 | 2024-09-22 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 86339 | 880.31 | 0 | 0.0073 | 0 | 3.42 | 5.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 05:00 | 2024-09-22 | 5 | 过渡季 | 140595 | 87118 | 880.31 | 0.0065 | 0.0093 | 7.97 | 3.52 | 4.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 06:00 | 2024-09-22 | 6 | 过渡季 | 140595 | 82748 | 880.31 | 0.116 | 0.0054 | 141.45 | 3.32 | 7.08 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 07:00 | 2024-09-22 | 7 | 过渡季 | 140595 | 77580 | 1035.31 | 0.2831 | 0.0012 | 345.27 | 3.08 | 9.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 08:00 | 2024-09-22 | 8 | 过渡季 | 150000 | 72032 | 1035.31 | 0.4349 | 0.0121 | 532.58 | 3.65 | 12.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 09:00 | 2024-09-22 | 9 | 过渡季 | 150000 | 68403 | 1035.31 | 0.5464 | 0.011 | 684.88 | 3.6 | 14.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 10:00 | 2024-09-22 | 10 | 过渡季 | 150000 | 65116 | 1035.31 | 0.6139 | 0.0103 | 782.88 | 3.57 | 16.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 11:00 | 2024-09-22 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62532 | 1035.31 | 0.6482 | 0.0119 | 836.1 | 3.64 | 17.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 12:00 | 2024-09-22 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.31 | 0.6255 | 0.013 | 807.83 | 3.69 | 18.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 13:00 | 2024-09-22 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.31 | 0.56 | 0.0137 | 718.22 | 3.72 | 19.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 14:00 | 2024-09-22 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.31 | 0.4532 | 0.0141 | 572.75 | 3.74 | 19.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 15:00 | 2024-09-22 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.31 | 0.3119 | 0.0151 | 386.12 | 3.78 | 19.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 16:00 | 2024-09-22 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62266 | 1035.31 | 0.1464 | 0.0128 | 178.5 | 3.68 | 17.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 17:00 | 2024-09-22 | 17 | 过渡季 | 150000 | 68460 | 1035.31 | 0.0134 | 0.0093 | 16.33 | 3.52 | 14.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 18:00 | 2024-09-22 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 71500 | 1035.31 | 0 | 0.0054 | 0 | 3.32 | 13 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 19:00 | 2024-09-22 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 72754 | 1035.31 | 0 | 0.0016 | 0 | 3.1 | 12.34 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 20:00 | 2024-09-22 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 74236 | 880.31 | 0 | 0.0022 | 0 | 3.14 | 11.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 21:00 | 2024-09-22 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 76326 | 880.31 | 0 | 0.0105 | 0 | 3.58 | 10.46 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 22:00 | 2024-09-22 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 78587 | 880.31 | 0 | 0.0325 | 0 | 4.4 | 9.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-22 23:00 | 2024-09-22 | 23 | 过渡季 | 140595 | 80221 | 880.31 | 0 | 0.063 | 0 | 5.19 | 8.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 81380 | 880.24 | 0 | 0.0862 | 0 | 5.66 | 7.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 01:00 | 2024-09-23 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 82387 | 880.24 | 0 | 0.095 | 0 | 5.82 | 7.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 02:00 | 2024-09-23 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 83280 | 880.24 | 0 | 0.0962 | 0 | 5.84 | 6.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 03:00 | 2024-09-23 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 84059 | 880.24 | 0 | 0.0905 | 0 | 5.74 | 6.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 04:00 | 2024-09-23 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 84743 | 880.24 | 0 | 0.0768 | 0 | 5.48 | 6.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 05:00 | 2024-09-23 | 5 | 过渡季 | 140595 | 85199 | 880.24 | 0.0059 | 0.0621 | 7.15 | 5.17 | 5.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 06:00 | 2024-09-23 | 6 | 过渡季 | 140595 | 80050 | 880.24 | 0.1116 | 0.0411 | 136.15 | 4.65 | 8.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 07:00 | 2024-09-23 | 7 | 过渡季 | 140595 | 74426 | 1035.24 | 0.2749 | 0.0079 | 335.25 | 3.45 | 11.46 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 | 8 | 过渡季 | 150000 | 66750 | 1035.24 | 0.4223 | 0.0091 | 522.42 | 3.51 | 15.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.24 | 0.5267 | 0.0079 | 672.1 | 3.45 | 19.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 10:00 | 2024-09-23 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.24 | 0.5915 | 0.0046 | 768.03 | 3.28 | 20.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 11:00 | 2024-09-23 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.24 | 0.6184 | 0.0103 | 810.45 | 3.57 | 22.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 12:00 | 2024-09-23 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.24 | 0.5967 | 0.0201 | 781.97 | 3.98 | 22.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 13:00 | 2024-09-23 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.24 | 0.5319 | 0.0266 | 691.3 | 4.21 | 23.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 14:00 | 2024-09-23 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.24 | 0.4277 | 0.0281 | 547.25 | 4.26 | 23.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 15:00 | 2024-09-23 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.24 | 0.2896 | 0.0231 | 362.65 | 4.09 | 22.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 16:00 | 2024-09-23 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.24 | 0.1322 | 0.0151 | 161.35 | 3.78 | 21.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 17:00 | 2024-09-23 | 17 | 过渡季 | 150000 | 63007 | 1035.24 | 0.0107 | 0.0193 | 13.07 | 3.95 | 17.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 18:00 | 2024-09-23 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 67035 | 1035.24 | 0 | 0.0444 | 0 | 4.74 | 15.35 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 19:00 | 2024-09-23 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 69163 | 1035.24 | 0 | 0.0917 | 0 | 5.76 | 14.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 20:00 | 2024-09-23 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 70835 | 880.24 | 0 | 0.1544 | 0 | 6.72 | 13.35 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 21:00 | 2024-09-23 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 72279 | 880.24 | 0 | 0.2168 | 0 | 7.46 | 12.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 22:00 | 2024-09-23 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 73590 | 880.24 | 0 | 0.2709 | 0 | 8 | 11.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-23 23:00 | 2024-09-23 | 23 | 过渡季 | 140595 | 74692 | 880.24 | 0 | 0.3054 | 0 | 8.31 | 11.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 75566 | 880.17 | 0 | 0.3101 | 0 | 8.35 | 10.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 01:00 | 2024-09-24 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 76269 | 880.17 | 0 | 0.3112 | 0 | 8.36 | 10.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 02:00 | 2024-09-24 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 76915 | 880.17 | 0 | 0.3089 | 0 | 8.34 | 10.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 03:00 | 2024-09-24 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 77675 | 880.17 | 0 | 0.2828 | 0 | 8.11 | 9.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 04:00 | 2024-09-24 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 78549 | 880.17 | 0 | 0.235 | 0 | 7.65 | 9.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 05:00 | 2024-09-24 | 5 | 过渡季 | 140595 | 79176 | 880.17 | 0.0041 | 0.1942 | 5 | 7.21 | 8.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 06:00 | 2024-09-24 | 6 | 过渡季 | 140595 | 75737 | 880.17 | 0.0722 | 0.1213 | 88.05 | 6.25 | 10.77 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 07:00 | 2024-09-24 | 7 | 过渡季 | 140595 | 70493 | 1035.17 | 0.1806 | 0.051 | 220.27 | 4.91 | 13.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 | 8 | 过渡季 | 150000 | 63026 | 1035.17 | 0.2886 | 0.0804 | 353.77 | 5.55 | 17.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.17 | 0.4739 | 0.1306 | 604.83 | 6.39 | 21.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.17 | 0.5579 | 0.0608 | 725.25 | 5.14 | 22.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 11:00 | 2024-09-24 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.17 | 0.5841 | 0.0748 | 767.28 | 5.44 | 23.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 12:00 | 2024-09-24 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.17 | 0.5565 | 0.2149 | 729.88 | 7.44 | 24.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 13:00 | 2024-09-24 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.17 | 0.4916 | 0.3934 | 637.9 | 9.01 | 24.11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 14:00 | 2024-09-24 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.17 | 0.4016 | 0.5518 | 512.5 | 10.05 | 23.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 15:00 | 2024-09-24 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.17 | 0.2696 | 0.6041 | 336.08 | 10.35 | 22.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 16:00 | 2024-09-24 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.17 | 0.1216 | 0.4607 | 148.25 | 9.48 | 20.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 17:00 | 2024-09-24 | 17 | 过渡季 | 150000 | 64128 | 1035.17 | 0.009 | 0.3159 | 10.95 | 8.4 | 16.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 18:00 | 2024-09-24 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 68099 | 1035.17 | 0 | 0.3077 | 0 | 8.33 | 14.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 19:00 | 2024-09-24 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 70113 | 1035.17 | 0 | 0.2884 | 0 | 8.16 | 13.73 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 20:00 | 2024-09-24 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 71956 | 880.17 | 0 | 0.2459 | 0 | 7.76 | 12.76 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 21:00 | 2024-09-24 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 73096 | 880.17 | 0 | 0.2131 | 0 | 7.42 | 12.16 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 22:00 | 2024-09-24 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 74616 | 880.17 | 0 | 0.2094 | 0 | 7.38 | 11.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-24 23:00 | 2024-09-24 | 23 | 过渡季 | 140595 | 76079 | 880.17 | 0 | 0.1874 | 0 | 7.13 | 10.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 77523 | 880.12 | 0 | 0.1492 | 0 | 6.65 | 9.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 01:00 | 2024-09-25 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 78682 | 880.12 | 0 | 0.13 | 0 | 6.38 | 9.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 02:00 | 2024-09-25 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 79632 | 880.12 | 0 | 0.1239 | 0 | 6.29 | 8.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 03:00 | 2024-09-25 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 79613 | 880.12 | 0 | 0.0873 | 0 | 5.68 | 8.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 04:00 | 2024-09-25 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 80183 | 880.12 | 0 | 0.0535 | 0 | 4.97 | 8.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 05:00 | 2024-09-25 | 5 | 过渡季 | 140595 | 81437 | 880.12 | 0.0046 | 0.0278 | 5.57 | 4.25 | 7.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 06:00 | 2024-09-25 | 6 | 过渡季 | 140595 | 78378 | 880.12 | 0.1019 | 0.0044 | 124.28 | 3.27 | 9.38 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 07:00 | 2024-09-25 | 7 | 过渡季 | 140595 | 72982 | 1035.12 | 0.2594 | 0 | 316.4 | 1.47 | 12.22 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 | 8 | 过渡季 | 150000 | 64147 | 1035.12 | 0.4043 | 0 | 501.98 | 1.2 | 16.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.12 | 0.5111 | 0 | 651.62 | 2.97 | 19.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 10:00 | 2024-09-25 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.12 | 0.5765 | 0.0217 | 746.8 | 4.04 | 20.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 11:00 | 2024-09-25 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.12 | 0.6093 | 0.04 | 796.1 | 4.62 | 21.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 12:00 | 2024-09-25 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.12 | 0.5725 | 0.0463 | 745.03 | 4.79 | 22.11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 13:00 | 2024-09-25 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.12 | 0.4844 | 0.0386 | 622.28 | 4.58 | 22.11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 14:00 | 2024-09-25 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.12 | 0.3928 | 0.0266 | 497.35 | 4.21 | 21.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 15:00 | 2024-09-25 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.12 | 0.2596 | 0.0112 | 321.88 | 3.61 | 21.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 16:00 | 2024-09-25 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.12 | 0.1173 | 0 | 143.02 | 2.72 | 20.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 17:00 | 2024-09-25 | 17 | 过渡季 | 150000 | 62513 | 1035.12 | 0.0083 | 0 | 10.15 | 2.43 | 17.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 18:00 | 2024-09-25 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 66332 | 1035.12 | 0 | 0.0112 | 0 | 3.61 | 15.72 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 19:00 | 2024-09-25 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 68992 | 1035.12 | 0 | 0.0414 | 0 | 4.66 | 14.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 20:00 | 2024-09-25 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 71139 | 880.12 | 0 | 0.0644 | 0 | 5.22 | 13.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 21:00 | 2024-09-25 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 72887 | 880.12 | 0 | 0.0729 | 0 | 5.4 | 12.27 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 22:00 | 2024-09-25 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 74350 | 880.12 | 0 | 0.0685 | 0 | 5.31 | 11.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-25 23:00 | 2024-09-25 | 23 | 过渡季 | 140595 | 75357 | 880.12 | 0 | 0.0581 | 0 | 5.08 | 10.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 76041 | 880.07 | 0 | 0.0455 | 0 | 4.77 | 10.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 01:00 | 2024-09-26 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 76611 | 880.07 | 0 | 0.0375 | 0 | 4.55 | 10.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 02:00 | 2024-09-26 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 77029 | 880.07 | 0 | 0.0362 | 0 | 4.51 | 10.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 03:00 | 2024-09-26 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 77713 | 880.07 | 0 | 0.0322 | 0 | 4.39 | 9.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 04:00 | 2024-09-26 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 78492 | 880.07 | 0 | 0.0429 | 0 | 4.7 | 9.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 05:00 | 2024-09-26 | 5 | 过渡季 | 140595 | 78701 | 880.07 | 0.0034 | 0.0586 | 4.1 | 5.09 | 9.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 06:00 | 2024-09-26 | 6 | 过渡季 | 140595 | 74806 | 880.07 | 0.0759 | 0.0648 | 92.55 | 5.23 | 11.26 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 07:00 | 2024-09-26 | 7 | 过渡季 | 140595 | 69733 | 1035.07 | 0.2 | 0.0393 | 243.95 | 4.6 | 13.93 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 | 8 | 过渡季 | 150000 | 64679 | 1035.07 | 0.3281 | 0.0709 | 402.77 | 5.36 | 16.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.07 | 0.3319 | 0.1259 | 411.95 | 6.32 | 19.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 10:00 | 2024-09-26 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.07 | 0.3638 | 0.1544 | 457.12 | 6.72 | 20.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 11:00 | 2024-09-26 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.07 | 0.4486 | 0.1942 | 572.22 | 7.21 | 21.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 12:00 | 2024-09-26 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.07 | 0.4571 | 0.2582 | 583.95 | 7.88 | 21.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 13:00 | 2024-09-26 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.07 | 0.4568 | 0.3365 | 582.08 | 8.57 | 21.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 14:00 | 2024-09-26 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.07 | 0.3695 | 0.403 | 463.5 | 9.08 | 20.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 15:00 | 2024-09-26 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.07 | 0.2331 | 0.4371 | 286.33 | 9.32 | 19.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 16:00 | 2024-09-26 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.07 | 0.09 | 0.3894 | 109.72 | 8.98 | 18.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 17:00 | 2024-09-26 | 17 | 过渡季 | 150000 | 63140 | 1035.07 | 0.0058 | 0.3148 | 7.07 | 8.39 | 17.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 18:00 | 2024-09-26 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 65610 | 1035.07 | 0 | 0.3642 | 0 | 8.79 | 16.1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 19:00 | 2024-09-26 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 67757 | 1035.07 | 0 | 0.372 | 0 | 8.85 | 14.97 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 20:00 | 2024-09-26 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 69714 | 880.07 | 0 | 0.2817 | 0 | 8.1 | 13.94 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 21:00 | 2024-09-26 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 71101 | 880.07 | 0 | 0.2469 | 0 | 7.77 | 13.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 22:00 | 2024-09-26 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 71956 | 880.07 | 0 | 0.2389 | 0 | 7.69 | 12.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-26 23:00 | 2024-09-26 | 23 | 过渡季 | 140595 | 72773 | 880.07 | 0 | 0.2439 | 0 | 7.74 | 12.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 73286 | 880.04 | 0 | 0.2873 | 0 | 8.15 | 12.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 01:00 | 2024-09-27 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 74236 | 880.04 | 0 | 0.3136 | 0 | 8.38 | 11.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 02:00 | 2024-09-27 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 75319 | 880.04 | 0 | 0.2906 | 0 | 8.18 | 10.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 03:00 | 2024-09-27 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 76098 | 880.04 | 0 | 0.2459 | 0 | 7.76 | 10.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 04:00 | 2024-09-27 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 76288 | 880.04 | 0 | 0.2049 | 0 | 7.33 | 10.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 05:00 | 2024-09-27 | 5 | 过渡季 | 140595 | 76022 | 880.04 | 0.0028 | 0.2013 | 3.45 | 7.29 | 10.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 06:00 | 2024-09-27 | 6 | 过渡季 | 140595 | 74426 | 880.04 | 0.0613 | 0.2687 | 74.8 | 7.98 | 11.46 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 07:00 | 2024-09-27 | 7 | 过渡季 | 140595 | 70892 | 1035.04 | 0.1869 | 0.4488 | 227.9 | 9.4 | 13.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 | 8 | 过渡季 | 150000 | 66636 | 1035.04 | 0.3014 | 0.5638 | 367.52 | 10.12 | 15.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62912 | 1035.04 | 0.3729 | 0.5318 | 462.27 | 9.93 | 17.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.04 | 0.4462 | 0.5058 | 561.75 | 9.77 | 18.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 11:00 | 2024-09-27 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.04 | 0.4671 | 0.5219 | 590.8 | 9.87 | 19.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 12:00 | 2024-09-27 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.04 | 0.4234 | 0.5518 | 532.85 | 10.05 | 19.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 13:00 | 2024-09-27 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.04 | 0.3407 | 0.5881 | 423.73 | 10.26 | 19.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 14:00 | 2024-09-27 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.04 | 0.183 | 0.5707 | 223.18 | 10.16 | 18.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 15:00 | 2024-09-27 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.04 | 0.1148 | 0.5203 | 140.05 | 9.86 | 18.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 16:00 | 2024-09-27 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62399 | 1035.04 | 0.0497 | 0.376 | 60.6 | 8.88 | 17.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 17:00 | 2024-09-27 | 17 | 过渡季 | 150000 | 64261 | 1035.04 | 0.0036 | 0.2709 | 4.45 | 8 | 16.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 18:00 | 2024-09-27 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 66788 | 1035.04 | 0 | 0.2291 | 0 | 7.59 | 15.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 19:00 | 2024-09-27 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 68251 | 1035.04 | 0 | 0.2666 | 0 | 7.96 | 14.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 20:00 | 2024-09-27 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 68574 | 880.04 | 0 | 0.3365 | 0 | 8.57 | 14.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 21:00 | 2024-09-27 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 68840 | 880.04 | 0 | 0.3934 | 0 | 9.01 | 14.4 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 22:00 | 2024-09-27 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 69315 | 880.04 | 0 | 0.4577 | 0 | 9.46 | 14.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-27 23:00 | 2024-09-27 | 23 | 过渡季 | 140595 | 70170 | 880.04 | 0 | 0.4156 | 0 | 9.17 | 13.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 00:00 | 2024-09-28 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 70417 | 880.02 | 0 | 0.372 | 0 | 8.85 | 13.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 01:00 | 2024-09-28 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 70227 | 880.02 | 0 | 0.5301 | 0 | 9.92 | 13.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 02:00 | 2024-09-28 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 70113 | 880.02 | 0 | 0.6041 | 0 | 10.35 | 13.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 03:00 | 2024-09-28 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 70284 | 880.02 | 0 | 0.5042 | 0 | 9.76 | 13.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 04:00 | 2024-09-28 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 70436 | 880.02 | 0 | 0.4414 | 0 | 9.35 | 13.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 05:00 | 2024-09-28 | 5 | 过渡季 | 140595 | 70322 | 880.02 | 0.0011 | 0.5203 | 1.38 | 9.86 | 13.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 06:00 | 2024-09-28 | 6 | 过渡季 | 140595 | 69448 | 880.02 | 0.0216 | 0.5501 | 26.33 | 10.04 | 14.08 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 07:00 | 2024-09-28 | 7 | 过渡季 | 140595 | 67111 | 1035.02 | 0.0734 | 0.6885 | 89.57 | 10.8 | 15.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 08:00 | 2024-09-28 | 8 | 过渡季 | 150000 | 64052 | 1035.02 | 0.0871 | 0.95 | 106.28 | 12.15 | 16.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 09:00 | 2024-09-28 | 9 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.02 | 0.1151 | 0.95 | 140.35 | 12.1 | 18.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 10:00 | 2024-09-28 | 10 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.02 | 0.1842 | 0.9072 | 224.9 | 11.82 | 19.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 11:00 | 2024-09-28 | 11 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.02 | 0.1857 | 0.9002 | 227.43 | 11.79 | 20.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 12:00 | 2024-09-28 | 12 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.02 | 0.197 | 0.9452 | 241.85 | 11.98 | 20.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 13:00 | 2024-09-28 | 13 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.02 | 0.1595 | 0.95 | 195.05 | 12.42 | 20.74 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 14:00 | 2024-09-28 | 14 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.02 | 0.1505 | 0.95 | 183.57 | 12.76 | 20.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 15:00 | 2024-09-28 | 15 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.02 | 0.0824 | 0.95 | 100.47 | 12.45 | 19.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 16:00 | 2024-09-28 | 16 | 过渡季 | 150000 | 62000 | 1035.02 | 0.0306 | 0.7908 | 37.35 | 11.3 | 18.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 17:00 | 2024-09-28 | 17 | 过渡季 | 150000 | 63273 | 1035.02 | 0.0021 | 0.6186 | 2.6 | 10.43 | 17.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 18:00 | 2024-09-28 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 64622 | 1035.02 | 0 | 0.652 | 0 | 10.61 | 16.62 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 19:00 | 2024-09-28 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 65116 | 1035.02 | 0 | 0.8567 | 0 | 11.6 | 16.36 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 20:00 | 2024-09-28 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 65401 | 880.02 | 0 | 0.95 | 0 | 12.21 | 16.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 21:00 | 2024-09-28 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 65458 | 880.02 | 0 | 0.95 | 0 | 13.29 | 16.18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 22:00 | 2024-09-28 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 65439 | 880.02 | 0 | 0.95 | 0 | 14.39 | 16.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-28 23:00 | 2024-09-28 | 23 | 过渡季 | 140595 | 65838 | 880.02 | 0 | 0.95 | 0 | 15.22 | 15.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 00:00 | 2024-09-29 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 66275 | 880 | 0 | 0.95 | 0 | 16.35 | 15.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 01:00 | 2024-09-29 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 66142 | 880 | 0 | 0.95 | 0 | 17.14 | 15.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 02:00 | 2024-09-29 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 66009 | 880 | 0 | 0.95 | 0 | 15.17 | 15.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 03:00 | 2024-09-29 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 66864 | 880 | 0 | 0.7865 | 0 | 11.28 | 15.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 04:00 | 2024-09-29 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 70265 | 880 | 0 | 0.6577 | 0 | 10.64 | 13.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 05:00 | 2024-09-29 | 5 | 过渡季 | 140595 | 74445 | 880 | 0.0013 | 0.6768 | 1.55 | 10.74 | 11.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 06:00 | 2024-09-29 | 6 | 过渡季 | 140595 | 76155 | 880 | 0.0281 | 0.8909 | 34.25 | 11.75 | 10.55 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 07:00 | 2024-09-29 | 7 | 过渡季 | 140595 | 76516 | 1035 | 0.0714 | 0.95 | 87.12 | 12.8 | 10.36 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 08:00 | 2024-09-29 | 8 | 过渡季 | 150000 | 76535 | 1035 | 0.0791 | 0.95 | 96.47 | 14.06 | 10.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 09:00 | 2024-09-29 | 9 | 过渡季 | 150000 | 76516 | 1035 | 0.1406 | 0.95 | 171.52 | 14.27 | 10.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 10:00 | 2024-09-29 | 10 | 过渡季 | 150000 | 76364 | 1035 | 0.2757 | 0.95 | 336.17 | 13.61 | 10.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 11:00 | 2024-09-29 | 11 | 过渡季 | 150000 | 74673 | 1035 | 0.2814 | 0.95 | 343.15 | 13.18 | 11.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 12:00 | 2024-09-29 | 12 | 过渡季 | 150000 | 73723 | 1035 | 0.3426 | 0.95 | 417.85 | 12.73 | 11.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 13:00 | 2024-09-29 | 13 | 过渡季 | 150000 | 74103 | 1035 | 0.3327 | 0.95 | 405.77 | 12.08 | 11.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 14:00 | 2024-09-29 | 14 | 过渡季 | 150000 | 75034 | 1035 | 0.24 | 0.7675 | 292.7 | 11.19 | 11.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 15:00 | 2024-09-29 | 15 | 过渡季 | 150000 | 75528 | 1035 | 0.1621 | 0.5672 | 197.68 | 10.14 | 10.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 16:00 | 2024-09-29 | 16 | 过渡季 | 150000 | 76345 | 1035 | 0.0524 | 0.4458 | 63.85 | 9.38 | 10.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 17:00 | 2024-09-29 | 17 | 过渡季 | 150000 | 77865 | 1035 | 0.0027 | 0.3243 | 3.35 | 8.47 | 9.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 18:00 | 2024-09-29 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 79613 | 1035 | 0 | 0.2419 | 0 | 7.72 | 8.73 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 19:00 | 2024-09-29 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 80677 | 1035 | 0 | 0.2291 | 0 | 7.59 | 8.17 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 20:00 | 2024-09-29 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 81665 | 880 | 0 | 0.1986 | 0 | 7.26 | 7.65 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 21:00 | 2024-09-29 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 82254 | 880 | 0 | 0.1798 | 0 | 7.04 | 7.34 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 22:00 | 2024-09-29 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 82957 | 880 | 0 | 0.1529 | 0 | 6.7 | 6.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-29 23:00 | 2024-09-29 | 23 | 过渡季 | 140595 | 83850 | 880 | 0 | 0.1286 | 0 | 6.36 | 6.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 | 0 | 过渡季 | 130753.4 | 84933 | 880 | 0 | 0.1259 | 0 | 6.32 | 5.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 01:00 | 2024-09-30 | 1 | 过渡季 | 130753.4 | 86738 | 880 | 0 | 0.1259 | 0 | 6.32 | 4.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 02:00 | 2024-09-30 | 2 | 过渡季 | 130753.4 | 88030 | 880 | 0 | 0.1226 | 0 | 6.27 | 4.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 03:00 | 2024-09-30 | 3 | 过渡季 | 130753.4 | 88220 | 880 | 0 | 0.0985 | 0 | 5.88 | 4.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 04:00 | 2024-09-30 | 4 | 过渡季 | 130753.4 | 87802 | 880 | 0 | 0.0657 | 0 | 5.25 | 4.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 05:00 | 2024-09-30 | 5 | 过渡季 | 140595 | 87593 | 880 | 0 | 0.0581 | 0 | 5.08 | 4.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 06:00 | 2024-09-30 | 6 | 过渡季 | 140595 | 85655 | 880 | 0.0537 | 0.0448 | 65.45 | 4.75 | 5.55 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 07:00 | 2024-09-30 | 7 | 过渡季 | 140595 | 82083 | 1035 | 0.1434 | 0.0973 | 174.85 | 5.86 | 7.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 | 8 | 过渡季 | 150000 | 78606 | 1035 | 0.2889 | 0.2301 | 352.33 | 7.6 | 9.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 | 9 | 过渡季 | 150000 | 75243 | 1035 | 0.3915 | 0.4414 | 477.4 | 9.35 | 11.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 10:00 | 2024-09-30 | 10 | 过渡季 | 150000 | 73172 | 1035 | 0.5421 | 0.6259 | 671.6 | 10.47 | 12.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 11:00 | 2024-09-30 | 11 | 过渡季 | 150000 | 72184 | 1035 | 0.5996 | 0.8886 | 750.4 | 11.74 | 12.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 12:00 | 2024-09-30 | 12 | 过渡季 | 150000 | 72203 | 1035 | 0.5784 | 0.95 | 721.75 | 12.62 | 12.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 13:00 | 2024-09-30 | 13 | 过渡季 | 150000 | 73058 | 1035 | 0.5348 | 0.95 | 662.05 | 12.82 | 12.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 14:00 | 2024-09-30 | 14 | 过渡季 | 150000 | 74293 | 1035 | 0.4304 | 0.95 | 524.85 | 12.58 | 11.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 15:00 | 2024-09-30 | 15 | 过渡季 | 150000 | 76231 | 1035 | 0.2763 | 0.95 | 337 | 12.4 | 10.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 16:00 | 2024-09-30 | 16 | 过渡季 | 150000 | 79366 | 1035 | 0.1108 | 0.9143 | 135.1 | 11.85 | 8.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 17:00 | 2024-09-30 | 17 | 过渡季 | 150000 | 83812 | 1035 | 0.0047 | 0.7675 | 5.68 | 11.19 | 6.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 18:00 | 2024-09-30 | 18 | 过渡季 | 144812.9 | 86510 | 1035 | 0 | 0.7003 | 0 | 10.86 | 5.1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 19:00 | 2024-09-30 | 19 | 过渡季 | 144812.9 | 88258 | 1035 | 0 | 0.637 | 0 | 10.53 | 4.18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 20:00 | 2024-09-30 | 20 | 过渡季 | 144812.9 | 90006 | 880 | 0 | 0.5268 | 0 | 9.9 | 3.26 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 21:00 | 2024-09-30 | 21 | 过渡季 | 144812.9 | 91317 | 880 | 0 | 0.4915 | 0 | 9.68 | 2.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 22:00 | 2024-09-30 | 22 | 过渡季 | 144812.9 | 92419 | 880 | 0 | 0.4683 | 0 | 9.53 | 1.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-09-30 23:00 | 2024-09-30 | 23 | 过渡季 | 140595 | 93521 | 880 | 0 | 0.4342 | 0 | 9.3 | 1.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 | 0 | 过渡季 | 126945 | 94395 | 880.01 | 0 | 0.388 | 0 | 8.97 | 0.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 01:00 | 2024-10-01 | 1 | 过渡季 | 126945 | 95288 | 880.01 | 0 | 0.3066 | 0 | 8.32 | 0.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 02:00 | 2024-10-01 | 2 | 过渡季 | 126945 | 96181 | 880.01 | 0 | 0.252 | 0 | 7.82 | 0.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 03:00 | 2024-10-01 | 3 | 过渡季 | 126945 | 96960 | 880.01 | 0 | 0.2469 | 0 | 7.77 | -0.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 04:00 | 2024-10-01 | 4 | 过渡季 | 126945 | 97758 | 880.01 | 0 | 0.2177 | 0 | 7.47 | -0.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 05:00 | 2024-10-01 | 5 | 过渡季 | 136500 | 98442 | 880.01 | 0 | 0.2196 | 0 | 7.49 | -1.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 06:00 | 2024-10-01 | 6 | 过渡季 | 136500 | 95288 | 880.01 | 0.1076 | 0.1815 | 131.18 | 7.06 | 0.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 07:00 | 2024-10-01 | 7 | 过渡季 | 136500 | 88942 | 1035.01 | 0.2714 | 0.3008 | 330.95 | 8.27 | 3.82 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 | 8 | 过渡季 | 146055 | 82824 | 1035.01 | 0.4275 | 0.95 | 521.4 | 12.35 | 7.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 | 9 | 过渡季 | 146055 | 80221 | 1035.01 | 0.5499 | 0.95 | 671.05 | 12.55 | 8.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 10:00 | 2024-10-01 | 10 | 过渡季 | 146055 | 78777 | 1035.01 | 0.6149 | 0.95 | 759.42 | 12.01 | 9.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 11:00 | 2024-10-01 | 11 | 过渡季 | 146055 | 77770 | 1035.01 | 0.6425 | 0.8299 | 798.47 | 11.48 | 9.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 12:00 | 2024-10-01 | 12 | 过渡季 | 146055 | 77067 | 1035.01 | 0.618 | 0.7162 | 766.7 | 10.94 | 10.07 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 13:00 | 2024-10-01 | 13 | 过渡季 | 146055 | 76668 | 1035.01 | 0.5353 | 0.6077 | 657.3 | 10.37 | 10.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 14:00 | 2024-10-01 | 14 | 过渡季 | 146055 | 77067 | 1035.01 | 0.3506 | 0.4837 | 427.52 | 9.63 | 10.07 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 15:00 | 2024-10-01 | 15 | 过渡季 | 146055 | 78188 | 1035.01 | 0.2205 | 0.3604 | 268.92 | 8.76 | 9.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 16:00 | 2024-10-01 | 16 | 过渡季 | 146055 | 80031 | 1035.01 | 0.0911 | 0.2159 | 111.07 | 7.45 | 8.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 17:00 | 2024-10-01 | 17 | 过渡季 | 146055 | 85427 | 1035.01 | 0.0034 | 0.0911 | 4.12 | 5.75 | 5.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 18:00 | 2024-10-01 | 18 | 过渡季 | 140595 | 87213 | 1035.01 | 0 | 0.0293 | 0 | 4.3 | 4.73 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 19:00 | 2024-10-01 | 19 | 过渡季 | 140595 | 86491 | 1035.01 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 5.11 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 20:00 | 2024-10-01 | 20 | 过渡季 | 140595 | 85256 | 880.01 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 5.76 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 21:00 | 2024-10-01 | 21 | 过渡季 | 140595 | 84629 | 880.01 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 6.09 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 22:00 | 2024-10-01 | 22 | 过渡季 | 140595 | 85408 | 880.01 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 5.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-01 23:00 | 2024-10-01 | 23 | 过渡季 | 136500 | 87042 | 880.01 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 4.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 | 0 | 过渡季 | 126945 | 88980 | 880.03 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 3.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 01:00 | 2024-10-02 | 1 | 过渡季 | 126945 | 90386 | 880.03 | 0 | 0.005 | 0 | 3.3 | 3.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 02:00 | 2024-10-02 | 2 | 过渡季 | 126945 | 90975 | 880.03 | 0 | 0.0119 | 0 | 3.64 | 2.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 03:00 | 2024-10-02 | 3 | 过渡季 | 126945 | 92381 | 880.03 | 0 | 0.0183 | 0 | 3.91 | 2.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 04:00 | 2024-10-02 | 4 | 过渡季 | 126945 | 93635 | 880.03 | 0 | 0.0188 | 0 | 3.93 | 1.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 05:00 | 2024-10-02 | 5 | 过渡季 | 136500 | 94357 | 880.03 | 0 | 0.0158 | 0 | 3.81 | 0.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 06:00 | 2024-10-02 | 6 | 过渡季 | 136500 | 91469 | 880.03 | 0.0848 | 0.0125 | 103.38 | 3.67 | 2.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 07:00 | 2024-10-02 | 7 | 过渡季 | 136500 | 84876 | 1035.03 | 0.2373 | 0 | 289.33 | 2.96 | 5.96 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 | 8 | 过渡季 | 146055 | 77637 | 1035.03 | 0.3976 | 0.0003 | 484.88 | 3.02 | 9.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 | 9 | 过渡季 | 146055 | 73134 | 1035.03 | 0.5269 | 0.0017 | 651.45 | 3.11 | 12.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 10:00 | 2024-10-02 | 10 | 过渡季 | 146055 | 71006 | 1035.03 | 0.5956 | 0.0019 | 747.03 | 3.12 | 13.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 11:00 | 2024-10-02 | 11 | 过渡季 | 146055 | 69619 | 1035.03 | 0.6067 | 0.0022 | 764.72 | 3.14 | 13.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 12:00 | 2024-10-02 | 12 | 过渡季 | 146055 | 68764 | 1035.03 | 0.5964 | 0.0037 | 752.15 | 3.23 | 14.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 13:00 | 2024-10-02 | 13 | 过渡季 | 146055 | 68498 | 1035.03 | 0.521 | 0.005 | 650.53 | 3.3 | 14.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 14:00 | 2024-10-02 | 14 | 过渡季 | 146055 | 68840 | 1035.03 | 0.4076 | 0.0034 | 500.88 | 3.21 | 14.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 15:00 | 2024-10-02 | 15 | 过渡季 | 146055 | 69942 | 1035.03 | 0.2621 | 0 | 319.67 | 2.77 | 13.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 16:00 | 2024-10-02 | 16 | 过渡季 | 146055 | 72089 | 1035.03 | 0.1083 | 0 | 132.05 | 2.05 | 12.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 17:00 | 2024-10-02 | 17 | 过渡季 | 146055 | 75642 | 1035.03 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 10.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 18:00 | 2024-10-02 | 18 | 过渡季 | 140595 | 77371 | 1035.03 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 9.91 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 19:00 | 2024-10-02 | 19 | 过渡季 | 140595 | 80202 | 1035.03 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 8.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 20:00 | 2024-10-02 | 20 | 过渡季 | 140595 | 83622 | 880.03 | 0 | 0.0144 | 0 | 3.75 | 6.62 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 21:00 | 2024-10-02 | 21 | 过渡季 | 140595 | 86434 | 880.03 | 0 | 0.0518 | 0 | 4.93 | 5.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 22:00 | 2024-10-02 | 22 | 过渡季 | 140595 | 88220 | 880.03 | 0 | 0.1014 | 0 | 5.93 | 4.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-02 23:00 | 2024-10-02 | 23 | 过渡季 | 136500 | 89512 | 880.03 | 0 | 0.1484 | 0 | 6.64 | 3.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 | 0 | 过渡季 | 126945 | 90633 | 880.05 | 0 | 0.184 | 0 | 7.09 | 2.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 01:00 | 2024-10-03 | 1 | 过渡季 | 126945 | 91678 | 880.05 | 0 | 0.2067 | 0 | 7.35 | 2.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 02:00 | 2024-10-03 | 2 | 过渡季 | 126945 | 92685 | 880.05 | 0 | 0.2262 | 0 | 7.56 | 1.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 03:00 | 2024-10-03 | 3 | 过渡季 | 126945 | 93730 | 880.05 | 0 | 0.235 | 0 | 7.65 | 1.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 04:00 | 2024-10-03 | 4 | 过渡季 | 126945 | 94642 | 880.05 | 0 | 0.2205 | 0 | 7.5 | 0.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 05:00 | 2024-10-03 | 5 | 过渡季 | 136500 | 95364 | 880.05 | 0 | 0.2004 | 0 | 7.28 | 0.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 06:00 | 2024-10-03 | 6 | 过渡季 | 136500 | 91507 | 880.05 | 0.0985 | 0.1781 | 120.15 | 7.02 | 2.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 07:00 | 2024-10-03 | 7 | 过渡季 | 136500 | 85389 | 1035.05 | 0.2564 | 0.0884 | 312.73 | 5.7 | 5.69 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 | 8 | 过渡季 | 146055 | 78511 | 1035.05 | 0.4083 | 0.252 | 497.92 | 7.82 | 9.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 | 9 | 过渡季 | 146055 | 73210 | 1035.05 | 0.5216 | 0.4806 | 644.35 | 9.61 | 12.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 10:00 | 2024-10-03 | 10 | 过渡季 | 146055 | 70246 | 1035.05 | 0.5863 | 0.4946 | 735.78 | 9.7 | 13.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 11:00 | 2024-10-03 | 11 | 过渡季 | 146055 | 67795 | 1035.05 | 0.6149 | 0.5154 | 779.22 | 9.83 | 14.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 12:00 | 2024-10-03 | 12 | 过渡季 | 146055 | 65971 | 1035.05 | 0.5883 | 0.5417 | 745.97 | 9.99 | 15.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 13:00 | 2024-10-03 | 13 | 过渡季 | 146055 | 64812 | 1035.05 | 0.5184 | 0.562 | 652.72 | 10.11 | 16.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 14:00 | 2024-10-03 | 14 | 过渡季 | 146055 | 64432 | 1035.05 | 0.4071 | 0.5468 | 505.2 | 10.02 | 16.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 15:00 | 2024-10-03 | 15 | 过渡季 | 146055 | 64888 | 1035.05 | 0.2606 | 0.4744 | 317.75 | 9.57 | 16.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 16:00 | 2024-10-03 | 16 | 过渡季 | 146055 | 67396 | 1035.05 | 0.1014 | 0.2997 | 123.68 | 8.26 | 15.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 17:00 | 2024-10-03 | 17 | 过渡季 | 146055 | 74445 | 1035.05 | 0 | 0.3195 | 0 | 8.43 | 11.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 18:00 | 2024-10-03 | 18 | 过渡季 | 140595 | 76934 | 1035.05 | 0 | 0.4414 | 0 | 9.35 | 10.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 19:00 | 2024-10-03 | 19 | 过渡季 | 140595 | 78245 | 1035.05 | 0 | 0.5058 | 0 | 9.77 | 9.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 20:00 | 2024-10-03 | 20 | 过渡季 | 140595 | 79708 | 880.05 | 0 | 0.4837 | 0 | 9.63 | 8.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 21:00 | 2024-10-03 | 21 | 过渡季 | 140595 | 80107 | 880.05 | 0 | 0.4227 | 0 | 9.22 | 8.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 22:00 | 2024-10-03 | 22 | 过渡季 | 140595 | 80962 | 880.05 | 0 | 0.403 | 0 | 9.08 | 8.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-03 23:00 | 2024-10-03 | 23 | 过渡季 | 136500 | 81627 | 880.05 | 0 | 0.3813 | 0 | 8.92 | 7.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 | 0 | 过渡季 | 126945 | 82254 | 880.09 | 0 | 0.3389 | 0 | 8.59 | 7.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 01:00 | 2024-10-04 | 1 | 过渡季 | 126945 | 82691 | 880.09 | 0 | 0.2985 | 0 | 8.25 | 7.11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 02:00 | 2024-10-04 | 2 | 过渡季 | 126945 | 83356 | 880.09 | 0 | 0.2698 | 0 | 7.99 | 6.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 03:00 | 2024-10-04 | 3 | 过渡季 | 126945 | 83812 | 880.09 | 0 | 0.2439 | 0 | 7.74 | 6.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 04:00 | 2024-10-04 | 4 | 过渡季 | 126945 | 84344 | 880.09 | 0 | 0.2234 | 0 | 7.53 | 6.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 05:00 | 2024-10-04 | 5 | 过渡季 | 136500 | 85845 | 880.09 | 0 | 0.2282 | 0 | 7.58 | 5.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 06:00 | 2024-10-04 | 6 | 过渡季 | 136500 | 85085 | 880.09 | 0.0787 | 0.1995 | 95.97 | 7.27 | 5.85 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 07:00 | 2024-10-04 | 7 | 过渡季 | 136500 | 80620 | 1035.09 | 0.2182 | 0.1668 | 266.08 | 6.88 | 8.2 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 | 8 | 过渡季 | 146055 | 74369 | 1035.09 | 0.3544 | 0.179 | 432.15 | 7.03 | 11.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 | 9 | 过渡季 | 146055 | 67814 | 1035.09 | 0.4541 | 0.2215 | 562.78 | 7.51 | 14.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 10:00 | 2024-10-04 | 10 | 过渡季 | 146055 | 63577 | 1035.09 | 0.5127 | 0.25 | 646.8 | 7.8 | 17.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 11:00 | 2024-10-04 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62152 | 1035.09 | 0.5271 | 0.3008 | 668.58 | 8.27 | 17.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 12:00 | 2024-10-04 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1035.09 | 0.484 | 0.3489 | 610.4 | 8.67 | 18.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 13:00 | 2024-10-04 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62209 | 1035.09 | 0.4388 | 0.3527 | 549.65 | 8.7 | 17.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 14:00 | 2024-10-04 | 14 | 过渡季 | 146055 | 63083 | 1035.09 | 0.331 | 0.302 | 407.95 | 8.28 | 17.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 15:00 | 2024-10-04 | 15 | 过渡季 | 146055 | 63995 | 1035.09 | 0.1964 | 0.232 | 239.52 | 7.62 | 16.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 16:00 | 2024-10-04 | 16 | 过渡季 | 146055 | 65781 | 1035.09 | 0.0691 | 0.1448 | 84.25 | 6.59 | 16.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 17:00 | 2024-10-04 | 17 | 过渡季 | 146055 | 70379 | 1035.09 | 0 | 0.1286 | 0 | 6.36 | 13.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 18:00 | 2024-10-04 | 18 | 过渡季 | 140595 | 72811 | 1035.09 | 0 | 0.17 | 0 | 6.92 | 12.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 19:00 | 2024-10-04 | 19 | 过渡季 | 140595 | 74312 | 1035.09 | 0 | 0.232 | 0 | 7.62 | 11.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 20:00 | 2024-10-04 | 20 | 过渡季 | 140595 | 75908 | 880.09 | 0 | 0.2741 | 0 | 8.03 | 10.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 21:00 | 2024-10-04 | 21 | 过渡季 | 140595 | 77599 | 880.09 | 0 | 0.273 | 0 | 8.02 | 9.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 22:00 | 2024-10-04 | 22 | 过渡季 | 140595 | 79157 | 880.09 | 0 | 0.2624 | 0 | 7.92 | 8.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-04 23:00 | 2024-10-04 | 23 | 过渡季 | 136500 | 80468 | 880.09 | 0 | 0.232 | 0 | 7.62 | 8.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 00:00 | 2024-10-05 | 0 | 过渡季 | 126945 | 81627 | 880.14 | 0 | 0.1916 | 0 | 7.18 | 7.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 01:00 | 2024-10-05 | 1 | 过渡季 | 126945 | 82539 | 880.14 | 0 | 0.1529 | 0 | 6.7 | 7.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 02:00 | 2024-10-05 | 2 | 过渡季 | 126945 | 83166 | 880.14 | 0 | 0.1272 | 0 | 6.34 | 6.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 03:00 | 2024-10-05 | 3 | 过渡季 | 126945 | 83641 | 880.14 | 0 | 0.1167 | 0 | 6.18 | 6.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 04:00 | 2024-10-05 | 4 | 过渡季 | 126945 | 83337 | 880.14 | 0 | 0.0917 | 0 | 5.76 | 6.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 05:00 | 2024-10-05 | 5 | 过渡季 | 136500 | 83147 | 880.14 | 0 | 0.0648 | 0 | 5.23 | 6.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 06:00 | 2024-10-05 | 6 | 过渡季 | 136500 | 80905 | 880.14 | 0.0598 | 0.0407 | 72.9 | 4.64 | 8.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 07:00 | 2024-10-05 | 7 | 过渡季 | 136500 | 76155 | 1035.14 | 0.1627 | 0.0103 | 198.4 | 3.57 | 10.55 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 08:00 | 2024-10-05 | 8 | 过渡季 | 146055 | 73115 | 1035.14 | 0.2735 | 0 | 333.52 | 2.49 | 12.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 09:00 | 2024-10-05 | 9 | 过渡季 | 146055 | 68232 | 1035.14 | 0.3676 | 0 | 450.08 | 2.5 | 14.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 10:00 | 2024-10-05 | 10 | 过渡季 | 146055 | 64394 | 1035.14 | 0.3976 | 0 | 492.9 | 2.79 | 16.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 11:00 | 2024-10-05 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62703 | 1035.14 | 0.4027 | 0 | 501.5 | 2.91 | 17.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 12:00 | 2024-10-05 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62361 | 1035.14 | 0.3449 | 0 | 426.48 | 2.92 | 17.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 13:00 | 2024-10-05 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62570 | 1035.14 | 0.2836 | 0 | 347.75 | 2.8 | 17.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 14:00 | 2024-10-05 | 14 | 过渡季 | 146055 | 63273 | 1035.14 | 0.1938 | 0 | 236.3 | 2.31 | 17.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 15:00 | 2024-10-05 | 15 | 过渡季 | 146055 | 64242 | 1035.14 | 0.1319 | 0 | 160.8 | 1.94 | 16.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 16:00 | 2024-10-05 | 16 | 过渡季 | 146055 | 66218 | 1035.14 | 0.0426 | 0 | 52 | 2.19 | 15.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 17:00 | 2024-10-05 | 17 | 过渡季 | 146055 | 69049 | 1035.14 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 14.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 18:00 | 2024-10-05 | 18 | 过渡季 | 140595 | 70550 | 1035.14 | 0 | 0.0071 | 0 | 3.41 | 13.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 19:00 | 2024-10-05 | 19 | 过渡季 | 140595 | 71804 | 1035.14 | 0 | 0.0071 | 0 | 3.41 | 12.84 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 20:00 | 2024-10-05 | 20 | 过渡季 | 140595 | 72773 | 880.14 | 0 | 0.0097 | 0 | 3.54 | 12.33 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 21:00 | 2024-10-05 | 21 | 过渡季 | 140595 | 73628 | 880.14 | 0 | 0.0121 | 0 | 3.65 | 11.88 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 22:00 | 2024-10-05 | 22 | 过渡季 | 140595 | 74730 | 880.14 | 0 | 0.0123 | 0 | 3.66 | 11.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-05 23:00 | 2024-10-05 | 23 | 过渡季 | 136500 | 76098 | 880.14 | 0 | 0.0055 | 0 | 3.33 | 10.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 00:00 | 2024-10-06 | 0 | 过渡季 | 126945 | 77447 | 880.2 | 0 | 0.0069 | 0 | 3.4 | 9.87 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 01:00 | 2024-10-06 | 1 | 过渡季 | 126945 | 77808 | 880.2 | 0 | 0.0212 | 0 | 4.02 | 9.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 02:00 | 2024-10-06 | 2 | 过渡季 | 126945 | 77941 | 880.2 | 0 | 0.0494 | 0 | 4.87 | 9.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 03:00 | 2024-10-06 | 3 | 过渡季 | 126945 | 78283 | 880.2 | 0 | 0.1038 | 0 | 5.97 | 9.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 04:00 | 2024-10-06 | 4 | 过渡季 | 126945 | 79081 | 880.2 | 0 | 0.1362 | 0 | 6.47 | 9.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 05:00 | 2024-10-06 | 5 | 过渡季 | 136500 | 79632 | 880.2 | 0 | 0.1781 | 0 | 7.02 | 8.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 06:00 | 2024-10-06 | 6 | 过渡季 | 136500 | 79043 | 880.2 | 0.0547 | 0.2624 | 66.7 | 7.92 | 9.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 07:00 | 2024-10-06 | 7 | 过渡季 | 136500 | 77618 | 1035.2 | 0.1604 | 0.3894 | 195.6 | 8.98 | 9.78 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 08:00 | 2024-10-06 | 8 | 过渡季 | 146055 | 76022 | 1035.2 | 0.2827 | 0.4458 | 344.73 | 9.38 | 10.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 09:00 | 2024-10-06 | 9 | 过渡季 | 146055 | 72526 | 1035.2 | 0.3984 | 0.3112 | 485.8 | 8.36 | 12.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 10:00 | 2024-10-06 | 10 | 过渡季 | 146055 | 68897 | 1035.2 | 0.445 | 0.2013 | 549.5 | 7.29 | 14.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 11:00 | 2024-10-06 | 11 | 过渡季 | 146055 | 66693 | 1035.2 | 0.5194 | 0.166 | 651.17 | 6.87 | 15.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 12:00 | 2024-10-06 | 12 | 过渡季 | 146055 | 65952 | 1035.2 | 0.448 | 0.1629 | 557.15 | 6.83 | 15.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 13:00 | 2024-10-06 | 13 | 过渡季 | 146055 | 66484 | 1035.2 | 0.4126 | 0.1544 | 510.15 | 6.72 | 15.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 14:00 | 2024-10-06 | 14 | 过渡季 | 146055 | 67358 | 1035.2 | 0.3295 | 0.1477 | 402.25 | 6.63 | 15.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 15:00 | 2024-10-06 | 15 | 过渡季 | 146055 | 68764 | 1035.2 | 0.2077 | 0.132 | 253.3 | 6.41 | 14.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 16:00 | 2024-10-06 | 16 | 过渡季 | 146055 | 70987 | 1035.2 | 0.0753 | 0.0939 | 91.8 | 5.8 | 13.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 17:00 | 2024-10-06 | 17 | 过渡季 | 146055 | 76820 | 1035.2 | 0 | 0.0799 | 0 | 5.54 | 10.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 18:00 | 2024-10-06 | 18 | 过渡季 | 140595 | 79594 | 1035.2 | 0 | 0.0884 | 0 | 5.7 | 8.74 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 19:00 | 2024-10-06 | 19 | 过渡季 | 140595 | 81380 | 1035.2 | 0 | 0.0867 | 0 | 5.67 | 7.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 20:00 | 2024-10-06 | 20 | 过渡季 | 140595 | 83090 | 880.2 | 0 | 0.0878 | 0 | 5.69 | 6.9 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 21:00 | 2024-10-06 | 21 | 过渡季 | 140595 | 84705 | 880.2 | 0 | 0.0911 | 0 | 5.75 | 6.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 22:00 | 2024-10-06 | 22 | 过渡季 | 140595 | 86263 | 880.2 | 0 | 0.105 | 0 | 5.99 | 5.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-06 23:00 | 2024-10-06 | 23 | 过渡季 | 136500 | 87555 | 880.2 | 0 | 0.12 | 0 | 6.23 | 4.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 | 0 | 过渡季 | 126945 | 88676 | 880.27 | 0 | 0.1246 | 0 | 6.3 | 3.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 01:00 | 2024-10-07 | 1 | 过渡季 | 126945 | 89721 | 880.27 | 0 | 0.1167 | 0 | 6.18 | 3.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 02:00 | 2024-10-07 | 2 | 过渡季 | 126945 | 90671 | 880.27 | 0 | 0.1014 | 0 | 5.93 | 2.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 03:00 | 2024-10-07 | 3 | 过渡季 | 126945 | 91469 | 880.27 | 0 | 0.0862 | 0 | 5.66 | 2.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 04:00 | 2024-10-07 | 4 | 过渡季 | 126945 | 92077 | 880.27 | 0 | 0.0729 | 0 | 5.4 | 2.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 05:00 | 2024-10-07 | 5 | 过渡季 | 136500 | 92533 | 880.27 | 0 | 0.0612 | 0 | 5.15 | 1.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 06:00 | 2024-10-07 | 6 | 过渡季 | 136500 | 89512 | 880.27 | 0.0851 | 0.0452 | 103.72 | 4.76 | 3.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 07:00 | 2024-10-07 | 7 | 过渡季 | 136500 | 82710 | 1035.27 | 0.2456 | 0.0077 | 299.48 | 3.44 | 7.1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 | 8 | 过渡季 | 146055 | 75642 | 1035.27 | 0.3999 | 0 | 487.73 | 2.91 | 10.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 | 9 | 过渡季 | 146055 | 71557 | 1035.27 | 0.5136 | 0.0016 | 636.22 | 3.1 | 12.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 10:00 | 2024-10-07 | 10 | 过渡季 | 146055 | 69125 | 1035.27 | 0.5811 | 0.0121 | 730.62 | 3.65 | 14.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 11:00 | 2024-10-07 | 11 | 过渡季 | 146055 | 67282 | 1035.27 | 0.6025 | 0.0284 | 763.08 | 4.27 | 15.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 12:00 | 2024-10-07 | 12 | 过渡季 | 146055 | 65933 | 1035.27 | 0.578 | 0.0463 | 731.9 | 4.79 | 15.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 13:00 | 2024-10-07 | 13 | 过渡季 | 146055 | 65363 | 1035.27 | 0.5062 | 0.0608 | 635.35 | 5.14 | 16.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 14:00 | 2024-10-07 | 14 | 过渡季 | 146055 | 65705 | 1035.27 | 0.3937 | 0.0685 | 486.33 | 5.31 | 16.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 15:00 | 2024-10-07 | 15 | 过渡季 | 146055 | 67168 | 1035.27 | 0.2452 | 0.069 | 299.08 | 5.32 | 15.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 16:00 | 2024-10-07 | 16 | 过渡季 | 146055 | 70607 | 1035.27 | 0.0836 | 0.0535 | 102 | 4.97 | 13.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 17:00 | 2024-10-07 | 17 | 过渡季 | 146055 | 78017 | 1035.27 | 0 | 0.0479 | 0 | 4.83 | 9.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 18:00 | 2024-10-07 | 18 | 过渡季 | 140595 | 80620 | 1035.27 | 0 | 0.0341 | 0 | 4.45 | 8.2 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 19:00 | 2024-10-07 | 19 | 过渡季 | 140595 | 81570 | 1035.27 | 0 | 0.0101 | 0 | 3.56 | 7.7 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 20:00 | 2024-10-07 | 20 | 过渡季 | 140595 | 81247 | 880.27 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 7.87 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 21:00 | 2024-10-07 | 21 | 过渡季 | 140595 | 80563 | 880.27 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 8.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 22:00 | 2024-10-07 | 22 | 过渡季 | 140595 | 80506 | 880.27 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 8.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-07 23:00 | 2024-10-07 | 23 | 过渡季 | 136500 | 81190 | 880.27 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 7.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 | 0 | 过渡季 | 126945 | 82463 | 880.35 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 7.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 01:00 | 2024-10-08 | 1 | 过渡季 | 126945 | 84097 | 880.35 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 6.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 02:00 | 2024-10-08 | 2 | 过渡季 | 126945 | 85731 | 880.35 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 5.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 03:00 | 2024-10-08 | 3 | 过渡季 | 126945 | 87555 | 880.35 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 4.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 04:00 | 2024-10-08 | 4 | 过渡季 | 126945 | 89018 | 880.35 | 0 | 0.0057 | 0 | 3.34 | 3.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 05:00 | 2024-10-08 | 5 | 过渡季 | 136500 | 89892 | 880.35 | 0 | 0.0075 | 0 | 3.43 | 3.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 06:00 | 2024-10-08 | 6 | 过渡季 | 136500 | 88676 | 880.35 | 0.0612 | 0.0101 | 74.65 | 3.56 | 3.96 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 07:00 | 2024-10-08 | 7 | 过渡季 | 136500 | 81836 | 1035.35 | 0.1791 | 0.005 | 218.43 | 3.3 | 7.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 | 8 | 过渡季 | 146055 | 75965 | 1035.35 | 0.291 | 0.0061 | 354.9 | 3.36 | 10.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 | 9 | 过渡季 | 146055 | 69334 | 1035.35 | 0.3922 | 0.0404 | 480.48 | 4.63 | 14.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 10:00 | 2024-10-08 | 10 | 过渡季 | 146055 | 66712 | 1035.35 | 0.432 | 0.063 | 535.15 | 5.19 | 15.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 11:00 | 2024-10-08 | 11 | 过渡季 | 146055 | 64584 | 1035.35 | 0.4425 | 0.0644 | 551.6 | 5.22 | 16.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 12:00 | 2024-10-08 | 12 | 过渡季 | 146055 | 64736 | 1035.35 | 0.39 | 0.0634 | 482.62 | 5.2 | 16.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 13:00 | 2024-10-08 | 13 | 过渡季 | 146055 | 66009 | 1035.35 | 0.3019 | 0.0603 | 368.27 | 5.13 | 15.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 14:00 | 2024-10-08 | 14 | 过渡季 | 146055 | 66902 | 1035.35 | 0.1947 | 0.0531 | 237.45 | 4.96 | 15.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 15:00 | 2024-10-08 | 15 | 过渡季 | 146055 | 67890 | 1035.35 | 0.1136 | 0.0429 | 138.48 | 4.7 | 14.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 16:00 | 2024-10-08 | 16 | 过渡季 | 146055 | 70075 | 1035.35 | 0.0319 | 0.0404 | 38.92 | 4.63 | 13.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 17:00 | 2024-10-08 | 17 | 过渡季 | 146055 | 73153 | 1035.35 | 0 | 0.0467 | 0 | 4.8 | 12.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 18:00 | 2024-10-08 | 18 | 过渡季 | 140595 | 74103 | 1035.35 | 0 | 0.0644 | 0 | 5.22 | 11.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 19:00 | 2024-10-08 | 19 | 过渡季 | 140595 | 74616 | 1035.35 | 0 | 0.0917 | 0 | 5.76 | 11.36 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 20:00 | 2024-10-08 | 20 | 过渡季 | 140595 | 75148 | 880.35 | 0 | 0.1117 | 0 | 6.1 | 11.08 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 21:00 | 2024-10-08 | 21 | 过渡季 | 140595 | 75623 | 880.35 | 0 | 0.0962 | 0 | 5.84 | 10.83 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 22:00 | 2024-10-08 | 22 | 过渡季 | 140595 | 76440 | 880.35 | 0 | 0.0681 | 0 | 5.3 | 10.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-08 23:00 | 2024-10-08 | 23 | 过渡季 | 136500 | 78701 | 880.35 | 0 | 0.1026 | 0 | 5.95 | 9.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 | 0 | 过渡季 | 126945 | 80487 | 880.44 | 0 | 0.1536 | 0 | 6.71 | 8.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 01:00 | 2024-10-09 | 1 | 过渡季 | 126945 | 81912 | 880.44 | 0 | 0.1978 | 0 | 7.25 | 7.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 02:00 | 2024-10-09 | 2 | 过渡季 | 126945 | 82273 | 880.44 | 0 | 0.3231 | 0 | 8.46 | 7.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 03:00 | 2024-10-09 | 3 | 过渡季 | 126945 | 82805 | 880.44 | 0 | 0.4577 | 0 | 9.46 | 7.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 04:00 | 2024-10-09 | 4 | 过渡季 | 126945 | 83261 | 880.44 | 0 | 0.5138 | 0 | 9.82 | 6.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 05:00 | 2024-10-09 | 5 | 过渡季 | 136500 | 84553 | 880.44 | 0 | 0.4577 | 0 | 9.46 | 6.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 06:00 | 2024-10-09 | 6 | 过渡季 | 136500 | 83755 | 880.44 | 0.0622 | 0.5301 | 75.85 | 9.92 | 6.55 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 07:00 | 2024-10-09 | 7 | 过渡季 | 136500 | 79385 | 1035.44 | 0.2098 | 0.4683 | 255.88 | 9.53 | 8.85 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 | 8 | 过渡季 | 146055 | 72716 | 1035.44 | 0.3611 | 0.5569 | 440.33 | 10.08 | 12.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 | 9 | 过渡季 | 146055 | 68327 | 1035.44 | 0.4765 | 0.95 | 591.7 | 12.06 | 14.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 10:00 | 2024-10-09 | 10 | 过渡季 | 146055 | 67168 | 1035.44 | 0.5501 | 0.95 | 691.75 | 12.69 | 15.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 11:00 | 2024-10-09 | 11 | 过渡季 | 146055 | 67320 | 1035.44 | 0.5865 | 0.95 | 741.1 | 12.95 | 15.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 12:00 | 2024-10-09 | 12 | 过渡季 | 146055 | 67814 | 1035.44 | 0.5636 | 0.95 | 709.05 | 12.71 | 14.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 13:00 | 2024-10-09 | 13 | 过渡季 | 146055 | 68232 | 1035.44 | 0.4954 | 0.95 | 616.88 | 12.58 | 14.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 14:00 | 2024-10-09 | 14 | 过渡季 | 146055 | 69429 | 1035.44 | 0.3844 | 0.95 | 470.38 | 12.57 | 14.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 15:00 | 2024-10-09 | 15 | 过渡季 | 146055 | 72032 | 1035.44 | 0.2331 | 0.95 | 284.3 | 12.23 | 12.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 16:00 | 2024-10-09 | 16 | 过渡季 | 146055 | 75965 | 1035.44 | 0.0726 | 0.6885 | 88.55 | 10.8 | 10.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 17:00 | 2024-10-09 | 17 | 过渡季 | 146055 | 82121 | 1035.44 | 0 | 0.4184 | 0 | 9.19 | 7.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 18:00 | 2024-10-09 | 18 | 过渡季 | 140595 | 84971 | 1035.44 | 0 | 0.3826 | 0 | 8.93 | 5.91 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 19:00 | 2024-10-09 | 19 | 过渡季 | 140595 | 86662 | 1035.44 | 0 | 0.354 | 0 | 8.71 | 5.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 20:00 | 2024-10-09 | 20 | 过渡季 | 140595 | 88182 | 880.44 | 0 | 0.3124 | 0 | 8.37 | 4.22 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 21:00 | 2024-10-09 | 21 | 过渡季 | 140595 | 89664 | 880.44 | 0 | 0.2551 | 0 | 7.85 | 3.44 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 22:00 | 2024-10-09 | 22 | 过渡季 | 140595 | 91051 | 880.44 | 0 | 0.1908 | 0 | 7.17 | 2.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-09 23:00 | 2024-10-09 | 23 | 过渡季 | 136500 | 92210 | 880.44 | 0 | 0.1232 | 0 | 6.28 | 2.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 | 0 | 过渡季 | 126945 | 93103 | 880.54 | 0 | 0.056 | 0 | 5.03 | 1.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 01:00 | 2024-10-10 | 1 | 过渡季 | 126945 | 93502 | 880.54 | 0 | 0.0128 | 0 | 3.68 | 1.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 02:00 | 2024-10-10 | 2 | 过渡季 | 126945 | 93160 | 880.54 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 1.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 03:00 | 2024-10-10 | 3 | 过渡季 | 126945 | 93236 | 880.54 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 1.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 04:00 | 2024-10-10 | 4 | 过渡季 | 126945 | 94357 | 880.54 | 0 | 0.0043 | 0 | 3.26 | 0.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 05:00 | 2024-10-10 | 5 | 过渡季 | 136500 | 95972 | 880.54 | 0 | 0.0351 | 0 | 4.48 | 0.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 06:00 | 2024-10-10 | 6 | 过渡季 | 136500 | 93901 | 880.54 | 0.0774 | 0.0851 | 94.35 | 5.64 | 1.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 07:00 | 2024-10-10 | 7 | 过渡季 | 136500 | 86415 | 1035.54 | 0.2389 | 0.0758 | 291.4 | 5.46 | 5.15 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 | 8 | 过渡季 | 146055 | 79917 | 1035.54 | 0.391 | 0.0956 | 476.77 | 5.83 | 8.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 | 9 | 过渡季 | 146055 | 73229 | 1035.54 | 0.5047 | 0.1636 | 622.12 | 6.84 | 12.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 10:00 | 2024-10-10 | 10 | 过渡季 | 146055 | 68802 | 1035.54 | 0.5679 | 0.1831 | 713.25 | 7.08 | 14.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 11:00 | 2024-10-10 | 11 | 过渡季 | 146055 | 66009 | 1035.54 | 0.584 | 0.1978 | 740.03 | 7.25 | 15.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 12:00 | 2024-10-10 | 12 | 过渡季 | 146055 | 64489 | 1035.54 | 0.5573 | 0.2122 | 706.03 | 7.41 | 16.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 13:00 | 2024-10-10 | 13 | 过渡季 | 146055 | 63824 | 1035.54 | 0.4857 | 0.214 | 610.1 | 7.43 | 17.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 14:00 | 2024-10-10 | 14 | 过渡季 | 146055 | 63957 | 1035.54 | 0.3731 | 0.204 | 461.48 | 7.32 | 16.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 15:00 | 2024-10-10 | 15 | 过渡季 | 146055 | 65135 | 1035.54 | 0.2251 | 0.1798 | 274.48 | 7.04 | 16.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 16:00 | 2024-10-10 | 16 | 过渡季 | 146055 | 69315 | 1035.54 | 0.066 | 0.1232 | 80.53 | 6.28 | 14.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 17:00 | 2024-10-10 | 17 | 过渡季 | 146055 | 76744 | 1035.54 | 0 | 0.0979 | 0 | 5.87 | 10.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 18:00 | 2024-10-10 | 18 | 过渡季 | 140595 | 78967 | 1035.54 | 0 | 0.0857 | 0 | 5.65 | 9.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 19:00 | 2024-10-10 | 19 | 过渡季 | 140595 | 80487 | 1035.54 | 0 | 0.0878 | 0 | 5.69 | 8.27 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 20:00 | 2024-10-10 | 20 | 过渡季 | 140595 | 81779 | 880.54 | 0 | 0.0979 | 0 | 5.87 | 7.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 21:00 | 2024-10-10 | 21 | 过渡季 | 140595 | 82862 | 880.54 | 0 | 0.1068 | 0 | 6.02 | 7.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 22:00 | 2024-10-10 | 22 | 过渡季 | 140595 | 83812 | 880.54 | 0 | 0.1074 | 0 | 6.03 | 6.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-10 23:00 | 2024-10-10 | 23 | 过渡季 | 136500 | 84762 | 880.54 | 0 | 0.1038 | 0 | 5.97 | 6.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 | 0 | 过渡季 | 126945 | 85636 | 880.65 | 0 | 0.0962 | 0 | 5.84 | 5.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 01:00 | 2024-10-11 | 1 | 过渡季 | 126945 | 86434 | 880.65 | 0 | 0.0894 | 0 | 5.72 | 5.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 02:00 | 2024-10-11 | 2 | 过渡季 | 126945 | 87156 | 880.65 | 0 | 0.082 | 0 | 5.58 | 4.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 03:00 | 2024-10-11 | 3 | 过渡季 | 126945 | 87783 | 880.65 | 0 | 0.0734 | 0 | 5.41 | 4.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 04:00 | 2024-10-11 | 4 | 过渡季 | 126945 | 87916 | 880.65 | 0 | 0.0539 | 0 | 4.98 | 4.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 05:00 | 2024-10-11 | 5 | 过渡季 | 136500 | 87441 | 880.65 | 0 | 0.0312 | 0 | 4.36 | 4.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 06:00 | 2024-10-11 | 6 | 过渡季 | 136500 | 85427 | 880.65 | 0.0709 | 0.0132 | 86.45 | 3.7 | 5.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 07:00 | 2024-10-11 | 7 | 过渡季 | 136500 | 78302 | 1035.65 | 0.2285 | 0 | 278.65 | 2.91 | 9.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 | 8 | 过渡季 | 146055 | 73381 | 1035.65 | 0.3787 | 0 | 461.77 | 2.31 | 12.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 | 9 | 过渡季 | 146055 | 65534 | 1035.65 | 0.4839 | 0.0014 | 605.28 | 3.09 | 16.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 10:00 | 2024-10-11 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1035.65 | 0.5454 | 0.0077 | 695.65 | 3.44 | 18.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 11:00 | 2024-10-11 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1035.65 | 0.5688 | 0.0067 | 731.22 | 3.39 | 19.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 12:00 | 2024-10-11 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1035.65 | 0.5429 | 0.0063 | 697.2 | 3.37 | 20.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 13:00 | 2024-10-11 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1035.65 | 0.47 | 0.0081 | 597.78 | 3.46 | 20.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 14:00 | 2024-10-11 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1035.65 | 0.3585 | 0.0083 | 448.5 | 3.47 | 20.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 15:00 | 2024-10-11 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1035.65 | 0.2156 | 0.0099 | 264 | 3.55 | 19.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 16:00 | 2024-10-11 | 16 | 过渡季 | 146055 | 63425 | 1035.65 | 0.0605 | 0.0141 | 73.78 | 3.74 | 17.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 17:00 | 2024-10-11 | 17 | 过渡季 | 146055 | 69505 | 1035.65 | 0 | 0.0303 | 0 | 4.33 | 14.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 18:00 | 2024-10-11 | 18 | 过渡季 | 140595 | 72640 | 1035.65 | 0 | 0.0506 | 0 | 4.9 | 12.4 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 19:00 | 2024-10-11 | 19 | 过渡季 | 140595 | 74730 | 1035.65 | 0 | 0.0681 | 0 | 5.3 | 11.3 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 20:00 | 2024-10-11 | 20 | 过渡季 | 140595 | 76459 | 880.65 | 0 | 0.0979 | 0 | 5.87 | 10.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 21:00 | 2024-10-11 | 21 | 过渡季 | 140595 | 77827 | 880.65 | 0 | 0.144 | 0 | 6.58 | 9.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 22:00 | 2024-10-11 | 22 | 过渡季 | 140595 | 79005 | 880.65 | 0 | 0.1916 | 0 | 7.18 | 9.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-11 23:00 | 2024-10-11 | 23 | 过渡季 | 136500 | 80221 | 880.65 | 0 | 0.2122 | 0 | 7.41 | 8.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 00:00 | 2024-10-12 | 0 | 过渡季 | 126945 | 81304 | 880.78 | 0 | 0.1951 | 0 | 7.22 | 7.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 01:00 | 2024-10-12 | 1 | 过渡季 | 126945 | 82292 | 880.78 | 0 | 0.1559 | 0 | 6.74 | 7.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 02:00 | 2024-10-12 | 2 | 过渡季 | 126945 | 83318 | 880.78 | 0 | 0.1148 | 0 | 6.15 | 6.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 03:00 | 2024-10-12 | 3 | 过渡季 | 126945 | 84116 | 880.78 | 0 | 0.0825 | 0 | 5.59 | 6.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 04:00 | 2024-10-12 | 4 | 过渡季 | 126945 | 84762 | 880.78 | 0 | 0.0644 | 0 | 5.22 | 6.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 05:00 | 2024-10-12 | 5 | 过渡季 | 136500 | 85332 | 880.78 | 0 | 0.0625 | 0 | 5.18 | 5.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 06:00 | 2024-10-12 | 6 | 过渡季 | 136500 | 83508 | 880.78 | 0.0562 | 0.0719 | 68.55 | 5.38 | 6.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 07:00 | 2024-10-12 | 7 | 过渡季 | 136500 | 76820 | 1035.78 | 0.1913 | 0.056 | 233.32 | 5.03 | 10.2 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 08:00 | 2024-10-12 | 8 | 过渡季 | 146055 | 72032 | 1035.78 | 0.3239 | 0.0444 | 394.98 | 4.74 | 12.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 09:00 | 2024-10-12 | 9 | 过渡季 | 146055 | 65990 | 1035.78 | 0.4217 | 0.1574 | 522.5 | 6.76 | 15.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 10:00 | 2024-10-12 | 10 | 过渡季 | 146055 | 62969 | 1035.78 | 0.4543 | 0.2572 | 569.35 | 7.87 | 17.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 11:00 | 2024-10-12 | 11 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1035.78 | 0.4405 | 0.3124 | 553.97 | 8.37 | 18.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 12:00 | 2024-10-12 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1035.78 | 0.3868 | 0.354 | 484.27 | 8.71 | 19.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 13:00 | 2024-10-12 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1035.78 | 0.3296 | 0.403 | 409.33 | 9.08 | 19.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 14:00 | 2024-10-12 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1035.78 | 0.2363 | 0.4547 | 288.98 | 9.44 | 18.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 15:00 | 2024-10-12 | 15 | 过渡季 | 146055 | 63083 | 1035.78 | 0.1296 | 0.4562 | 158.1 | 9.45 | 17.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 16:00 | 2024-10-12 | 16 | 过渡季 | 146055 | 65876 | 1035.78 | 0.0329 | 0.3616 | 40.12 | 8.77 | 15.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 17:00 | 2024-10-12 | 17 | 过渡季 | 146055 | 68878 | 1035.78 | 0 | 0.3527 | 0 | 8.7 | 14.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 18:00 | 2024-10-12 | 18 | 过渡季 | 140595 | 70094 | 1035.78 | 0 | 0.4698 | 0 | 9.54 | 13.74 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 19:00 | 2024-10-12 | 19 | 过渡季 | 140595 | 72488 | 1035.78 | 0 | 0.4518 | 0 | 9.42 | 12.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 20:00 | 2024-10-12 | 20 | 过渡季 | 140595 | 74901 | 880.78 | 0 | 0.4837 | 0 | 9.63 | 11.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 21:00 | 2024-10-12 | 21 | 过渡季 | 140595 | 76250 | 880.78 | 0 | 0.6653 | 0 | 10.68 | 10.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 22:00 | 2024-10-12 | 22 | 过渡季 | 140595 | 77580 | 880.78 | 0 | 0.7303 | 0 | 11.01 | 9.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-12 23:00 | 2024-10-12 | 23 | 过渡季 | 136500 | 78644 | 880.78 | 0 | 0.6885 | 0 | 10.8 | 9.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 00:00 | 2024-10-13 | 0 | 过渡季 | 126945 | 79480 | 880.91 | 0 | 0.6885 | 0 | 10.8 | 8.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 01:00 | 2024-10-13 | 1 | 过渡季 | 126945 | 80107 | 880.91 | 0 | 0.7529 | 0 | 11.12 | 8.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 02:00 | 2024-10-13 | 2 | 过渡季 | 126945 | 80677 | 880.91 | 0 | 0.6983 | 0 | 10.85 | 8.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 03:00 | 2024-10-13 | 3 | 过渡季 | 126945 | 81038 | 880.91 | 0 | 0.5672 | 0 | 10.14 | 7.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 04:00 | 2024-10-13 | 4 | 过渡季 | 126945 | 81038 | 880.91 | 0 | 0.3773 | 0 | 8.89 | 7.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 05:00 | 2024-10-13 | 5 | 过渡季 | 136500 | 80487 | 880.91 | 0 | 0.294 | 0 | 8.21 | 8.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 06:00 | 2024-10-13 | 6 | 过渡季 | 136500 | 79765 | 880.91 | 0.0116 | 0.2168 | 14.15 | 7.46 | 8.65 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 07:00 | 2024-10-13 | 7 | 过渡季 | 136500 | 78169 | 1035.91 | 0.0702 | 0.1062 | 85.55 | 6.01 | 9.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 08:00 | 2024-10-13 | 8 | 过渡季 | 146055 | 75376 | 1035.91 | 0.1371 | 0.0685 | 167.25 | 5.31 | 10.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 09:00 | 2024-10-13 | 9 | 过渡季 | 146055 | 71519 | 1035.91 | 0.2075 | 0.0547 | 253 | 5 | 12.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 10:00 | 2024-10-13 | 10 | 过渡季 | 146055 | 67643 | 1035.91 | 0.383 | 0.0514 | 470.5 | 4.92 | 15.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 11:00 | 2024-10-13 | 11 | 过渡季 | 146055 | 64717 | 1035.91 | 0.4497 | 0.0603 | 560.95 | 5.13 | 16.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 12:00 | 2024-10-13 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62684 | 1035.91 | 0.4741 | 0.0676 | 596.22 | 5.29 | 17.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 13:00 | 2024-10-13 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1035.91 | 0.3678 | 0.0729 | 457.1 | 5.4 | 18.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 14:00 | 2024-10-13 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1035.91 | 0.2701 | 0.0768 | 331.58 | 5.48 | 18.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 15:00 | 2024-10-13 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62266 | 1035.91 | 0.1629 | 0.063 | 198.62 | 5.19 | 17.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 16:00 | 2024-10-13 | 16 | 过渡季 | 146055 | 65819 | 1035.91 | 0.042 | 0.0309 | 51.2 | 4.35 | 15.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 17:00 | 2024-10-13 | 17 | 过渡季 | 146055 | 72203 | 1035.91 | 0 | 0.0306 | 0 | 4.34 | 12.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 18:00 | 2024-10-13 | 18 | 过渡季 | 140595 | 74825 | 1035.91 | 0 | 0.0835 | 0 | 5.61 | 11.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 19:00 | 2024-10-13 | 19 | 过渡季 | 140595 | 76307 | 1035.91 | 0 | 0.1899 | 0 | 7.16 | 10.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 20:00 | 2024-10-13 | 20 | 过渡季 | 140595 | 77219 | 880.91 | 0 | 0.3159 | 0 | 8.4 | 9.99 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 21:00 | 2024-10-13 | 21 | 过渡季 | 140595 | 77865 | 880.91 | 0 | 0.4298 | 0 | 9.27 | 9.65 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 22:00 | 2024-10-13 | 22 | 过渡季 | 140595 | 78625 | 880.91 | 0 | 0.4806 | 0 | 9.61 | 9.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-13 23:00 | 2024-10-13 | 23 | 过渡季 | 136500 | 79727 | 880.91 | 0 | 0.4744 | 0 | 9.57 | 8.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 00:00 | 2024-10-14 | 0 | 过渡季 | 126945 | 80924 | 881.05 | 0 | 0.4458 | 0 | 9.38 | 8.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 01:00 | 2024-10-14 | 1 | 过渡季 | 126945 | 82045 | 881.05 | 0 | 0.3476 | 0 | 8.66 | 7.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 02:00 | 2024-10-14 | 2 | 过渡季 | 126945 | 83432 | 881.05 | 0 | 0.2551 | 0 | 7.85 | 6.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 03:00 | 2024-10-14 | 3 | 过渡季 | 126945 | 84135 | 881.05 | 0 | 0.2301 | 0 | 7.6 | 6.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 04:00 | 2024-10-14 | 4 | 过渡季 | 126945 | 84591 | 881.05 | 0 | 0.1925 | 0 | 7.19 | 6.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 05:00 | 2024-10-14 | 5 | 过渡季 | 136500 | 84990 | 881.05 | 0 | 0.1462 | 0 | 6.61 | 5.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 06:00 | 2024-10-14 | 6 | 过渡季 | 136500 | 83736 | 881.05 | 0.0405 | 0.1111 | 49.45 | 6.09 | 6.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 07:00 | 2024-10-14 | 7 | 过渡季 | 136500 | 76535 | 1036.05 | 0.1623 | 0.0543 | 197.9 | 4.99 | 10.35 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 | 8 | 过渡季 | 146055 | 72412 | 1036.05 | 0.2814 | 0.0061 | 343.12 | 3.36 | 12.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 | 9 | 过渡季 | 146055 | 69125 | 1036.05 | 0.3863 | 0.0128 | 473.12 | 3.68 | 14.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 10:00 | 2024-10-14 | 10 | 过渡季 | 146055 | 67263 | 1036.05 | 0.3927 | 0.0341 | 483.42 | 4.45 | 15.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 11:00 | 2024-10-14 | 11 | 过渡季 | 146055 | 65952 | 1036.05 | 0.4372 | 0.0494 | 542.88 | 4.87 | 15.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 12:00 | 2024-10-14 | 12 | 过渡季 | 146055 | 65743 | 1036.05 | 0.3363 | 0.0422 | 412.27 | 4.68 | 16.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 13:00 | 2024-10-14 | 13 | 过渡季 | 146055 | 65762 | 1036.05 | 0.3357 | 0.0429 | 411.52 | 4.7 | 16.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 14:00 | 2024-10-14 | 14 | 过渡季 | 146055 | 65914 | 1036.05 | 0.2548 | 0.0639 | 310.7 | 5.21 | 15.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 15:00 | 2024-10-14 | 15 | 过渡季 | 146055 | 66313 | 1036.05 | 0.1493 | 0.0773 | 182.12 | 5.49 | 15.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 16:00 | 2024-10-14 | 16 | 过渡季 | 146055 | 70341 | 1036.05 | 0.0364 | 0.0608 | 44.38 | 5.14 | 13.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 17:00 | 2024-10-14 | 17 | 过渡季 | 146055 | 76440 | 1036.05 | 0 | 0.0514 | 0 | 4.92 | 10.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 18:00 | 2024-10-14 | 18 | 过渡季 | 140595 | 78340 | 1036.05 | 0 | 0.0452 | 0 | 4.76 | 9.4 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 19:00 | 2024-10-14 | 19 | 过渡季 | 140595 | 79860 | 1036.05 | 0 | 0.044 | 0 | 4.73 | 8.6 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 20:00 | 2024-10-14 | 20 | 过渡季 | 140595 | 81342 | 881.05 | 0 | 0.0547 | 0 | 5 | 7.82 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 21:00 | 2024-10-14 | 21 | 过渡季 | 140595 | 82805 | 881.05 | 0 | 0.0889 | 0 | 5.71 | 7.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 22:00 | 2024-10-14 | 22 | 过渡季 | 140595 | 84040 | 881.05 | 0 | 0.1306 | 0 | 6.39 | 6.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-14 23:00 | 2024-10-14 | 23 | 过渡季 | 136500 | 85180 | 881.05 | 0 | 0.1652 | 0 | 6.86 | 5.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 | 0 | 过渡季 | 126945 | 86339 | 881.2 | 0 | 0.1874 | 0 | 7.13 | 5.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 01:00 | 2024-10-15 | 1 | 过渡季 | 126945 | 87555 | 881.2 | 0 | 0.1891 | 0 | 7.15 | 4.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 02:00 | 2024-10-15 | 2 | 过渡季 | 126945 | 88733 | 881.2 | 0 | 0.179 | 0 | 7.03 | 3.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 03:00 | 2024-10-15 | 3 | 过渡季 | 126945 | 89702 | 881.2 | 0 | 0.1765 | 0 | 7 | 3.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 04:00 | 2024-10-15 | 4 | 过渡季 | 126945 | 90253 | 881.2 | 0 | 0.196 | 0 | 7.23 | 3.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 05:00 | 2024-10-15 | 5 | 过渡季 | 136500 | 90443 | 881.2 | 0 | 0.2262 | 0 | 7.56 | 3.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 06:00 | 2024-10-15 | 6 | 过渡季 | 136500 | 88999 | 881.2 | 0.05 | 0.232 | 60.92 | 7.62 | 3.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 07:00 | 2024-10-15 | 7 | 过渡季 | 136500 | 83869 | 1036.2 | 0.1982 | 0.1193 | 241.68 | 6.22 | 6.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 | 8 | 过渡季 | 146055 | 77390 | 1036.2 | 0.3439 | 0.1174 | 419.45 | 6.19 | 9.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 | 9 | 过渡季 | 146055 | 70778 | 1036.2 | 0.4626 | 0.1419 | 570.2 | 6.55 | 13.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 10:00 | 2024-10-15 | 10 | 过渡季 | 146055 | 66370 | 1036.2 | 0.5258 | 0.0778 | 660.2 | 5.5 | 15.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 | 11 | 过渡季 | 146055 | 63463 | 1036.2 | 0.5508 | 0.0375 | 698.83 | 4.55 | 17.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 12:00 | 2024-10-15 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1036.2 | 0.523 | 0.0193 | 664.12 | 3.95 | 18.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 13:00 | 2024-10-15 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1036.2 | 0.4443 | 0.0112 | 559.62 | 3.61 | 18.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1036.2 | 0.3263 | 0.0085 | 404.8 | 3.48 | 19.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 15:00 | 2024-10-15 | 15 | 过渡季 | 146055 | 62000 | 1036.2 | 0.1851 | 0.0085 | 225.68 | 3.48 | 18.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 16:00 | 2024-10-15 | 16 | 过渡季 | 146055 | 64945 | 1036.2 | 0.0399 | 0.0029 | 48.65 | 3.18 | 16.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 17:00 | 2024-10-15 | 17 | 过渡季 | 146055 | 69410 | 1036.2 | 0 | 0.0009 | 0 | 3.06 | 14.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 18:00 | 2024-10-15 | 18 | 过渡季 | 140595 | 71177 | 1036.2 | 0 | 0.0163 | 0 | 3.83 | 13.17 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 19:00 | 2024-10-15 | 19 | 过渡季 | 140595 | 72697 | 1036.2 | 0 | 0.0479 | 0 | 4.83 | 12.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 20:00 | 2024-10-15 | 20 | 过渡季 | 140595 | 73552 | 881.2 | 0 | 0.0714 | 0 | 5.37 | 11.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 21:00 | 2024-10-15 | 21 | 过渡季 | 140595 | 73913 | 881.2 | 0 | 0.1044 | 0 | 5.98 | 11.73 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 22:00 | 2024-10-15 | 22 | 过渡季 | 140595 | 73780 | 881.2 | 0 | 0.2677 | 0 | 7.97 | 11.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-15 23:00 | 2024-10-15 | 23 | 过渡季 | 136500 | 72564 | 881.2 | 0 | 0.6653 | 0 | 10.68 | 12.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 | 0 | 过渡季 | 126945 | 73552 | 881.36 | 0 | 0.95 | 0 | 12.3 | 11.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 01:00 | 2024-10-16 | 1 | 过渡季 | 126945 | 75091 | 881.36 | 0 | 0.9332 | 0 | 11.93 | 11.11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 02:00 | 2024-10-16 | 2 | 过渡季 | 126945 | 76478 | 881.36 | 0 | 0.8454 | 0 | 11.55 | 10.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 03:00 | 2024-10-16 | 3 | 过渡季 | 126945 | 77827 | 881.36 | 0 | 0.7022 | 0 | 10.87 | 9.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 04:00 | 2024-10-16 | 4 | 过渡季 | 126945 | 78036 | 881.36 | 0 | 0.5434 | 0 | 10 | 9.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 05:00 | 2024-10-16 | 5 | 过渡季 | 136500 | 77827 | 881.36 | 0 | 0.4284 | 0 | 9.26 | 9.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 06:00 | 2024-10-16 | 6 | 过渡季 | 136500 | 77561 | 881.36 | 0.027 | 0.2873 | 32.88 | 8.15 | 9.81 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 07:00 | 2024-10-16 | 7 | 过渡季 | 136500 | 75775 | 1036.36 | 0.0955 | 0.273 | 116.45 | 8.02 | 10.75 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 | 8 | 过渡季 | 146055 | 73419 | 1036.36 | 0.1635 | 0.3514 | 199.35 | 8.69 | 11.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 | 9 | 过渡季 | 146055 | 70987 | 1036.36 | 0.2129 | 0.3303 | 259.65 | 8.52 | 13.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 10:00 | 2024-10-16 | 10 | 过渡季 | 146055 | 68840 | 1036.36 | 0.2734 | 0.2974 | 333.38 | 8.24 | 14.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 | 11 | 过渡季 | 146055 | 66845 | 1036.36 | 0.2894 | 0.302 | 352.98 | 8.28 | 15.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 12:00 | 2024-10-16 | 12 | 过渡季 | 146055 | 65363 | 1036.36 | 0.3027 | 0.2774 | 369.8 | 8.06 | 16.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 13:00 | 2024-10-16 | 13 | 过渡季 | 146055 | 64261 | 1036.36 | 0.169 | 0.2149 | 206.12 | 7.44 | 16.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 14:00 | 2024-10-16 | 14 | 过渡季 | 146055 | 63406 | 1036.36 | 0.1627 | 0.1559 | 198.45 | 6.74 | 17.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 15:00 | 2024-10-16 | 15 | 过渡季 | 146055 | 64565 | 1036.36 | 0.0891 | 0.1279 | 108.6 | 6.35 | 16.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 16:00 | 2024-10-16 | 16 | 过渡季 | 146055 | 67966 | 1036.36 | 0.0198 | 0.1419 | 24.12 | 6.55 | 14.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 17:00 | 2024-10-16 | 17 | 过渡季 | 146055 | 69600 | 1036.36 | 0 | 0.2058 | 0 | 7.34 | 14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 18:00 | 2024-10-16 | 18 | 过渡季 | 140595 | 69828 | 1036.36 | 0 | 0.2906 | 0 | 8.18 | 13.88 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 19:00 | 2024-10-16 | 19 | 过渡季 | 140595 | 70626 | 1036.36 | 0 | 0.3476 | 0 | 8.66 | 13.46 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 20:00 | 2024-10-16 | 20 | 过渡季 | 140595 | 71804 | 881.36 | 0 | 0.3316 | 0 | 8.53 | 12.84 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 21:00 | 2024-10-16 | 21 | 过渡季 | 140595 | 73248 | 881.36 | 0 | 0.2709 | 0 | 8 | 12.08 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 22:00 | 2024-10-16 | 22 | 过渡季 | 140595 | 74350 | 881.36 | 0 | 0.2389 | 0 | 7.69 | 11.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-16 23:00 | 2024-10-16 | 23 | 过渡季 | 136500 | 75718 | 881.36 | 0 | 0.2243 | 0 | 7.54 | 10.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 | 0 | 过渡季 | 126945 | 76763 | 881.53 | 0 | 0.1857 | 0 | 7.11 | 10.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 01:00 | 2024-10-17 | 1 | 过渡季 | 126945 | 77466 | 881.53 | 0 | 0.1477 | 0 | 6.63 | 9.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 02:00 | 2024-10-17 | 2 | 过渡季 | 126945 | 77960 | 881.53 | 0 | 0.1279 | 0 | 6.35 | 9.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 03:00 | 2024-10-17 | 3 | 过渡季 | 126945 | 78131 | 881.53 | 0 | 0.1074 | 0 | 6.03 | 9.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 04:00 | 2024-10-17 | 4 | 过渡季 | 126945 | 78074 | 881.53 | 0 | 0.1056 | 0 | 6 | 9.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 05:00 | 2024-10-17 | 5 | 过渡季 | 136500 | 78093 | 881.53 | 0 | 0.0851 | 0 | 5.64 | 9.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 06:00 | 2024-10-17 | 6 | 过渡季 | 136500 | 77903 | 881.53 | 0.0133 | 0.0809 | 16.2 | 5.56 | 9.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 07:00 | 2024-10-17 | 7 | 过渡季 | 136500 | 76649 | 1036.53 | 0.039 | 0.0945 | 47.58 | 5.81 | 10.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 | 8 | 过渡季 | 146055 | 75357 | 1036.53 | 0.0609 | 0.1044 | 74.3 | 5.98 | 10.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 | 9 | 过渡季 | 146055 | 74103 | 1036.53 | 0.0738 | 0.1313 | 89.95 | 6.4 | 11.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 10:00 | 2024-10-17 | 10 | 过渡季 | 146055 | 72849 | 1036.53 | 0.0744 | 0.1757 | 90.68 | 6.99 | 12.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 11:00 | 2024-10-17 | 11 | 过渡季 | 146055 | 71785 | 1036.53 | 0.0617 | 0.1951 | 75.28 | 7.22 | 12.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 12:00 | 2024-10-17 | 12 | 过渡季 | 146055 | 71044 | 1036.53 | 0.0456 | 0.1874 | 55.65 | 7.13 | 13.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 13:00 | 2024-10-17 | 13 | 过渡季 | 146055 | 70436 | 1036.53 | 0.0605 | 0.1355 | 73.78 | 6.46 | 13.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 14:00 | 2024-10-17 | 14 | 过渡季 | 146055 | 70075 | 1036.53 | 0.049 | 0.0894 | 59.72 | 5.72 | 13.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 15:00 | 2024-10-17 | 15 | 过渡季 | 146055 | 70512 | 1036.53 | 0.0316 | 0.0547 | 38.55 | 5 | 13.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 | 16 | 过渡季 | 146055 | 72298 | 1036.53 | 0.009 | 0.0362 | 10.93 | 4.51 | 12.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 17:00 | 2024-10-17 | 17 | 过渡季 | 146055 | 73970 | 1036.53 | 0 | 0.0338 | 0 | 4.44 | 11.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 18:00 | 2024-10-17 | 18 | 过渡季 | 140595 | 74692 | 1036.53 | 0 | 0.0296 | 0 | 4.31 | 11.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 19:00 | 2024-10-17 | 19 | 过渡季 | 140595 | 75148 | 1036.53 | 0 | 0.0099 | 0 | 3.55 | 11.08 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 20:00 | 2024-10-17 | 20 | 过渡季 | 140595 | 75281 | 881.53 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 11.01 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 21:00 | 2024-10-17 | 21 | 过渡季 | 140595 | 75186 | 881.53 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 11.06 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 22:00 | 2024-10-17 | 22 | 过渡季 | 140595 | 76345 | 881.53 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 10.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-17 23:00 | 2024-10-17 | 23 | 过渡季 | 136500 | 76630 | 881.53 | 0 | 0.0287 | 0 | 4.28 | 10.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 | 0 | 过渡季 | 126945 | 77333 | 881.71 | 0 | 0.1008 | 0 | 5.92 | 9.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 01:00 | 2024-10-18 | 1 | 过渡季 | 126945 | 78834 | 881.71 | 0 | 0.184 | 0 | 7.09 | 9.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 02:00 | 2024-10-18 | 2 | 过渡季 | 126945 | 80449 | 881.71 | 0 | 0.2719 | 0 | 8.01 | 8.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 03:00 | 2024-10-18 | 3 | 过渡季 | 126945 | 81608 | 881.71 | 0 | 0.3402 | 0 | 8.6 | 7.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 04:00 | 2024-10-18 | 4 | 过渡季 | 126945 | 82615 | 881.71 | 0 | 0.3527 | 0 | 8.7 | 7.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 05:00 | 2024-10-18 | 5 | 过渡季 | 136500 | 83242 | 881.71 | 0 | 0.3642 | 0 | 8.79 | 6.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 06:00 | 2024-10-18 | 6 | 过渡季 | 136500 | 83261 | 881.71 | 0.0313 | 0.4142 | 38.17 | 9.16 | 6.81 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 07:00 | 2024-10-18 | 7 | 过渡季 | 136500 | 80354 | 1036.71 | 0.1693 | 0.4227 | 206.45 | 9.22 | 8.34 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 | 8 | 过渡季 | 146055 | 75927 | 1036.71 | 0.309 | 0.8863 | 376.77 | 11.73 | 10.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 | 9 | 过渡季 | 146055 | 72564 | 1036.71 | 0.4446 | 0.9119 | 544.47 | 11.84 | 12.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 10:00 | 2024-10-18 | 10 | 过渡季 | 146055 | 70303 | 1036.71 | 0.5124 | 0.6963 | 636.38 | 10.84 | 13.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 11:00 | 2024-10-18 | 11 | 过渡季 | 146055 | 68840 | 1036.71 | 0.5195 | 0.5268 | 648.03 | 9.9 | 14.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 12:00 | 2024-10-18 | 12 | 过渡季 | 146055 | 68061 | 1036.71 | 0.4934 | 0.4473 | 614.42 | 9.39 | 14.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 13:00 | 2024-10-18 | 13 | 过渡季 | 146055 | 68061 | 1036.71 | 0.3983 | 0.4044 | 489.75 | 9.09 | 14.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 | 14 | 过渡季 | 146055 | 69125 | 1036.71 | 0.2914 | 0.3629 | 355.35 | 8.78 | 14.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 15:00 | 2024-10-18 | 15 | 过渡季 | 146055 | 71424 | 1036.71 | 0.1579 | 0.3402 | 192.62 | 8.6 | 13.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 16:00 | 2024-10-18 | 16 | 过渡季 | 146055 | 74426 | 1036.71 | 0.0292 | 0.2974 | 35.58 | 8.24 | 11.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 17:00 | 2024-10-18 | 17 | 过渡季 | 146055 | 77618 | 1036.71 | 0 | 0.3159 | 0 | 8.4 | 9.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 18:00 | 2024-10-18 | 18 | 过渡季 | 140595 | 79480 | 1036.71 | 0 | 0.3043 | 0 | 8.3 | 8.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 19:00 | 2024-10-18 | 19 | 过渡季 | 140595 | 81437 | 1036.71 | 0 | 0.2687 | 0 | 7.98 | 7.77 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 20:00 | 2024-10-18 | 20 | 过渡季 | 140595 | 82976 | 881.71 | 0 | 0.2698 | 0 | 7.99 | 6.96 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 21:00 | 2024-10-18 | 21 | 过渡季 | 140595 | 83793 | 881.71 | 0 | 0.2974 | 0 | 8.24 | 6.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 22:00 | 2024-10-18 | 22 | 过渡季 | 140595 | 84458 | 881.71 | 0 | 0.403 | 0 | 9.08 | 6.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-18 23:00 | 2024-10-18 | 23 | 过渡季 | 136500 | 85845 | 881.71 | 0 | 0.4458 | 0 | 9.38 | 5.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 00:00 | 2024-10-19 | 0 | 过渡季 | 126945 | 87536 | 881.9 | 0 | 0.4503 | 0 | 9.41 | 4.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 01:00 | 2024-10-19 | 1 | 过渡季 | 126945 | 89341 | 881.9 | 0 | 0.3707 | 0 | 8.84 | 3.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 02:00 | 2024-10-19 | 2 | 过渡季 | 126945 | 90975 | 881.9 | 0 | 0.2839 | 0 | 8.12 | 2.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 03:00 | 2024-10-19 | 3 | 过渡季 | 126945 | 91925 | 881.9 | 0 | 0.2698 | 0 | 7.99 | 2.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 04:00 | 2024-10-19 | 4 | 过渡季 | 126945 | 92248 | 881.9 | 0 | 0.2177 | 0 | 7.47 | 2.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 05:00 | 2024-10-19 | 5 | 过渡季 | 136500 | 92343 | 881.9 | 0 | 0.1529 | 0 | 6.7 | 2.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 06:00 | 2024-10-19 | 6 | 过渡季 | 136500 | 91925 | 881.9 | 0.0332 | 0.1306 | 40.45 | 6.39 | 2.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 07:00 | 2024-10-19 | 7 | 过渡季 | 136500 | 88980 | 1036.9 | 0.115 | 0.1433 | 140.23 | 6.57 | 3.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 08:00 | 2024-10-19 | 8 | 过渡季 | 146055 | 84971 | 1036.9 | 0.165 | 0.233 | 201.27 | 7.63 | 5.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 09:00 | 2024-10-19 | 9 | 过渡季 | 146055 | 81798 | 1036.9 | 0.211 | 0.3279 | 257.3 | 8.5 | 7.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 10:00 | 2024-10-19 | 10 | 过渡季 | 146055 | 79309 | 1036.9 | 0.251 | 0.3907 | 306.05 | 8.99 | 8.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 11:00 | 2024-10-19 | 11 | 过渡季 | 146055 | 78549 | 1036.9 | 0.2641 | 0.4241 | 322.08 | 9.23 | 9.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 12:00 | 2024-10-19 | 12 | 过渡季 | 146055 | 78929 | 1036.9 | 0.2501 | 0.4429 | 304.95 | 9.36 | 9.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 13:00 | 2024-10-19 | 13 | 过渡季 | 146055 | 79518 | 1036.9 | 0.1288 | 0.4503 | 157.1 | 9.41 | 8.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 14:00 | 2024-10-19 | 14 | 过渡季 | 146055 | 80354 | 1036.9 | 0.1153 | 0.4414 | 140.6 | 9.35 | 8.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 15:00 | 2024-10-19 | 15 | 过渡季 | 146055 | 81456 | 1036.9 | 0.0572 | 0.4212 | 69.7 | 9.21 | 7.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 16:00 | 2024-10-19 | 16 | 过渡季 | 146055 | 82672 | 1036.9 | 0.0106 | 0.3489 | 12.98 | 8.67 | 7.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 17:00 | 2024-10-19 | 17 | 过渡季 | 146055 | 83964 | 1036.9 | 0 | 0.3101 | 0 | 8.35 | 6.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 18:00 | 2024-10-19 | 18 | 过渡季 | 140595 | 84458 | 1036.9 | 0 | 0.4607 | 0 | 9.48 | 6.18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 19:00 | 2024-10-19 | 19 | 过渡季 | 140595 | 85161 | 1036.9 | 0 | 0.501 | 0 | 9.74 | 5.81 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 20:00 | 2024-10-19 | 20 | 过渡季 | 140595 | 86187 | 881.9 | 0 | 0.5707 | 0 | 10.16 | 5.27 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 21:00 | 2024-10-19 | 21 | 过渡季 | 140595 | 87479 | 881.9 | 0 | 0.5468 | 0 | 10.02 | 4.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 22:00 | 2024-10-19 | 22 | 过渡季 | 140595 | 88999 | 881.9 | 0 | 0.5138 | 0 | 9.82 | 3.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-19 23:00 | 2024-10-19 | 23 | 过渡季 | 136500 | 90633 | 881.9 | 0 | 0.5122 | 0 | 9.81 | 2.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 00:00 | 2024-10-20 | 0 | 过渡季 | 126945 | 92001 | 882.11 | 0 | 0.5285 | 0 | 9.91 | 2.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 01:00 | 2024-10-20 | 1 | 过渡季 | 126945 | 93293 | 882.11 | 0 | 0.7487 | 0 | 11.1 | 1.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 02:00 | 2024-10-20 | 2 | 过渡季 | 126945 | 94433 | 882.11 | 0 | 0.8211 | 0 | 11.44 | 0.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 03:00 | 2024-10-20 | 3 | 过渡季 | 126945 | 95516 | 882.11 | 0 | 0.7696 | 0 | 11.2 | 0.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 04:00 | 2024-10-20 | 4 | 过渡季 | 126945 | 96029 | 882.11 | 0 | 0.8454 | 0 | 11.55 | 0.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 05:00 | 2024-10-20 | 5 | 过渡季 | 136500 | 96751 | 882.11 | 0 | 0.95 | 0 | 12.24 | -0.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 06:00 | 2024-10-20 | 6 | 过渡季 | 136500 | 97435 | 882.11 | 0.0082 | 0.95 | 9.95 | 12.38 | -0.65 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 07:00 | 2024-10-20 | 7 | 过渡季 | 136500 | 96466 | 1037.11 | 0.0313 | 0.919 | 38.12 | 11.87 | -0.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 08:00 | 2024-10-20 | 8 | 过渡季 | 146055 | 95041 | 1037.11 | 0.0554 | 0.8321 | 67.5 | 11.49 | 0.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 09:00 | 2024-10-20 | 9 | 过渡季 | 146055 | 94376 | 1037.11 | 0.0735 | 0.652 | 89.65 | 10.61 | 0.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 10:00 | 2024-10-20 | 10 | 过渡季 | 146055 | 93407 | 1037.11 | 0.209 | 0.5846 | 254.9 | 10.24 | 1.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 11:00 | 2024-10-20 | 11 | 过渡季 | 146055 | 92096 | 1037.11 | 0.3152 | 0.4683 | 384.42 | 9.53 | 2.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 12:00 | 2024-10-20 | 12 | 过渡季 | 146055 | 89721 | 1037.11 | 0.3447 | 0.3629 | 420.4 | 8.78 | 3.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 13:00 | 2024-10-20 | 13 | 过渡季 | 146055 | 86947 | 1037.11 | 0.3446 | 0.2763 | 420.25 | 8.05 | 4.87 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 14:00 | 2024-10-20 | 14 | 过渡季 | 146055 | 84078 | 1037.11 | 0.2485 | 0.196 | 303.08 | 7.23 | 6.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 15:00 | 2024-10-20 | 15 | 过渡季 | 146055 | 82615 | 1037.11 | 0.1318 | 0.1455 | 160.75 | 6.6 | 7.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 16:00 | 2024-10-20 | 16 | 过渡季 | 146055 | 85427 | 1037.11 | 0.0234 | 0.1882 | 28.55 | 7.14 | 5.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 17:00 | 2024-10-20 | 17 | 过渡季 | 146055 | 90481 | 1037.11 | 0 | 0.2861 | 0 | 8.14 | 3.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 18:00 | 2024-10-20 | 18 | 过渡季 | 140595 | 92305 | 1037.11 | 0 | 0.3303 | 0 | 8.52 | 2.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 19:00 | 2024-10-20 | 19 | 过渡季 | 140595 | 93768 | 1037.11 | 0 | 0.3426 | 0 | 8.62 | 1.28 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 20:00 | 2024-10-20 | 20 | 过渡季 | 140595 | 95269 | 882.11 | 0 | 0.3377 | 0 | 8.58 | 0.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 21:00 | 2024-10-20 | 21 | 过渡季 | 140595 | 95250 | 882.11 | 0 | 0.3565 | 0 | 8.73 | 0.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 22:00 | 2024-10-20 | 22 | 过渡季 | 140595 | 95155 | 882.11 | 0 | 0.3112 | 0 | 8.36 | 0.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-20 23:00 | 2024-10-20 | 23 | 过渡季 | 136500 | 95231 | 882.11 | 0 | 0.2205 | 0 | 7.5 | 0.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 | 0 | 过渡季 | 126945 | 95592 | 882.32 | 0 | 0.1732 | 0 | 6.96 | 0.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 01:00 | 2024-10-21 | 1 | 过渡季 | 126945 | 96029 | 882.32 | 0 | 0.1582 | 0 | 6.77 | 0.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 02:00 | 2024-10-21 | 2 | 过渡季 | 126945 | 96523 | 882.32 | 0 | 0.1348 | 0 | 6.45 | -0.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 03:00 | 2024-10-21 | 3 | 过渡季 | 126945 | 97112 | 882.32 | 0 | 0.0905 | 0 | 5.74 | -0.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 04:00 | 2024-10-21 | 4 | 过渡季 | 126945 | 97872 | 882.32 | 0 | 0.0436 | 0 | 4.72 | -0.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 05:00 | 2024-10-21 | 5 | 过渡季 | 136500 | 98518 | 882.32 | 0 | 0.0116 | 0 | 3.63 | -1.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 06:00 | 2024-10-21 | 6 | 过渡季 | 136500 | 97777 | 882.32 | 0.0114 | 0 | 13.95 | 2.39 | -0.83 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 07:00 | 2024-10-21 | 7 | 过渡季 | 136500 | 94414 | 1037.32 | 0.0567 | 0 | 69.18 | 0.26 | 0.94 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 | 8 | 过渡季 | 146055 | 91507 | 1037.32 | 0.096 | 0 | 117.12 | 2.2 | 2.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 | 9 | 过渡季 | 146055 | 88790 | 1037.32 | 0.1215 | 0.0199 | 148.12 | 3.97 | 3.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 10:00 | 2024-10-21 | 10 | 过渡季 | 146055 | 86681 | 1037.32 | 0.0785 | 0.0479 | 95.68 | 4.83 | 5.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 11:00 | 2024-10-21 | 11 | 过渡季 | 146055 | 85503 | 1037.32 | 0.089 | 0.0794 | 108.5 | 5.53 | 5.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 12:00 | 2024-10-21 | 12 | 过渡季 | 146055 | 86320 | 1037.32 | 0.0722 | 0.1008 | 88.03 | 5.92 | 5.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 13:00 | 2024-10-21 | 13 | 过渡季 | 146055 | 87232 | 1037.32 | 0.0899 | 0.1598 | 109.6 | 6.79 | 4.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 14:00 | 2024-10-21 | 14 | 过渡季 | 146055 | 86928 | 1037.32 | 0.0337 | 0.2572 | 41.1 | 7.87 | 4.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 15:00 | 2024-10-21 | 15 | 过渡季 | 146055 | 87859 | 1037.32 | 0.0117 | 0.3786 | 14.23 | 8.9 | 4.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 16:00 | 2024-10-21 | 16 | 过渡季 | 146055 | 89455 | 1037.32 | 0.0078 | 0.2828 | 9.55 | 8.11 | 3.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 17:00 | 2024-10-21 | 17 | 过渡季 | 146055 | 91982 | 1037.32 | 0 | 0.17 | 0 | 6.92 | 2.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 18:00 | 2024-10-21 | 18 | 过渡季 | 140595 | 94129 | 1037.32 | 0 | 0.132 | 0 | 6.41 | 1.09 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 19:00 | 2024-10-21 | 19 | 过渡季 | 140595 | 96238 | 1037.32 | 0 | 0.1506 | 0 | 6.67 | -0.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 20:00 | 2024-10-21 | 20 | 过渡季 | 140595 | 96637 | 882.32 | 0 | 0.159 | 0 | 6.78 | -0.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 21:00 | 2024-10-21 | 21 | 过渡季 | 140595 | 97701 | 882.32 | 0 | 0.1806 | 0 | 7.05 | -0.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 22:00 | 2024-10-21 | 22 | 过渡季 | 140595 | 97910 | 882.32 | 0 | 0.232 | 0 | 7.62 | -0.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-21 23:00 | 2024-10-21 | 23 | 过渡季 | 136500 | 97188 | 882.32 | 0 | 0.2311 | 0 | 7.61 | -0.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 | 0 | 过渡季 | 126945 | 97321 | 882.54 | 0 | 0.2159 | 0 | 7.45 | -0.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 01:00 | 2024-10-22 | 1 | 过渡季 | 126945 | 97226 | 882.54 | 0 | 0.2085 | 0 | 7.37 | -0.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 02:00 | 2024-10-22 | 2 | 过渡季 | 126945 | 97131 | 882.54 | 0 | 0.1798 | 0 | 7.04 | -0.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 03:00 | 2024-10-22 | 3 | 过渡季 | 126945 | 97701 | 882.54 | 0 | 0.1692 | 0 | 6.91 | -0.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 04:00 | 2024-10-22 | 4 | 过渡季 | 126945 | 99905 | 882.54 | 0 | 0.1136 | 0 | 6.13 | -1.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 05:00 | 2024-10-22 | 5 | 过渡季 | 136500 | 101672 | 882.54 | 0 | 0.0594 | 0 | 5.11 | -2.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 06:00 | 2024-10-22 | 6 | 过渡季 | 136500 | 101691 | 882.54 | 0.0324 | 0.0463 | 39.55 | 4.79 | -2.89 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 07:00 | 2024-10-22 | 7 | 过渡季 | 136500 | 96580 | 1037.54 | 0.1799 | 0.0281 | 219.43 | 4.26 | -0.2 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 | 8 | 过渡季 | 146055 | 90785 | 1037.54 | 0.3205 | 0.0306 | 390.88 | 4.34 | 2.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 | 9 | 过渡季 | 146055 | 85750 | 1037.54 | 0.4613 | 0.0799 | 562.55 | 5.54 | 5.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 10:00 | 2024-10-22 | 10 | 过渡季 | 146055 | 83679 | 1037.54 | 0.5132 | 0.105 | 625.88 | 5.99 | 6.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 11:00 | 2024-10-22 | 11 | 过渡季 | 146055 | 82121 | 1037.54 | 0.5525 | 0.1313 | 673.83 | 6.4 | 7.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 12:00 | 2024-10-22 | 12 | 过渡季 | 146055 | 81000 | 1037.54 | 0.5318 | 0.1484 | 648.5 | 6.64 | 8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 13:00 | 2024-10-22 | 13 | 过渡季 | 146055 | 80430 | 1037.54 | 0.453 | 0.1536 | 552.5 | 6.71 | 8.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 14:00 | 2024-10-22 | 14 | 过渡季 | 146055 | 80468 | 1037.54 | 0.3317 | 0.1433 | 404.48 | 6.57 | 8.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 15:00 | 2024-10-22 | 15 | 过渡季 | 146055 | 81399 | 1037.54 | 0.1815 | 0.118 | 221.32 | 6.2 | 7.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 16:00 | 2024-10-22 | 16 | 过渡季 | 146055 | 85712 | 1037.54 | 0.0321 | 0.0734 | 39.2 | 5.41 | 5.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 17:00 | 2024-10-22 | 17 | 过渡季 | 146055 | 91545 | 1037.54 | 0 | 0.0653 | 0 | 5.24 | 2.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 18:00 | 2024-10-22 | 18 | 过渡季 | 140595 | 93141 | 1037.54 | 0 | 0.0873 | 0 | 5.68 | 1.61 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 19:00 | 2024-10-22 | 19 | 过渡季 | 140595 | 94395 | 1037.54 | 0 | 0.13 | 0 | 6.38 | 0.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 20:00 | 2024-10-22 | 20 | 过渡季 | 140595 | 95364 | 882.54 | 0 | 0.1806 | 0 | 7.05 | 0.44 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 21:00 | 2024-10-22 | 21 | 过渡季 | 140595 | 96067 | 882.54 | 0 | 0.2369 | 0 | 7.67 | 0.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 22:00 | 2024-10-22 | 22 | 过渡季 | 140595 | 96694 | 882.54 | 0 | 0.2917 | 0 | 8.19 | -0.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-22 23:00 | 2024-10-22 | 23 | 过渡季 | 136500 | 97245 | 882.54 | 0 | 0.3489 | 0 | 8.67 | -0.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 | 0 | 过渡季 | 126945 | 97758 | 882.77 | 0 | 0.3948 | 0 | 9.02 | -0.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 01:00 | 2024-10-23 | 1 | 过渡季 | 126945 | 98499 | 882.77 | 0 | 0.3867 | 0 | 8.96 | -1.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 02:00 | 2024-10-23 | 2 | 过渡季 | 126945 | 99449 | 882.77 | 0 | 0.3303 | 0 | 8.52 | -1.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 03:00 | 2024-10-23 | 3 | 过渡季 | 126945 | 100380 | 882.77 | 0 | 0.2709 | 0 | 8 | -2.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 04:00 | 2024-10-23 | 4 | 过渡季 | 126945 | 101197 | 882.77 | 0 | 0.2234 | 0 | 7.53 | -2.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 05:00 | 2024-10-23 | 5 | 过渡季 | 136500 | 101919 | 882.77 | 0 | 0.1916 | 0 | 7.18 | -3.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 06:00 | 2024-10-23 | 6 | 过渡季 | 136500 | 101216 | 882.77 | 0.0423 | 0.1748 | 51.58 | 6.98 | -2.64 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 07:00 | 2024-10-23 | 7 | 过渡季 | 136500 | 94851 | 1037.77 | 0.1938 | 0.0962 | 236.3 | 5.84 | 0.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 | 8 | 过渡季 | 146055 | 89512 | 1037.77 | 0.3403 | 0.0345 | 415 | 4.46 | 3.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 | 9 | 过渡季 | 146055 | 82539 | 1037.77 | 0.4569 | 0.0414 | 557.17 | 4.66 | 7.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 10:00 | 2024-10-23 | 10 | 过渡季 | 146055 | 74787 | 1037.77 | 0.5246 | 0.1605 | 646 | 6.8 | 11.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 11:00 | 2024-10-23 | 11 | 过渡季 | 146055 | 70987 | 1037.77 | 0.5438 | 0.1857 | 677.2 | 7.11 | 13.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 12:00 | 2024-10-23 | 12 | 过渡季 | 146055 | 68878 | 1037.77 | 0.5138 | 0.214 | 640.35 | 7.43 | 14.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 13:00 | 2024-10-23 | 13 | 过渡季 | 146055 | 67890 | 1037.77 | 0.4396 | 0.2187 | 543.65 | 7.48 | 14.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 14:00 | 2024-10-23 | 14 | 过渡季 | 146055 | 68080 | 1037.77 | 0.3232 | 0.1978 | 394.17 | 7.25 | 14.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 15:00 | 2024-10-23 | 15 | 过渡季 | 146055 | 69809 | 1037.77 | 0.1719 | 0.1174 | 209.65 | 6.19 | 13.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 16:00 | 2024-10-23 | 16 | 过渡季 | 146055 | 76155 | 1037.77 | 0.0277 | 0.0467 | 33.78 | 4.8 | 10.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 17:00 | 2024-10-23 | 17 | 过渡季 | 146055 | 79860 | 1037.77 | 0 | 0.0132 | 0 | 3.7 | 8.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 18:00 | 2024-10-23 | 18 | 过渡季 | 140595 | 79195 | 1037.77 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 8.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 19:00 | 2024-10-23 | 19 | 过渡季 | 140595 | 78777 | 1037.77 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 9.17 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 20:00 | 2024-10-23 | 20 | 过渡季 | 140595 | 79271 | 882.77 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 8.91 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 21:00 | 2024-10-23 | 21 | 过渡季 | 140595 | 80848 | 882.77 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 8.08 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 22:00 | 2024-10-23 | 22 | 过渡季 | 140595 | 82026 | 882.77 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 7.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-23 23:00 | 2024-10-23 | 23 | 过渡季 | 136500 | 83318 | 882.77 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 6.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 | 0 | 过渡季 | 126945 | 84895 | 883.01 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 5.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 01:00 | 2024-10-24 | 1 | 过渡季 | 126945 | 86871 | 883.01 | 0 | 0.0012 | 0 | 3.08 | 4.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 02:00 | 2024-10-24 | 2 | 过渡季 | 126945 | 88904 | 883.01 | 0 | 0.0139 | 0 | 3.73 | 3.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 03:00 | 2024-10-24 | 3 | 过渡季 | 126945 | 90633 | 883.01 | 0 | 0.0269 | 0 | 4.22 | 2.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 04:00 | 2024-10-24 | 4 | 过渡季 | 126945 | 91849 | 883.01 | 0 | 0.0375 | 0 | 4.55 | 2.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 05:00 | 2024-10-24 | 5 | 过渡季 | 136500 | 92799 | 883.01 | 0 | 0.0482 | 0 | 4.84 | 1.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 06:00 | 2024-10-24 | 6 | 过渡季 | 136500 | 92951 | 883.01 | 0.04 | 0.059 | 48.75 | 5.1 | 1.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 07:00 | 2024-10-24 | 7 | 过渡季 | 136500 | 85598 | 1038.01 | 0.1897 | 0.0552 | 231.35 | 5.01 | 5.58 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 | 8 | 过渡季 | 146055 | 79993 | 1038.01 | 0.3346 | 0.0207 | 408 | 4 | 8.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 | 9 | 过渡季 | 146055 | 74369 | 1038.01 | 0.4476 | 0.0328 | 546.17 | 4.41 | 11.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 10:00 | 2024-10-24 | 10 | 过渡季 | 146055 | 69068 | 1038.01 | 0.5065 | 0.1092 | 630.38 | 6.06 | 14.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 11:00 | 2024-10-24 | 11 | 过渡季 | 146055 | 65173 | 1038.01 | 0.5323 | 0.1986 | 670.88 | 7.26 | 16.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 12:00 | 2024-10-24 | 12 | 过渡季 | 146055 | 63026 | 1038.01 | 0.3797 | 0.2541 | 471.09 | 7.84 | 17.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 13:00 | 2024-10-24 | 13 | 过渡季 | 146055 | 62228 | 1038.01 | 0.4286 | 0.2884 | 536.12 | 8.16 | 17.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 14:00 | 2024-10-24 | 14 | 过渡季 | 146055 | 62703 | 1038.01 | 0.3083 | 0.3148 | 379.15 | 8.39 | 17.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 15:00 | 2024-10-24 | 15 | 过渡季 | 146055 | 64926 | 1038.01 | 0.1608 | 0.2655 | 196.12 | 7.95 | 16.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 16:00 | 2024-10-24 | 16 | 过渡季 | 146055 | 71025 | 1038.01 | 0.0233 | 0.1831 | 28.4 | 7.08 | 13.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 17:00 | 2024-10-24 | 17 | 过渡季 | 146055 | 76668 | 1038.01 | 0 | 0.1765 | 0 | 7 | 10.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 18:00 | 2024-10-24 | 18 | 过渡季 | 140595 | 78283 | 1038.01 | 0 | 0.2112 | 0 | 7.4 | 9.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 19:00 | 2024-10-24 | 19 | 过渡季 | 140595 | 79309 | 1038.01 | 0 | 0.2861 | 0 | 8.14 | 8.89 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 20:00 | 2024-10-24 | 20 | 过渡季 | 140595 | 79974 | 883.01 | 0 | 0.3989 | 0 | 9.05 | 8.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 21:00 | 2024-10-24 | 21 | 过渡季 | 140595 | 80696 | 883.01 | 0 | 0.4577 | 0 | 9.46 | 8.16 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 22:00 | 2024-10-24 | 22 | 过渡季 | 140595 | 81361 | 883.01 | 0 | 0.4931 | 0 | 9.69 | 7.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-24 23:00 | 2024-10-24 | 23 | 过渡季 | 136500 | 79917 | 883.01 | 0 | 0.5724 | 0 | 10.17 | 8.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 | 0 | 过渡季 | 126945 | 80183 | 883.25 | 0 | 0.4946 | 0 | 9.7 | 8.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 01:00 | 2024-10-25 | 1 | 过渡季 | 126945 | 80240 | 883.25 | 0 | 0.5828 | 0 | 10.23 | 8.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 02:00 | 2024-10-25 | 2 | 过渡季 | 126945 | 81000 | 883.25 | 0 | 0.562 | 0 | 10.11 | 8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 03:00 | 2024-10-25 | 3 | 过渡季 | 126945 | 82140 | 883.25 | 0 | 0.4086 | 0 | 9.12 | 7.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 04:00 | 2024-10-25 | 4 | 过渡季 | 126945 | 82805 | 883.25 | 0 | 0.354 | 0 | 8.71 | 7.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 05:00 | 2024-10-25 | 5 | 过渡季 | 136500 | 83470 | 883.25 | 0 | 0.2561 | 0 | 7.86 | 6.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 06:00 | 2024-10-25 | 6 | 过渡季 | 136500 | 83945 | 883.25 | 0.0167 | 0.1995 | 20.4 | 7.27 | 6.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 07:00 | 2024-10-25 | 7 | 过渡季 | 136500 | 82368 | 1038.25 | 0.0921 | 0.1684 | 112.3 | 6.9 | 7.28 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 | 8 | 过渡季 | 146055 | 77618 | 1038.25 | 0.1948 | 0.1978 | 237.57 | 7.25 | 9.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 | 9 | 过渡季 | 146055 | 72716 | 1038.25 | 0.2752 | 0.1798 | 335.55 | 7.04 | 12.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 10:00 | 2024-10-25 | 10 | 过渡季 | 146055 | 68631 | 1038.25 | 0.2933 | 0.2224 | 357.7 | 7.52 | 14.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 11:00 | 2024-10-25 | 11 | 过渡季 | 146055 | 64736 | 1038.25 | 0.3022 | 0.3124 | 369.75 | 8.37 | 16.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 12:00 | 2024-10-25 | 12 | 过渡季 | 146055 | 62931 | 1038.25 | 0.1605 | 0.3591 | 195.68 | 8.75 | 17.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 13:00 | 2024-10-25 | 13 | 过渡季 | 146055 | 63216 | 1038.25 | 0.1218 | 0.3629 | 148.5 | 8.78 | 17.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 14:00 | 2024-10-25 | 14 | 过渡季 | 146055 | 64280 | 1038.25 | 0.0807 | 0.2624 | 98.45 | 7.92 | 16.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 15:00 | 2024-10-25 | 15 | 过渡季 | 146055 | 66389 | 1038.25 | 0.0375 | 0.1636 | 45.75 | 6.84 | 15.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 16:00 | 2024-10-25 | 16 | 过渡季 | 146055 | 69182 | 1038.25 | 0.0057 | 0.1266 | 6.9 | 6.33 | 14.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 17:00 | 2024-10-25 | 17 | 过渡季 | 146055 | 72868 | 1038.25 | 0 | 0.1334 | 0 | 6.43 | 12.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 18:00 | 2024-10-25 | 18 | 过渡季 | 140595 | 74236 | 1038.25 | 0 | 0.1613 | 0 | 6.81 | 11.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 19:00 | 2024-10-25 | 19 | 过渡季 | 140595 | 74863 | 1038.25 | 0 | 0.2224 | 0 | 7.52 | 11.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 20:00 | 2024-10-25 | 20 | 过渡季 | 140595 | 75490 | 883.25 | 0 | 0.4156 | 0 | 9.17 | 10.9 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 21:00 | 2024-10-25 | 21 | 过渡季 | 140595 | 76991 | 883.25 | 0 | 0.6426 | 0 | 10.56 | 10.11 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 22:00 | 2024-10-25 | 22 | 过渡季 | 140595 | 79138 | 883.25 | 0 | 0.5042 | 0 | 9.76 | 8.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-25 23:00 | 2024-10-25 | 23 | 过渡季 | 136500 | 80658 | 883.25 | 0 | 0.3853 | 0 | 8.95 | 8.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 00:00 | 2024-10-26 | 0 | 过渡季 | 126945 | 81703 | 883.51 | 0 | 0.2741 | 0 | 8.03 | 7.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 01:00 | 2024-10-26 | 1 | 过渡季 | 126945 | 82767 | 883.51 | 0 | 0.204 | 0 | 7.32 | 7.07 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 02:00 | 2024-10-26 | 2 | 过渡季 | 126945 | 83907 | 883.51 | 0 | 0.1355 | 0 | 6.46 | 6.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 03:00 | 2024-10-26 | 3 | 过渡季 | 126945 | 84876 | 883.51 | 0 | 0.0905 | 0 | 5.74 | 5.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 04:00 | 2024-10-26 | 4 | 过渡季 | 126945 | 86225 | 883.51 | 0 | 0.0734 | 0 | 5.41 | 5.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 05:00 | 2024-10-26 | 5 | 过渡季 | 136500 | 87859 | 883.51 | 0 | 0.0894 | 0 | 5.72 | 4.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 06:00 | 2024-10-26 | 6 | 过渡季 | 136500 | 88220 | 883.51 | 0.0213 | 0.1306 | 25.98 | 6.39 | 4.2 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 07:00 | 2024-10-26 | 7 | 过渡季 | 136500 | 83603 | 1038.51 | 0.1288 | 0.0846 | 157.07 | 5.63 | 6.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 08:00 | 2024-10-26 | 8 | 过渡季 | 146055 | 78397 | 1038.51 | 0.2654 | 0.0695 | 323.62 | 5.33 | 9.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 09:00 | 2024-10-26 | 9 | 过渡季 | 146055 | 72754 | 1038.51 | 0.3921 | 0.1383 | 478.23 | 6.5 | 12.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 10:00 | 2024-10-26 | 10 | 过渡季 | 146055 | 70493 | 1038.51 | 0.4498 | 0.1781 | 553.78 | 7.02 | 13.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 11:00 | 2024-10-26 | 11 | 过渡季 | 146055 | 69030 | 1038.51 | 0.4574 | 0.1874 | 565.6 | 7.13 | 14.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 12:00 | 2024-10-26 | 12 | 过渡季 | 146055 | 68460 | 1038.51 | 0.3883 | 0.1644 | 476.45 | 6.85 | 14.6 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 13:00 | 2024-10-26 | 13 | 过渡季 | 146055 | 69106 | 1038.51 | 0.2618 | 0.1567 | 319.23 | 6.75 | 14.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 14:00 | 2024-10-26 | 14 | 过渡季 | 146055 | 70683 | 1038.51 | 0.1765 | 0.1748 | 215.23 | 6.98 | 13.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 15:00 | 2024-10-26 | 15 | 过渡季 | 146055 | 72735 | 1038.51 | 0.0826 | 0.1874 | 100.75 | 7.13 | 12.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 16:00 | 2024-10-26 | 16 | 过渡季 | 146055 | 76421 | 1038.51 | 0.0116 | 0.1652 | 14.18 | 6.86 | 10.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 17:00 | 2024-10-26 | 17 | 过渡季 | 146055 | 79746 | 1038.51 | 0 | 0.1765 | 0 | 7 | 8.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 18:00 | 2024-10-26 | 18 | 过渡季 | 140595 | 81076 | 1038.51 | 0 | 0.184 | 0 | 7.09 | 7.96 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 19:00 | 2024-10-26 | 19 | 过渡季 | 140595 | 82311 | 1038.51 | 0 | 0.2004 | 0 | 7.28 | 7.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 20:00 | 2024-10-26 | 20 | 过渡季 | 140595 | 83755 | 883.51 | 0 | 0.1986 | 0 | 7.26 | 6.55 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 21:00 | 2024-10-26 | 21 | 过渡季 | 140595 | 85541 | 883.51 | 0 | 0.1692 | 0 | 6.91 | 5.61 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 22:00 | 2024-10-26 | 22 | 过渡季 | 140595 | 87251 | 883.51 | 0 | 0.132 | 0 | 6.41 | 4.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-26 23:00 | 2024-10-26 | 23 | 过渡季 | 136500 | 88486 | 883.51 | 0 | 0.0985 | 0 | 5.88 | 4.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 00:00 | 2024-10-27 | 0 | 过渡季 | 126945 | 89379 | 883.78 | 0 | 0.0662 | 0 | 5.26 | 3.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 01:00 | 2024-10-27 | 1 | 过渡季 | 126945 | 90196 | 883.78 | 0 | 0.0404 | 0 | 4.63 | 3.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 02:00 | 2024-10-27 | 2 | 过渡季 | 126945 | 90310 | 883.78 | 0 | 0.0275 | 0 | 4.24 | 3.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 03:00 | 2024-10-27 | 3 | 过渡季 | 126945 | 90538 | 883.78 | 0 | 0.0178 | 0 | 3.89 | 2.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 04:00 | 2024-10-27 | 4 | 过渡季 | 126945 | 90842 | 883.78 | 0 | 0.0123 | 0 | 3.66 | 2.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 05:00 | 2024-10-27 | 5 | 过渡季 | 136500 | 91165 | 883.78 | 0 | 0.0095 | 0 | 3.53 | 2.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 06:00 | 2024-10-27 | 6 | 过渡季 | 136500 | 91108 | 883.78 | 0.0279 | 0.0065 | 34.05 | 3.38 | 2.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 07:00 | 2024-10-27 | 7 | 过渡季 | 136500 | 87517 | 1038.78 | 0.1621 | 0 | 197.73 | 2.76 | 4.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 08:00 | 2024-10-27 | 8 | 过渡季 | 146055 | 83755 | 1038.78 | 0.3038 | 0 | 370.45 | 1.69 | 6.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 09:00 | 2024-10-27 | 9 | 过渡季 | 146055 | 76592 | 1038.78 | 0.4284 | 0 | 522.38 | 0.16 | 10.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 10:00 | 2024-10-27 | 10 | 过渡季 | 146055 | 72602 | 1038.78 | 0.4927 | 0 | 607.2 | 1.36 | 12.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 11:00 | 2024-10-27 | 11 | 过渡季 | 146055 | 70607 | 1038.78 | 0.5104 | 0 | 633.3 | 1.92 | 13.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 12:00 | 2024-10-27 | 12 | 过渡季 | 146055 | 69410 | 1038.78 | 0.4769 | 0 | 590.78 | 2.39 | 14.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 13:00 | 2024-10-27 | 13 | 过渡季 | 146055 | 69049 | 1038.78 | 0.4005 | 0 | 491.52 | 2.77 | 14.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 14:00 | 2024-10-27 | 14 | 过渡季 | 146055 | 69657 | 1038.78 | 0.284 | 0 | 346.35 | 2.97 | 13.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 15:00 | 2024-10-27 | 15 | 过渡季 | 146055 | 71215 | 1038.78 | 0.145 | 0.0003 | 176.8 | 3.02 | 13.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 16:00 | 2024-10-27 | 16 | 过渡季 | 146055 | 75357 | 1038.78 | 0.0184 | 0.0022 | 22.4 | 3.14 | 10.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 17:00 | 2024-10-27 | 17 | 过渡季 | 146055 | 79537 | 1038.78 | 0 | 0.0105 | 0 | 3.58 | 8.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 18:00 | 2024-10-27 | 18 | 过渡季 | 140595 | 81836 | 1038.78 | 0 | 0.0257 | 0 | 4.18 | 7.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 19:00 | 2024-10-27 | 19 | 过渡季 | 140595 | 84154 | 1038.78 | 0 | 0.0467 | 0 | 4.8 | 6.34 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 20:00 | 2024-10-27 | 20 | 过渡季 | 140595 | 85997 | 883.78 | 0 | 0.0671 | 0 | 5.28 | 5.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 21:00 | 2024-10-27 | 21 | 过渡季 | 140595 | 87403 | 883.78 | 0 | 0.0804 | 0 | 5.55 | 4.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 22:00 | 2024-10-27 | 22 | 过渡季 | 140595 | 88581 | 883.78 | 0 | 0.0846 | 0 | 5.63 | 4.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-27 23:00 | 2024-10-27 | 23 | 过渡季 | 136500 | 89607 | 883.78 | 0 | 0.0789 | 0 | 5.52 | 3.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 00:00 | 2024-10-28 | 0 | 过渡季 | 126945 | 90462 | 884.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 5.15 | 3.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 01:00 | 2024-10-28 | 1 | 过渡季 | 126945 | 91127 | 884.06 | 0 | 0.0452 | 0 | 4.76 | 2.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 02:00 | 2024-10-28 | 2 | 过渡季 | 126945 | 91830 | 884.06 | 0 | 0.0418 | 0 | 4.67 | 2.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 03:00 | 2024-10-28 | 3 | 过渡季 | 126945 | 92666 | 884.06 | 0 | 0.0463 | 0 | 4.79 | 1.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 04:00 | 2024-10-28 | 4 | 过渡季 | 126945 | 93293 | 884.06 | 0 | 0.0459 | 0 | 4.78 | 1.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 05:00 | 2024-10-28 | 5 | 过渡季 | 136500 | 93616 | 884.06 | 0 | 0.04 | 0 | 4.62 | 1.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 06:00 | 2024-10-28 | 6 | 过渡季 | 136500 | 93369 | 884.06 | 0.028 | 0.0372 | 34.1 | 4.54 | 1.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 07:00 | 2024-10-28 | 7 | 过渡季 | 136500 | 86301 | 1039.06 | 0.1533 | 0.0281 | 186.95 | 4.26 | 5.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 | 8 | 过渡季 | 146055 | 80601 | 1039.06 | 0.2718 | 0.0125 | 331.42 | 3.67 | 8.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 | 9 | 过渡季 | 146055 | 73362 | 1039.06 | 0.3695 | 0.0714 | 450.58 | 5.37 | 12.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 10:00 | 2024-10-28 | 10 | 过渡季 | 146055 | 71120 | 1039.06 | 0.3761 | 0.0956 | 458.6 | 5.83 | 13.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 11:00 | 2024-10-28 | 11 | 过渡季 | 146055 | 70094 | 1039.06 | 0.4007 | 0.1259 | 490.67 | 6.32 | 13.74 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 12:00 | 2024-10-28 | 12 | 过渡季 | 146055 | 69410 | 1039.06 | 0.3637 | 0.1544 | 443.85 | 6.72 | 14.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 13:00 | 2024-10-28 | 13 | 过渡季 | 146055 | 69258 | 1039.06 | 0.3079 | 0.1684 | 375.52 | 6.9 | 14.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 14:00 | 2024-10-28 | 14 | 过渡季 | 146055 | 69182 | 1039.06 | 0.2149 | 0.174 | 262.1 | 6.97 | 14.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 15:00 | 2024-10-28 | 15 | 过渡季 | 146055 | 69942 | 1039.06 | 0.1032 | 0.1514 | 125.8 | 6.68 | 13.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 16:00 | 2024-10-28 | 16 | 过渡季 | 146055 | 75281 | 1039.06 | 0.014 | 0.1193 | 17.05 | 6.22 | 11.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 17:00 | 2024-10-28 | 17 | 过渡季 | 146055 | 80620 | 1039.06 | 0 | 0.1206 | 0 | 6.24 | 8.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 18:00 | 2024-10-28 | 18 | 过渡季 | 140595 | 82083 | 1039.06 | 0 | 0.1206 | 0 | 6.24 | 7.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 19:00 | 2024-10-28 | 19 | 过渡季 | 140595 | 83375 | 1039.06 | 0 | 0.1293 | 0 | 6.37 | 6.75 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 20:00 | 2024-10-28 | 20 | 过渡季 | 140595 | 84591 | 884.06 | 0 | 0.1433 | 0 | 6.57 | 6.11 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 21:00 | 2024-10-28 | 21 | 过渡季 | 140595 | 85845 | 884.06 | 0 | 0.1404 | 0 | 6.53 | 5.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 22:00 | 2024-10-28 | 22 | 过渡季 | 140595 | 87270 | 884.06 | 0 | 0.1206 | 0 | 6.24 | 4.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-28 23:00 | 2024-10-28 | 23 | 过渡季 | 136500 | 88714 | 884.06 | 0 | 0.1155 | 0 | 6.16 | 3.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 | 0 | 过渡季 | 126945 | 89930 | 884.34 | 0 | 0.1419 | 0 | 6.55 | 3.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 01:00 | 2024-10-29 | 1 | 过渡季 | 126945 | 90842 | 884.34 | 0 | 0.179 | 0 | 7.03 | 2.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 02:00 | 2024-10-29 | 2 | 过渡季 | 126945 | 91773 | 884.34 | 0 | 0.1831 | 0 | 7.08 | 2.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 03:00 | 2024-10-29 | 3 | 过渡季 | 126945 | 92875 | 884.34 | 0 | 0.1676 | 0 | 6.89 | 1.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 04:00 | 2024-10-29 | 4 | 过渡季 | 126945 | 93939 | 884.34 | 0 | 0.1334 | 0 | 6.43 | 1.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 05:00 | 2024-10-29 | 5 | 过渡季 | 136500 | 94680 | 884.34 | 0 | 0.0873 | 0 | 5.68 | 0.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 06:00 | 2024-10-29 | 6 | 过渡季 | 136500 | 94376 | 884.34 | 0.0321 | 0.0444 | 39.2 | 4.74 | 0.96 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 07:00 | 2024-10-29 | 7 | 过渡季 | 136500 | 87593 | 1039.34 | 0.1816 | 0.0209 | 221.52 | 4.01 | 4.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 | 8 | 过渡季 | 146055 | 82216 | 1039.34 | 0.3304 | 0 | 402.88 | 2.94 | 7.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 | 9 | 过渡季 | 146055 | 75281 | 1039.34 | 0.4474 | 0 | 545.55 | 2.83 | 11.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 | 10 | 过渡季 | 146055 | 70740 | 1039.34 | 0.5009 | 0 | 620.53 | 1.88 | 13.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 11:00 | 2024-10-29 | 11 | 过渡季 | 146055 | 68403 | 1039.34 | 0.5035 | 0 | 627.38 | 0.77 | 14.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 12:00 | 2024-10-29 | 12 | 过渡季 | 146055 | 66845 | 1039.34 | 0.4915 | 0 | 613.65 | 0.5 | 15.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 13:00 | 2024-10-29 | 13 | 过渡季 | 146055 | 66275 | 1039.34 | 0.4074 | 0 | 503.6 | 0.83 | 15.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 14:00 | 2024-10-29 | 14 | 过渡季 | 146055 | 66750 | 1039.34 | 0.2939 | 0 | 358.38 | 1.27 | 15.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 15:00 | 2024-10-29 | 15 | 过渡季 | 146055 | 68631 | 1039.34 | 0.1488 | 0 | 181.45 | 2.07 | 14.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 16:00 | 2024-10-29 | 16 | 过渡季 | 146055 | 75300 | 1039.34 | 0.0177 | 0.0257 | 21.58 | 4.18 | 11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 17:00 | 2024-10-29 | 17 | 过渡季 | 146055 | 81038 | 1039.34 | 0 | 0.1068 | 0 | 6.02 | 7.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 18:00 | 2024-10-29 | 18 | 过渡季 | 140595 | 83052 | 1039.34 | 0 | 0.1605 | 0 | 6.8 | 6.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 19:00 | 2024-10-29 | 19 | 过渡季 | 140595 | 84553 | 1039.34 | 0 | 0.1536 | 0 | 6.71 | 6.13 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 20:00 | 2024-10-29 | 20 | 过渡季 | 140595 | 85446 | 884.34 | 0 | 0.1259 | 0 | 6.32 | 5.66 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 21:00 | 2024-10-29 | 21 | 过渡季 | 140595 | 85712 | 884.34 | 0 | 0.1062 | 0 | 6.01 | 5.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 22:00 | 2024-10-29 | 22 | 过渡季 | 140595 | 85940 | 884.34 | 0 | 0.0973 | 0 | 5.86 | 5.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-29 23:00 | 2024-10-29 | 23 | 过渡季 | 136500 | 85921 | 884.34 | 0 | 0.0967 | 0 | 5.85 | 5.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 | 0 | 过渡季 | 126945 | 85788 | 884.64 | 0 | 0.0894 | 0 | 5.72 | 5.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 01:00 | 2024-10-30 | 1 | 过渡季 | 126945 | 85883 | 884.64 | 0 | 0.0873 | 0 | 5.68 | 5.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 02:00 | 2024-10-30 | 2 | 过渡季 | 126945 | 85617 | 884.64 | 0 | 0.1232 | 0 | 6.28 | 5.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 03:00 | 2024-10-30 | 3 | 过渡季 | 126945 | 85313 | 884.64 | 0 | 0.2177 | 0 | 7.47 | 5.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 04:00 | 2024-10-30 | 4 | 过渡季 | 126945 | 84762 | 884.64 | 0 | 0.3043 | 0 | 8.3 | 6.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 05:00 | 2024-10-30 | 5 | 过渡季 | 136500 | 85294 | 884.64 | 0 | 0.233 | 0 | 7.63 | 5.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 06:00 | 2024-10-30 | 6 | 过渡季 | 136500 | 85066 | 884.64 | 0.0085 | 0.1831 | 10.32 | 7.08 | 5.86 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 07:00 | 2024-10-30 | 7 | 过渡季 | 136500 | 81228 | 1039.64 | 0.0518 | 0.1521 | 63.15 | 6.69 | 7.88 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 | 8 | 过渡季 | 146055 | 77029 | 1039.64 | 0.1028 | 0.1692 | 125.4 | 6.91 | 10.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 | 9 | 过渡季 | 146055 | 74502 | 1039.64 | 0.1403 | 0.2272 | 171.1 | 7.57 | 11.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 10:00 | 2024-10-30 | 10 | 过渡季 | 146055 | 73799 | 1039.64 | 0.1946 | 0.2215 | 237.27 | 7.51 | 11.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 11:00 | 2024-10-30 | 11 | 过渡季 | 146055 | 73324 | 1039.64 | 0.2405 | 0.2131 | 293.33 | 7.42 | 12.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 12:00 | 2024-10-30 | 12 | 过渡季 | 146055 | 72602 | 1039.64 | 0.1628 | 0.1882 | 198.5 | 7.14 | 12.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 13:00 | 2024-10-30 | 13 | 过渡季 | 146055 | 72374 | 1039.64 | 0.1027 | 0.1529 | 125.2 | 6.7 | 12.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 14:00 | 2024-10-30 | 14 | 过渡季 | 146055 | 72602 | 1039.64 | 0.0734 | 0.1286 | 89.5 | 6.36 | 12.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 15:00 | 2024-10-30 | 15 | 过渡季 | 146055 | 73723 | 1039.64 | 0.0387 | 0.1068 | 47.17 | 6.02 | 11.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 16:00 | 2024-10-30 | 16 | 过渡季 | 146055 | 76003 | 1039.64 | 0.0048 | 0.0857 | 5.88 | 5.65 | 10.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 17:00 | 2024-10-30 | 17 | 过渡季 | 146055 | 77865 | 1039.64 | 0 | 0.082 | 0 | 5.58 | 9.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 18:00 | 2024-10-30 | 18 | 过渡季 | 140595 | 78796 | 1039.64 | 0 | 0.0743 | 0 | 5.43 | 9.16 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 19:00 | 2024-10-30 | 19 | 过渡季 | 140595 | 79442 | 1039.64 | 0 | 0.07 | 0 | 5.34 | 8.82 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 20:00 | 2024-10-30 | 20 | 过渡季 | 140595 | 79765 | 884.64 | 0 | 0.0734 | 0 | 5.41 | 8.65 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 21:00 | 2024-10-30 | 21 | 过渡季 | 140595 | 80335 | 884.64 | 0 | 0.059 | 0 | 5.1 | 8.35 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 22:00 | 2024-10-30 | 22 | 过渡季 | 140595 | 81456 | 884.64 | 0 | 0.0328 | 0 | 4.41 | 7.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-30 23:00 | 2024-10-30 | 23 | 过渡季 | 136500 | 82026 | 884.64 | 0 | 0.029 | 0 | 4.29 | 7.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 | 0 | 过渡季 | 126945 | 81836 | 884.94 | 0 | 0.017 | 0 | 3.86 | 7.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 01:00 | 2024-10-31 | 1 | 过渡季 | 126945 | 81855 | 884.94 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 7.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 02:00 | 2024-10-31 | 2 | 过渡季 | 126945 | 82102 | 884.94 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 7.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 03:00 | 2024-10-31 | 3 | 过渡季 | 126945 | 82463 | 884.94 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 7.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 04:00 | 2024-10-31 | 4 | 过渡季 | 126945 | 82729 | 884.94 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 7.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 05:00 | 2024-10-31 | 5 | 过渡季 | 136500 | 82976 | 884.94 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 06:00 | 2024-10-31 | 6 | 过渡季 | 136500 | 83052 | 884.94 | 0.0153 | 0 | 18.62 | 0.91 | 6.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 07:00 | 2024-10-31 | 7 | 过渡季 | 136500 | 82159 | 1039.94 | 0.0875 | 0 | 106.75 | 0.63 | 7.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 | 8 | 过渡季 | 146055 | 79404 | 1039.94 | 0.1717 | 0 | 209.35 | 0.63 | 8.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 | 9 | 过渡季 | 146055 | 76801 | 1039.94 | 0.2444 | 0 | 298.08 | 1.04 | 10.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 | 10 | 过渡季 | 146055 | 74863 | 1039.94 | 0.2828 | 0 | 344.9 | 1.08 | 11.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 11:00 | 2024-10-31 | 11 | 过渡季 | 146055 | 72659 | 1039.94 | 0.3327 | 0 | 405.73 | 1.31 | 12.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 12:00 | 2024-10-31 | 12 | 过渡季 | 146055 | 70626 | 1039.94 | 0.3772 | 0 | 460.05 | 1.83 | 13.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 13:00 | 2024-10-31 | 13 | 过渡季 | 146055 | 70056 | 1039.94 | 0.3164 | 0 | 385.83 | 2.37 | 13.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 14:00 | 2024-10-31 | 14 | 过渡季 | 146055 | 70246 | 1039.94 | 0.2232 | 0 | 272.25 | 2.68 | 13.66 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 15:00 | 2024-10-31 | 15 | 过渡季 | 146055 | 71272 | 1039.94 | 0.1141 | 0 | 139.15 | 2.85 | 13.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 16:00 | 2024-10-31 | 16 | 过渡季 | 146055 | 75927 | 1039.94 | 0.0127 | 0.0065 | 15.5 | 3.38 | 10.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 17:00 | 2024-10-31 | 17 | 过渡季 | 146055 | 80316 | 1039.94 | 0 | 0.0165 | 0 | 3.84 | 8.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 18:00 | 2024-10-31 | 18 | 过渡季 | 140595 | 82159 | 1039.94 | 0 | 0.0141 | 0 | 3.74 | 7.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 19:00 | 2024-10-31 | 19 | 过渡季 | 140595 | 84002 | 1039.94 | 0 | 0.0089 | 0 | 3.5 | 6.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 20:00 | 2024-10-31 | 20 | 过渡季 | 140595 | 85750 | 884.94 | 0 | 0.0116 | 0 | 3.63 | 5.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 21:00 | 2024-10-31 | 21 | 过渡季 | 140595 | 87251 | 884.94 | 0 | 0.0251 | 0 | 4.16 | 4.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 22:00 | 2024-10-31 | 22 | 过渡季 | 140595 | 87802 | 884.94 | 0 | 0.0407 | 0 | 4.64 | 4.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-10-31 23:00 | 2024-10-31 | 23 | 过渡季 | 136500 | 87137 | 884.94 | 0 | 0.0506 | 0 | 4.9 | 4.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 | 0 | 过渡季 | 126945 | 86282 | 885.26 | 0 | 0.0498 | 0 | 4.88 | 5.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 01:00 | 2024-11-01 | 1 | 过渡季 | 126945 | 86168 | 885.26 | 0 | 0.0422 | 0 | 4.68 | 5.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 02:00 | 2024-11-01 | 2 | 过渡季 | 126945 | 86434 | 885.26 | 0 | 0.0362 | 0 | 4.51 | 5.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 03:00 | 2024-11-01 | 3 | 过渡季 | 126945 | 87004 | 885.26 | 0 | 0.0455 | 0 | 4.77 | 4.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 04:00 | 2024-11-01 | 4 | 过渡季 | 126945 | 87346 | 885.26 | 0 | 0.0543 | 0 | 4.99 | 4.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 05:00 | 2024-11-01 | 5 | 过渡季 | 136500 | 87346 | 885.26 | 0 | 0.0494 | 0 | 4.87 | 4.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 06:00 | 2024-11-01 | 6 | 过渡季 | 136500 | 87346 | 885.26 | 0.0123 | 0.0348 | 15.05 | 4.47 | 4.66 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 07:00 | 2024-11-01 | 7 | 过渡季 | 136500 | 85997 | 1040.26 | 0.0999 | 0.0368 | 121.88 | 4.53 | 5.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 | 8 | 过渡季 | 146055 | 81931 | 1040.26 | 0.1972 | 0.0281 | 240.48 | 4.26 | 7.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 | 9 | 过渡季 | 146055 | 76364 | 1040.26 | 0.2872 | 0.017 | 350.27 | 3.86 | 10.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 10:00 | 2024-11-01 | 10 | 过渡季 | 146055 | 70189 | 1040.26 | 0.3473 | 0.0338 | 423.55 | 4.44 | 13.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 11:00 | 2024-11-01 | 11 | 过渡季 | 146055 | 66997 | 1040.26 | 0.4002 | 0.0306 | 493.38 | 4.34 | 15.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 12:00 | 2024-11-01 | 12 | 过渡季 | 146055 | 65705 | 1040.26 | 0.3986 | 0.0251 | 492.8 | 4.16 | 16.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 13:00 | 2024-11-01 | 13 | 过渡季 | 146055 | 65534 | 1040.26 | 0.3212 | 0.0201 | 393.25 | 3.98 | 16.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 14:00 | 2024-11-01 | 14 | 过渡季 | 146055 | 66351 | 1040.26 | 0.213 | 0.0093 | 259.8 | 3.52 | 15.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 15:00 | 2024-11-01 | 15 | 过渡季 | 146055 | 67966 | 1040.26 | 0.0967 | 0 | 117.95 | 2.72 | 14.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 16:00 | 2024-11-01 | 16 | 过渡季 | 146055 | 71918 | 1040.26 | 0.0091 | 0 | 11.05 | 1.44 | 12.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 17:00 | 2024-11-01 | 17 | 过渡季 | 146055 | 74103 | 1040.26 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 11.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 18:00 | 2024-11-01 | 18 | 过渡季 | 140595 | 76383 | 1040.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 10.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 19:00 | 2024-11-01 | 19 | 过渡季 | 140595 | 79651 | 1040.26 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 8.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 20:00 | 2024-11-01 | 20 | 过渡季 | 140595 | 82539 | 885.26 | 0 | 0.026 | 0 | 4.19 | 7.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 21:00 | 2024-11-01 | 21 | 过渡季 | 140595 | 84800 | 885.26 | 0 | 0.07 | 0 | 5.34 | 6 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 22:00 | 2024-11-01 | 22 | 过渡季 | 140595 | 86054 | 885.26 | 0 | 0.1279 | 0 | 6.35 | 5.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-01 23:00 | 2024-11-01 | 23 | 过渡季 | 136500 | 86358 | 885.26 | 0 | 0.1748 | 0 | 6.98 | 5.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 00:00 | 2024-11-02 | 0 | 过渡季 | 126945 | 87441 | 885.58 | 0 | 0.1865 | 0 | 7.12 | 4.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 01:00 | 2024-11-02 | 1 | 过渡季 | 126945 | 88429 | 885.58 | 0 | 0.1934 | 0 | 7.2 | 4.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 02:00 | 2024-11-02 | 2 | 过渡季 | 126945 | 88866 | 885.58 | 0 | 0.204 | 0 | 7.32 | 3.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 03:00 | 2024-11-02 | 3 | 过渡季 | 126945 | 90405 | 885.58 | 0 | 0.2224 | 0 | 7.52 | 3.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 04:00 | 2024-11-02 | 4 | 过渡季 | 126945 | 91678 | 885.58 | 0 | 0.2187 | 0 | 7.48 | 2.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 05:00 | 2024-11-02 | 5 | 过渡季 | 136500 | 92457 | 885.58 | 0 | 0.1995 | 0 | 7.27 | 1.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 06:00 | 2024-11-02 | 6 | 过渡季 | 136500 | 92590 | 885.58 | 0.0082 | 0.1934 | 9.95 | 7.2 | 1.9 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 07:00 | 2024-11-02 | 7 | 过渡季 | 136500 | 88429 | 1040.58 | 0.0638 | 0.102 | 77.75 | 5.94 | 4.09 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 | 8 | 过渡季 | 146055 | 83584 | 1040.58 | 0.1199 | 0.0411 | 146.27 | 4.65 | 6.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 | 9 | 过渡季 | 146055 | 75547 | 1040.58 | 0.1908 | 0.0973 | 232.73 | 5.86 | 10.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 10:00 | 2024-11-02 | 10 | 过渡季 | 146055 | 70512 | 1040.58 | 0.2366 | 0.0862 | 288.5 | 5.66 | 13.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 11:00 | 2024-11-02 | 11 | 过渡季 | 146055 | 68137 | 1040.58 | 0.3 | 0.0729 | 365.8 | 5.4 | 14.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 12:00 | 2024-11-02 | 12 | 过渡季 | 146055 | 67187 | 1040.58 | 0.2707 | 0.0794 | 330.08 | 5.53 | 15.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 13:00 | 2024-11-02 | 13 | 过渡季 | 146055 | 67225 | 1040.58 | 0.2331 | 0.0985 | 284.3 | 5.88 | 15.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 14:00 | 2024-11-02 | 14 | 过渡季 | 146055 | 68004 | 1040.58 | 0.1689 | 0.1279 | 206 | 6.35 | 14.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 15:00 | 2024-11-02 | 15 | 过渡季 | 146055 | 69676 | 1040.58 | 0.0918 | 0.1605 | 111.95 | 6.8 | 13.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 16:00 | 2024-11-02 | 16 | 过渡季 | 146055 | 74578 | 1040.58 | 0.0096 | 0.1781 | 11.73 | 7.02 | 11.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 17:00 | 2024-11-02 | 17 | 过渡季 | 146055 | 79252 | 1040.58 | 0 | 0.2177 | 0 | 7.47 | 8.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 18:00 | 2024-11-02 | 18 | 过渡季 | 140595 | 80962 | 1040.58 | 0 | 0.2359 | 0 | 7.66 | 8.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 19:00 | 2024-11-02 | 19 | 过渡季 | 140595 | 82615 | 1040.58 | 0 | 0.253 | 0 | 7.83 | 7.15 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 20:00 | 2024-11-02 | 20 | 过渡季 | 140595 | 84363 | 885.58 | 0 | 0.252 | 0 | 7.82 | 6.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 21:00 | 2024-11-02 | 21 | 过渡季 | 140595 | 85769 | 885.58 | 0 | 0.2741 | 0 | 8.03 | 5.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 22:00 | 2024-11-02 | 22 | 过渡季 | 140595 | 86016 | 885.58 | 0 | 0.3219 | 0 | 8.45 | 5.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-02 23:00 | 2024-11-02 | 23 | 过渡季 | 136500 | 85199 | 885.58 | 0 | 0.3578 | 0 | 8.74 | 5.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 00:00 | 2024-11-03 | 0 | 过渡季 | 126945 | 84762 | 885.91 | 0 | 0.4128 | 0 | 9.15 | 6.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 01:00 | 2024-11-03 | 1 | 过渡季 | 126945 | 85237 | 885.91 | 0 | 0.38 | 0 | 8.91 | 5.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 02:00 | 2024-11-03 | 2 | 过渡季 | 126945 | 87365 | 885.91 | 0 | 0.3451 | 0 | 8.64 | 4.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 03:00 | 2024-11-03 | 3 | 过渡季 | 126945 | 89949 | 885.91 | 0 | 0.3907 | 0 | 8.99 | 3.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 04:00 | 2024-11-03 | 4 | 过渡季 | 126945 | 91830 | 885.91 | 0 | 0.3934 | 0 | 9.01 | 2.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 05:00 | 2024-11-03 | 5 | 过渡季 | 136500 | 93502 | 885.91 | 0 | 0.376 | 0 | 8.88 | 1.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 06:00 | 2024-11-03 | 6 | 过渡季 | 136500 | 94832 | 885.91 | 0.0192 | 0.3527 | 23.42 | 8.7 | 0.72 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 07:00 | 2024-11-03 | 7 | 过渡季 | 136500 | 91412 | 1040.91 | 0.1458 | 0.2224 | 177.82 | 7.52 | 2.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 08:00 | 2024-11-03 | 8 | 过渡季 | 146055 | 86643 | 1040.91 | 0.284 | 0.3231 | 346.3 | 8.46 | 5.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 09:00 | 2024-11-03 | 9 | 过渡季 | 146055 | 82938 | 1040.91 | 0.4 | 0.4533 | 487.85 | 9.43 | 6.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 10:00 | 2024-11-03 | 10 | 过渡季 | 146055 | 81304 | 1040.91 | 0.485 | 0.517 | 591.45 | 9.84 | 7.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 11:00 | 2024-11-03 | 11 | 过渡季 | 146055 | 80677 | 1040.91 | 0.5116 | 0.6059 | 623.95 | 10.36 | 8.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 12:00 | 2024-11-03 | 12 | 过渡季 | 146055 | 80715 | 1040.91 | 0.4692 | 0.6904 | 572.25 | 10.81 | 8.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 13:00 | 2024-11-03 | 13 | 过渡季 | 146055 | 81589 | 1040.91 | 0.3919 | 0.7675 | 477.95 | 11.19 | 7.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 14:00 | 2024-11-03 | 14 | 过渡季 | 146055 | 83242 | 1040.91 | 0.2751 | 0.7951 | 335.5 | 11.32 | 6.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 15:00 | 2024-11-03 | 15 | 过渡季 | 146055 | 85636 | 1040.91 | 0.1332 | 0.7082 | 162.43 | 10.9 | 5.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 16:00 | 2024-11-03 | 16 | 过渡季 | 146055 | 89265 | 1040.91 | 0.0127 | 0.4744 | 15.5 | 9.57 | 3.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 17:00 | 2024-11-03 | 17 | 过渡季 | 146055 | 93084 | 1040.91 | 0 | 0.3377 | 0 | 8.58 | 1.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 18:00 | 2024-11-03 | 18 | 过渡季 | 140595 | 94851 | 1040.91 | 0 | 0.302 | 0 | 8.28 | 0.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 19:00 | 2024-11-03 | 19 | 过渡季 | 140595 | 96333 | 1040.91 | 0 | 0.3207 | 0 | 8.44 | -0.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 20:00 | 2024-11-03 | 20 | 过渡季 | 140595 | 98043 | 885.91 | 0 | 0.3148 | 0 | 8.39 | -0.97 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 21:00 | 2024-11-03 | 21 | 过渡季 | 140595 | 99962 | 885.91 | 0 | 0.2449 | 0 | 7.75 | -1.98 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 22:00 | 2024-11-03 | 22 | 过渡季 | 140595 | 102014 | 885.91 | 0 | 0.1521 | 0 | 6.69 | -3.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-03 23:00 | 2024-11-03 | 23 | 过渡季 | 136500 | 103648 | 885.91 | 0 | 0.0933 | 0 | 5.79 | -3.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 00:00 | 2024-11-04 | 0 | 过渡季 | 126945 | 104864 | 886.25 | 0 | 0.059 | 0 | 5.1 | -4.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 01:00 | 2024-11-04 | 1 | 过渡季 | 126945 | 106042 | 886.25 | 0 | 0.044 | 0 | 4.73 | -5.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 02:00 | 2024-11-04 | 2 | 过渡季 | 126945 | 106878 | 886.25 | 0 | 0.0475 | 0 | 4.82 | -5.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 03:00 | 2024-11-04 | 3 | 过渡季 | 126945 | 107372 | 886.25 | 0 | 0.0471 | 0 | 4.81 | -5.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 04:00 | 2024-11-04 | 4 | 过渡季 | 126945 | 107600 | 886.25 | 0 | 0.0393 | 0 | 4.6 | -6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 05:00 | 2024-11-04 | 5 | 过渡季 | 136500 | 107600 | 886.25 | 0 | 0.0379 | 0 | 4.56 | -6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 06:00 | 2024-11-04 | 6 | 过渡季 | 136500 | 107087 | 886.25 | 0.0195 | 0.0404 | 23.75 | 4.63 | -5.73 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 07:00 | 2024-11-04 | 7 | 过渡季 | 136500 | 102812 | 1041.25 | 0.1398 | 0.0248 | 170.52 | 4.15 | -3.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 | 8 | 过渡季 | 146055 | 97853 | 1041.25 | 0.264 | 0.0175 | 321.9 | 3.88 | -0.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 | 9 | 过渡季 | 146055 | 94072 | 1041.25 | 0.3639 | 0.005 | 443.75 | 3.3 | 1.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 10:00 | 2024-11-04 | 10 | 过渡季 | 146055 | 91203 | 1041.25 | 0.4222 | 0 | 514.9 | 2.8 | 2.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 11:00 | 2024-11-04 | 11 | 过渡季 | 146055 | 88999 | 1041.25 | 0.4612 | 0 | 562.5 | 2.32 | 3.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 12:00 | 2024-11-04 | 12 | 过渡季 | 146055 | 87669 | 1041.25 | 0.4423 | 0 | 539.38 | 1.59 | 4.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 13:00 | 2024-11-04 | 13 | 过渡季 | 146055 | 87156 | 1041.25 | 0.3424 | 0 | 417.55 | 2.35 | 4.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 14:00 | 2024-11-04 | 14 | 过渡季 | 146055 | 87916 | 1041.25 | 0.2179 | 0.0161 | 265.77 | 3.82 | 4.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 15:00 | 2024-11-04 | 15 | 过渡季 | 146055 | 89436 | 1041.25 | 0.0951 | 0.0183 | 115.95 | 3.91 | 3.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 16:00 | 2024-11-04 | 16 | 过渡季 | 146055 | 91792 | 1041.25 | 0.0065 | 0.0006 | 7.95 | 3.04 | 2.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 17:00 | 2024-11-04 | 17 | 过渡季 | 146055 | 93407 | 1041.25 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 1.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 18:00 | 2024-11-04 | 18 | 过渡季 | 140595 | 93939 | 1041.25 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 19:00 | 2024-11-04 | 19 | 过渡季 | 140595 | 94376 | 1041.25 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0.96 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 20:00 | 2024-11-04 | 20 | 过渡季 | 140595 | 94642 | 886.25 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0.82 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 21:00 | 2024-11-04 | 21 | 过渡季 | 140595 | 95155 | 886.25 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.55 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 22:00 | 2024-11-04 | 22 | 过渡季 | 140595 | 96523 | 886.25 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | -0.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-04 23:00 | 2024-11-04 | 23 | 过渡季 | 136500 | 97454 | 886.25 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | -0.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 00:00 | 2024-11-05 | 0 | 过渡季 | 126945 | 98328 | 886.6 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | -1.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 01:00 | 2024-11-05 | 1 | 过渡季 | 126945 | 99525 | 886.6 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | -1.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 02:00 | 2024-11-05 | 2 | 过渡季 | 126945 | 100874 | 886.6 | 0 | 0.0005 | 0 | 3.03 | -2.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 03:00 | 2024-11-05 | 3 | 过渡季 | 126945 | 101710 | 886.6 | 0 | 0.0148 | 0 | 3.77 | -2.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 04:00 | 2024-11-05 | 4 | 过渡季 | 126945 | 101558 | 886.6 | 0 | 0.0287 | 0 | 4.28 | -2.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 05:00 | 2024-11-05 | 5 | 过渡季 | 136500 | 101406 | 886.6 | 0 | 0.0318 | 0 | 4.38 | -2.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 06:00 | 2024-11-05 | 6 | 过渡季 | 136500 | 101197 | 886.6 | 0.0175 | 0.0243 | 21.4 | 4.13 | -2.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 07:00 | 2024-11-05 | 7 | 过渡季 | 136500 | 97245 | 1041.6 | 0.146 | 0.0046 | 178.02 | 3.28 | -0.55 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 | 8 | 过渡季 | 146055 | 92096 | 1041.6 | 0.292 | 0 | 356.08 | 2.33 | 2.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 | 9 | 过渡季 | 146055 | 85731 | 1041.6 | 0.412 | 0 | 502.48 | 1.5 | 5.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 10:00 | 2024-11-05 | 10 | 过渡季 | 146055 | 82577 | 1041.6 | 0.4857 | 0 | 592.35 | 1.02 | 7.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 11:00 | 2024-11-05 | 11 | 过渡季 | 146055 | 80335 | 1041.6 | 0.5128 | 0 | 625.38 | 1.6 | 8.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 12:00 | 2024-11-05 | 12 | 过渡季 | 146055 | 78967 | 1041.6 | 0.4834 | 0 | 589.47 | 2.12 | 9.07 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 13:00 | 2024-11-05 | 13 | 过渡季 | 146055 | 78321 | 1041.6 | 0.4047 | 0 | 493.5 | 2.35 | 9.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 14:00 | 2024-11-05 | 14 | 过渡季 | 146055 | 78530 | 1041.6 | 0.282 | 0 | 343.85 | 2.2 | 9.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 15:00 | 2024-11-05 | 15 | 过渡季 | 146055 | 80145 | 1041.6 | 0.1318 | 0 | 160.68 | 1.66 | 8.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 16:00 | 2024-11-05 | 16 | 过渡季 | 146055 | 83774 | 1041.6 | 0.0107 | 0 | 13.02 | 1.44 | 6.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 17:00 | 2024-11-05 | 17 | 过渡季 | 146055 | 87460 | 1041.6 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 4.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 18:00 | 2024-11-05 | 18 | 过渡季 | 140595 | 90766 | 1041.6 | 0 | 0.0017 | 0 | 3.11 | 2.86 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 19:00 | 2024-11-05 | 19 | 过渡季 | 140595 | 93654 | 1041.6 | 0 | 0.0151 | 0 | 3.78 | 1.34 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 20:00 | 2024-11-05 | 20 | 过渡季 | 140595 | 95877 | 886.6 | 0 | 0.0263 | 0 | 4.2 | 0.17 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 21:00 | 2024-11-05 | 21 | 过渡季 | 140595 | 97473 | 886.6 | 0 | 0.0341 | 0 | 4.45 | -0.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 22:00 | 2024-11-05 | 22 | 过渡季 | 140595 | 98689 | 886.6 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.69 | -1.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-05 23:00 | 2024-11-05 | 23 | 过渡季 | 136500 | 99487 | 886.6 | 0 | 0.0475 | 0 | 4.82 | -1.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 00:00 | 2024-11-06 | 0 | 过渡季 | 126945 | 100019 | 886.95 | 0 | 0.0471 | 0 | 4.81 | -2.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 01:00 | 2024-11-06 | 1 | 过渡季 | 126945 | 100323 | 886.95 | 0 | 0.0444 | 0 | 4.74 | -2.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 02:00 | 2024-11-06 | 2 | 过渡季 | 126945 | 100228 | 886.95 | 0 | 0.0372 | 0 | 4.54 | -2.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 03:00 | 2024-11-06 | 3 | 过渡季 | 126945 | 99791 | 886.95 | 0 | 0.0272 | 0 | 4.23 | -1.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 04:00 | 2024-11-06 | 4 | 过渡季 | 126945 | 99468 | 886.95 | 0 | 0.0209 | 0 | 4.01 | -1.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 05:00 | 2024-11-06 | 5 | 过渡季 | 136500 | 99639 | 886.95 | 0 | 0.022 | 0 | 4.05 | -1.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 06:00 | 2024-11-06 | 6 | 过渡季 | 136500 | 99981 | 886.95 | 0.0162 | 0.0315 | 19.7 | 4.37 | -1.99 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 07:00 | 2024-11-06 | 7 | 过渡季 | 136500 | 94756 | 1041.95 | 0.1398 | 0.0389 | 170.52 | 4.59 | 0.76 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 | 8 | 过渡季 | 146055 | 90215 | 1041.95 | 0.2786 | 0.0207 | 339.77 | 4 | 3.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 | 9 | 过渡季 | 146055 | 84762 | 1041.95 | 0.3919 | 0.0709 | 477.92 | 5.36 | 6.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 10:00 | 2024-11-06 | 10 | 过渡季 | 146055 | 80335 | 1041.95 | 0.4613 | 0.1161 | 562.53 | 6.17 | 8.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 | 11 | 过渡季 | 146055 | 77029 | 1041.95 | 0.4967 | 0.1136 | 606.38 | 6.13 | 10.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 12:00 | 2024-11-06 | 12 | 过渡季 | 146055 | 74141 | 1041.95 | 0.4645 | 0.1056 | 568.35 | 6 | 11.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 13:00 | 2024-11-06 | 13 | 过渡季 | 146055 | 72830 | 1041.95 | 0.3855 | 0.09 | 470.17 | 5.73 | 12.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 14:00 | 2024-11-06 | 14 | 过渡季 | 146055 | 72849 | 1041.95 | 0.2641 | 0.0709 | 322.08 | 5.36 | 12.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 15:00 | 2024-11-06 | 15 | 过渡季 | 146055 | 74350 | 1041.95 | 0.1195 | 0.0463 | 145.75 | 4.79 | 11.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 16:00 | 2024-11-06 | 16 | 过渡季 | 146055 | 81057 | 1041.95 | 0.0089 | 0.0299 | 10.82 | 4.32 | 7.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 17:00 | 2024-11-06 | 17 | 过渡季 | 146055 | 84705 | 1041.95 | 0 | 0.0251 | 0 | 4.16 | 6.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 18:00 | 2024-11-06 | 18 | 过渡季 | 140595 | 86168 | 1041.95 | 0 | 0.0248 | 0 | 4.15 | 5.28 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 19:00 | 2024-11-06 | 19 | 过渡季 | 140595 | 87669 | 1041.95 | 0 | 0.0281 | 0 | 4.26 | 4.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 20:00 | 2024-11-06 | 20 | 过渡季 | 140595 | 89151 | 886.95 | 0 | 0.0331 | 0 | 4.42 | 3.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 21:00 | 2024-11-06 | 21 | 过渡季 | 140595 | 90443 | 886.95 | 0 | 0.0358 | 0 | 4.5 | 3.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 22:00 | 2024-11-06 | 22 | 过渡季 | 140595 | 91450 | 886.95 | 0 | 0.0328 | 0 | 4.41 | 2.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-06 23:00 | 2024-11-06 | 23 | 过渡季 | 136500 | 92381 | 886.95 | 0 | 0.0281 | 0 | 4.26 | 2.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 | 0 | 过渡季 | 126945 | 93464 | 887.32 | 0 | 0.0269 | 0 | 4.22 | 1.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 01:00 | 2024-11-07 | 1 | 过渡季 | 126945 | 94224 | 887.32 | 0 | 0.0257 | 0 | 4.18 | 1.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 02:00 | 2024-11-07 | 2 | 过渡季 | 126945 | 95098 | 887.32 | 0 | 0.0191 | 0 | 3.94 | 0.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 03:00 | 2024-11-07 | 3 | 过渡季 | 126945 | 95345 | 887.32 | 0 | 0.0134 | 0 | 3.71 | 0.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 04:00 | 2024-11-07 | 4 | 过渡季 | 126945 | 93863 | 887.32 | 0 | 0.0097 | 0 | 3.54 | 1.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 05:00 | 2024-11-07 | 5 | 过渡季 | 136500 | 93369 | 887.32 | 0 | 0.0063 | 0 | 3.37 | 1.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 06:00 | 2024-11-07 | 6 | 过渡季 | 136500 | 93350 | 887.32 | 0.0145 | 0.0037 | 17.67 | 3.23 | 1.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 07:00 | 2024-11-07 | 7 | 过渡季 | 136500 | 92685 | 1042.32 | 0.1333 | 0.002 | 162.5 | 3.13 | 1.85 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 | 8 | 过渡季 | 146055 | 90481 | 1042.32 | 0.2725 | 0 | 332.33 | 2.85 | 3.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 | 9 | 过渡季 | 146055 | 85598 | 1042.32 | 0.3857 | 0 | 470.42 | 2.91 | 5.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 10:00 | 2024-11-07 | 10 | 过渡季 | 146055 | 79917 | 1042.32 | 0.4556 | 0.0061 | 555.65 | 3.36 | 8.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 11:00 | 2024-11-07 | 11 | 过渡季 | 146055 | 74863 | 1042.32 | 0.4753 | 0.0272 | 581.45 | 4.23 | 11.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 12:00 | 2024-11-07 | 12 | 过渡季 | 146055 | 71006 | 1042.32 | 0.4432 | 0.0625 | 544.53 | 5.18 | 13.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 13:00 | 2024-11-07 | 13 | 过渡季 | 146055 | 69866 | 1042.32 | 0.3566 | 0.0985 | 434.88 | 5.88 | 13.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 14:00 | 2024-11-07 | 14 | 过渡季 | 146055 | 69980 | 1042.32 | 0.2342 | 0.1187 | 285.58 | 6.21 | 13.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 15:00 | 2024-11-07 | 15 | 过渡季 | 146055 | 71595 | 1042.32 | 0.1002 | 0.1167 | 122.2 | 6.18 | 12.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 16:00 | 2024-11-07 | 16 | 过渡季 | 146055 | 77903 | 1042.32 | 0.0073 | 0.1032 | 8.88 | 5.96 | 9.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 17:00 | 2024-11-07 | 17 | 过渡季 | 146055 | 81266 | 1042.32 | 0 | 0.0928 | 0 | 5.78 | 7.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 18:00 | 2024-11-07 | 18 | 过渡季 | 140595 | 82254 | 1042.32 | 0 | 0.0862 | 0 | 5.66 | 7.34 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 19:00 | 2024-11-07 | 19 | 过渡季 | 140595 | 83033 | 1042.32 | 0 | 0.1056 | 0 | 6 | 6.93 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 20:00 | 2024-11-07 | 20 | 过渡季 | 140595 | 83717 | 887.32 | 0 | 0.1469 | 0 | 6.62 | 6.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 21:00 | 2024-11-07 | 21 | 过渡季 | 140595 | 84382 | 887.32 | 0 | 0.1865 | 0 | 7.12 | 6.22 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 22:00 | 2024-11-07 | 22 | 过渡季 | 140595 | 83869 | 887.32 | 0 | 0.2067 | 0 | 7.35 | 6.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-07 23:00 | 2024-11-07 | 23 | 过渡季 | 136500 | 83793 | 887.32 | 0 | 0.1891 | 0 | 7.15 | 6.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 00:00 | 2024-11-08 | 0 | 过渡季 | 126945 | 84914 | 887.69 | 0 | 0.1692 | 0 | 6.91 | 5.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 01:00 | 2024-11-08 | 1 | 过渡季 | 126945 | 85940 | 887.69 | 0 | 0.1469 | 0 | 6.62 | 5.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 02:00 | 2024-11-08 | 2 | 过渡季 | 126945 | 86852 | 887.69 | 0 | 0.1279 | 0 | 6.35 | 4.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 03:00 | 2024-11-08 | 3 | 过渡季 | 126945 | 87175 | 887.69 | 0 | 0.1086 | 0 | 6.05 | 4.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 04:00 | 2024-11-08 | 4 | 过渡季 | 126945 | 87194 | 887.69 | 0 | 0.0878 | 0 | 5.69 | 4.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 05:00 | 2024-11-08 | 5 | 过渡季 | 136500 | 87460 | 887.69 | 0 | 0.0804 | 0 | 5.55 | 4.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 06:00 | 2024-11-08 | 6 | 过渡季 | 136500 | 87270 | 887.69 | 0.0106 | 0.0905 | 12.93 | 5.74 | 4.7 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 07:00 | 2024-11-08 | 7 | 过渡季 | 136500 | 86415 | 1042.69 | 0.1047 | 0.1259 | 127.72 | 6.32 | 5.15 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 | 8 | 过渡季 | 146055 | 85009 | 1042.69 | 0.2214 | 0.1313 | 269.98 | 6.4 | 5.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 | 9 | 过渡季 | 146055 | 81931 | 1042.69 | 0.3239 | 0.1341 | 395.02 | 6.44 | 7.51 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 10:00 | 2024-11-08 | 10 | 过渡季 | 146055 | 76364 | 1042.69 | 0.3909 | 0.2149 | 476.73 | 7.44 | 10.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 11:00 | 2024-11-08 | 11 | 过渡季 | 146055 | 71177 | 1042.69 | 0.4517 | 0.3853 | 555.45 | 8.95 | 13.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 12:00 | 2024-11-08 | 12 | 过渡季 | 146055 | 69144 | 1042.69 | 0.4212 | 0.403 | 518.15 | 9.08 | 14.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 13:00 | 2024-11-08 | 13 | 过渡季 | 146055 | 68555 | 1042.69 | 0.3463 | 0.3948 | 422.5 | 9.02 | 14.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 14:00 | 2024-11-08 | 14 | 过渡季 | 146055 | 69011 | 1042.69 | 0.2207 | 0.3961 | 269.2 | 9.03 | 14.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 15:00 | 2024-11-08 | 15 | 过渡季 | 146055 | 70588 | 1042.69 | 0.0886 | 0.3786 | 108.07 | 8.9 | 13.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 16:00 | 2024-11-08 | 16 | 过渡季 | 146055 | 73913 | 1042.69 | 0.006 | 0.3565 | 7.32 | 8.73 | 11.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 17:00 | 2024-11-08 | 17 | 过渡季 | 146055 | 75585 | 1042.69 | 0 | 0.3921 | 0 | 9 | 10.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 18:00 | 2024-11-08 | 18 | 过渡季 | 140595 | 76269 | 1042.69 | 0 | 0.3948 | 0 | 9.02 | 10.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 19:00 | 2024-11-08 | 19 | 过渡季 | 140595 | 77352 | 1042.69 | 0 | 0.4044 | 0 | 9.09 | 9.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 20:00 | 2024-11-08 | 20 | 过渡季 | 140595 | 78606 | 887.69 | 0 | 0.388 | 0 | 8.97 | 9.26 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 21:00 | 2024-11-08 | 21 | 过渡季 | 140595 | 79917 | 887.69 | 0 | 0.3629 | 0 | 8.78 | 8.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 22:00 | 2024-11-08 | 22 | 过渡季 | 140595 | 81057 | 887.69 | 0 | 0.3734 | 0 | 8.86 | 7.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-08 23:00 | 2024-11-08 | 23 | 过渡季 | 136500 | 82653 | 887.69 | 0 | 0.3853 | 0 | 8.95 | 7.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 00:00 | 2024-11-09 | 0 | 过渡季 | 126945 | 83983 | 888.07 | 0 | 0.3907 | 0 | 8.99 | 6.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 01:00 | 2024-11-09 | 1 | 过渡季 | 126945 | 84781 | 888.07 | 0 | 0.3707 | 0 | 8.84 | 6.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 02:00 | 2024-11-09 | 2 | 过渡季 | 126945 | 85389 | 888.07 | 0 | 0.3231 | 0 | 8.46 | 5.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 03:00 | 2024-11-09 | 3 | 过渡季 | 126945 | 85199 | 888.07 | 0 | 0.4356 | 0 | 9.31 | 5.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 04:00 | 2024-11-09 | 4 | 过渡季 | 126945 | 84762 | 888.07 | 0 | 0.4298 | 0 | 9.27 | 6.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 05:00 | 2024-11-09 | 5 | 过渡季 | 136500 | 84439 | 888.07 | 0 | 0.3159 | 0 | 8.4 | 6.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 06:00 | 2024-11-09 | 6 | 过渡季 | 136500 | 84306 | 888.07 | 0.0058 | 0.2389 | 7.12 | 7.69 | 6.26 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 07:00 | 2024-11-09 | 7 | 过渡季 | 136500 | 83527 | 1043.07 | 0.048 | 0.1781 | 58.55 | 7.02 | 6.67 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 08:00 | 2024-11-09 | 8 | 过渡季 | 146055 | 81133 | 1043.07 | 0.0998 | 0.1355 | 121.7 | 6.46 | 7.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 09:00 | 2024-11-09 | 9 | 过渡季 | 146055 | 77637 | 1043.07 | 0.1367 | 0.1341 | 166.73 | 6.44 | 9.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 10:00 | 2024-11-09 | 10 | 过渡季 | 146055 | 74426 | 1043.07 | 0.166 | 0.1536 | 202.4 | 6.71 | 11.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 11:00 | 2024-11-09 | 11 | 过渡季 | 146055 | 71671 | 1043.07 | 0.1801 | 0.1506 | 219.62 | 6.67 | 12.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 12:00 | 2024-11-09 | 12 | 过渡季 | 146055 | 71272 | 1043.07 | 0.1503 | 0.1104 | 183.25 | 6.08 | 13.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 13:00 | 2024-11-09 | 13 | 过渡季 | 146055 | 70968 | 1043.07 | 0.0805 | 0.0612 | 98.12 | 5.15 | 13.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 14:00 | 2024-11-09 | 14 | 过渡季 | 146055 | 71120 | 1043.07 | 0.084 | 0.0223 | 102.43 | 4.06 | 13.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 15:00 | 2024-11-09 | 15 | 过渡季 | 146055 | 71975 | 1043.07 | 0.0383 | 0.0046 | 46.72 | 3.28 | 12.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 16:00 | 2024-11-09 | 16 | 过渡季 | 146055 | 75775 | 1043.07 | 0.0032 | 0.0077 | 3.95 | 3.44 | 10.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 17:00 | 2024-11-09 | 17 | 过渡季 | 146055 | 77295 | 1043.07 | 0 | 0.0404 | 0 | 4.63 | 9.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 18:00 | 2024-11-09 | 18 | 过渡季 | 140595 | 78131 | 1043.07 | 0 | 0.1117 | 0 | 6.1 | 9.51 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 19:00 | 2024-11-09 | 19 | 过渡季 | 140595 | 79822 | 1043.07 | 0 | 0.1652 | 0 | 6.86 | 8.62 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 20:00 | 2024-11-09 | 20 | 过渡季 | 140595 | 82634 | 888.07 | 0 | 0.1986 | 0 | 7.26 | 7.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 21:00 | 2024-11-09 | 21 | 过渡季 | 140595 | 85047 | 888.07 | 0 | 0.2282 | 0 | 7.58 | 5.87 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 22:00 | 2024-11-09 | 22 | 过渡季 | 140595 | 86415 | 888.07 | 0 | 0.233 | 0 | 7.63 | 5.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-09 23:00 | 2024-11-09 | 23 | 过渡季 | 136500 | 87517 | 888.07 | 0 | 0.2389 | 0 | 7.69 | 4.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 00:00 | 2024-11-10 | 0 | 过渡季 | 126945 | 88638 | 888.46 | 0 | 0.2359 | 0 | 7.66 | 3.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 01:00 | 2024-11-10 | 1 | 过渡季 | 126945 | 89892 | 888.46 | 0 | 0.2187 | 0 | 7.48 | 3.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 02:00 | 2024-11-10 | 2 | 过渡季 | 126945 | 90348 | 888.46 | 0 | 0.179 | 0 | 7.03 | 3.08 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 03:00 | 2024-11-10 | 3 | 过渡季 | 126945 | 90196 | 888.46 | 0 | 0.1266 | 0 | 6.33 | 3.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 04:00 | 2024-11-10 | 4 | 过渡季 | 126945 | 91203 | 888.46 | 0 | 0.1008 | 0 | 5.92 | 2.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 05:00 | 2024-11-10 | 5 | 过渡季 | 136500 | 93198 | 888.46 | 0 | 0.0873 | 0 | 5.68 | 1.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 06:00 | 2024-11-10 | 6 | 过渡季 | 136500 | 93844 | 888.46 | 0.0104 | 0.0729 | 12.7 | 5.4 | 1.24 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 07:00 | 2024-11-10 | 7 | 过渡季 | 136500 | 91013 | 1043.46 | 0.1126 | 0.0404 | 137.27 | 4.63 | 2.73 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 08:00 | 2024-11-10 | 8 | 过渡季 | 146055 | 86928 | 1043.46 | 0.2425 | 0.018 | 295.73 | 3.9 | 4.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 09:00 | 2024-11-10 | 9 | 过渡季 | 146055 | 82064 | 1043.46 | 0.3523 | 0.0009 | 429.6 | 3.06 | 7.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 10:00 | 2024-11-10 | 10 | 过渡季 | 146055 | 75661 | 1043.46 | 0.4223 | 0 | 514.97 | 2.26 | 10.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 11:00 | 2024-11-10 | 11 | 过渡季 | 146055 | 71918 | 1043.46 | 0.4301 | 0 | 526.55 | 2.31 | 12.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 12:00 | 2024-11-10 | 12 | 过渡季 | 146055 | 70284 | 1043.46 | 0.4018 | 0 | 491.8 | 2.57 | 13.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 13:00 | 2024-11-10 | 13 | 过渡季 | 146055 | 69600 | 1043.46 | 0.3269 | 0 | 398.67 | 2.77 | 14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 14:00 | 2024-11-10 | 14 | 过渡季 | 146055 | 69809 | 1043.46 | 0.2093 | 0 | 255.2 | 2.9 | 13.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 15:00 | 2024-11-10 | 15 | 过渡季 | 146055 | 71234 | 1043.46 | 0.0884 | 0.0014 | 107.78 | 3.09 | 13.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 16:00 | 2024-11-10 | 16 | 过渡季 | 146055 | 76592 | 1043.46 | 0.005 | 0.0128 | 6.15 | 3.68 | 10.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 17:00 | 2024-11-10 | 17 | 过渡季 | 146055 | 79689 | 1043.46 | 0 | 0.0467 | 0 | 4.8 | 8.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 18:00 | 2024-11-10 | 18 | 过渡季 | 140595 | 80905 | 1043.46 | 0 | 0.0917 | 0 | 5.76 | 8.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 19:00 | 2024-11-10 | 19 | 过渡季 | 140595 | 83204 | 1043.46 | 0 | 0.1038 | 0 | 5.97 | 6.84 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 20:00 | 2024-11-10 | 20 | 过渡季 | 140595 | 84724 | 888.46 | 0 | 0.0851 | 0 | 5.64 | 6.04 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 21:00 | 2024-11-10 | 21 | 过渡季 | 140595 | 85959 | 888.46 | 0 | 0.0738 | 0 | 5.42 | 5.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 22:00 | 2024-11-10 | 22 | 过渡季 | 140595 | 86719 | 888.46 | 0 | 0.0794 | 0 | 5.53 | 4.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-10 23:00 | 2024-11-10 | 23 | 过渡季 | 136500 | 87061 | 888.46 | 0 | 0.1008 | 0 | 5.92 | 4.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 | 0 | 过渡季 | 126945 | 87080 | 888.86 | 0 | 0.1206 | 0 | 6.24 | 4.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 01:00 | 2024-11-11 | 1 | 过渡季 | 126945 | 87118 | 888.86 | 0 | 0.1246 | 0 | 6.3 | 4.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 02:00 | 2024-11-11 | 2 | 过渡季 | 126945 | 87080 | 888.86 | 0 | 0.1002 | 0 | 5.91 | 4.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 03:00 | 2024-11-11 | 3 | 过渡季 | 126945 | 87498 | 888.86 | 0 | 0.0685 | 0 | 5.31 | 4.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 04:00 | 2024-11-11 | 4 | 过渡季 | 126945 | 87840 | 888.86 | 0 | 0.0625 | 0 | 5.18 | 4.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 05:00 | 2024-11-11 | 5 | 过渡季 | 136500 | 87954 | 888.86 | 0 | 0.1008 | 0 | 5.92 | 4.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 06:00 | 2024-11-11 | 6 | 过渡季 | 136500 | 89284 | 888.86 | 0.0084 | 0.1748 | 10.23 | 6.98 | 3.64 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 07:00 | 2024-11-11 | 7 | 过渡季 | 136500 | 86491 | 1043.86 | 0.0864 | 0.1781 | 105.38 | 7.02 | 5.11 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 | 8 | 过渡季 | 146055 | 82045 | 1043.86 | 0.1998 | 0.0996 | 243.68 | 5.9 | 7.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 | 9 | 过渡季 | 146055 | 76402 | 1043.86 | 0.3134 | 0.2215 | 382.2 | 7.51 | 10.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 10:00 | 2024-11-11 | 10 | 过渡季 | 146055 | 73628 | 1043.86 | 0.4005 | 0.2551 | 488.42 | 7.85 | 11.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 11:00 | 2024-11-11 | 11 | 过渡季 | 146055 | 72488 | 1043.86 | 0.467 | 0.2592 | 573.65 | 7.89 | 12.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 12:00 | 2024-11-11 | 12 | 过渡季 | 146055 | 72127 | 1043.86 | 0.4454 | 0.2624 | 546.12 | 7.92 | 12.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 13:00 | 2024-11-11 | 13 | 过渡季 | 146055 | 72526 | 1043.86 | 0.3701 | 0.2666 | 451.3 | 7.96 | 12.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 14:00 | 2024-11-11 | 14 | 过渡季 | 146055 | 73913 | 1043.86 | 0.251 | 0.2459 | 306.15 | 7.76 | 11.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 15:00 | 2024-11-11 | 15 | 过渡季 | 146055 | 76953 | 1043.86 | 0.1079 | 0.1857 | 131.55 | 7.11 | 10.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 16:00 | 2024-11-11 | 16 | 过渡季 | 146055 | 84192 | 1043.86 | 0.0061 | 0.1334 | 7.4 | 6.43 | 6.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 17:00 | 2024-11-11 | 17 | 过渡季 | 146055 | 88695 | 1043.86 | 0 | 0.0945 | 0 | 5.81 | 3.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 18:00 | 2024-11-11 | 18 | 过渡季 | 140595 | 90633 | 1043.86 | 0 | 0.0531 | 0 | 4.96 | 2.93 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 19:00 | 2024-11-11 | 19 | 过渡季 | 140595 | 91735 | 1043.86 | 0 | 0.0281 | 0 | 4.26 | 2.35 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 20:00 | 2024-11-11 | 20 | 过渡季 | 140595 | 92324 | 888.86 | 0 | 0.0196 | 0 | 3.96 | 2.04 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 21:00 | 2024-11-11 | 21 | 过渡季 | 140595 | 92837 | 888.86 | 0 | 0.0188 | 0 | 3.93 | 1.77 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 22:00 | 2024-11-11 | 22 | 过渡季 | 140595 | 92970 | 888.86 | 0 | 0.0116 | 0 | 3.63 | 1.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-11 23:00 | 2024-11-11 | 23 | 过渡季 | 136500 | 93236 | 888.86 | 0 | 0.0065 | 0 | 3.38 | 1.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 | 0 | 过渡季 | 126945 | 93806 | 889.26 | 0 | 0.0052 | 0 | 3.31 | 1.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 01:00 | 2024-11-12 | 1 | 过渡季 | 126945 | 94243 | 889.26 | 0 | 0.0039 | 0 | 3.24 | 1.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 02:00 | 2024-11-12 | 2 | 过渡季 | 126945 | 94262 | 889.26 | 0 | 0.0006 | 0 | 3.04 | 1.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 03:00 | 2024-11-12 | 3 | 过渡季 | 126945 | 93768 | 889.26 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 1.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 04:00 | 2024-11-12 | 4 | 过渡季 | 126945 | 92609 | 889.26 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 05:00 | 2024-11-12 | 5 | 过渡季 | 136500 | 91222 | 889.26 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 2.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 06:00 | 2024-11-12 | 6 | 过渡季 | 136500 | 90652 | 889.26 | 0.0077 | 0 | 9.38 | 0.55 | 2.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 07:00 | 2024-11-12 | 7 | 过渡季 | 136500 | 90310 | 1044.26 | 0.0917 | 0 | 111.85 | 1.76 | 3.1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 | 8 | 过渡季 | 146055 | 87194 | 1044.26 | 0.1962 | 0 | 239.3 | 2.56 | 4.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 | 9 | 过渡季 | 146055 | 84002 | 1044.26 | 0.2912 | 0 | 355.15 | 2.78 | 6.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 10:00 | 2024-11-12 | 10 | 过渡季 | 146055 | 78834 | 1044.26 | 0.3664 | 0.002 | 446.88 | 3.13 | 9.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 11:00 | 2024-11-12 | 11 | 过渡季 | 146055 | 76554 | 1044.26 | 0.4388 | 0.0032 | 535.15 | 3.2 | 10.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 12:00 | 2024-11-12 | 12 | 过渡季 | 146055 | 75072 | 1044.26 | 0.371 | 0.0063 | 452.42 | 3.37 | 11.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 13:00 | 2024-11-12 | 13 | 过渡季 | 146055 | 74293 | 1044.26 | 0.2927 | 0.0083 | 356.92 | 3.47 | 11.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 14:00 | 2024-11-12 | 14 | 过渡季 | 146055 | 74844 | 1044.26 | 0.175 | 0.0063 | 213.38 | 3.37 | 11.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 15:00 | 2024-11-12 | 15 | 过渡季 | 146055 | 77105 | 1044.26 | 0.0723 | 0.0057 | 88.12 | 3.34 | 10.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 16:00 | 2024-11-12 | 16 | 过渡季 | 146055 | 82197 | 1044.26 | 0.0033 | 0.0168 | 4.07 | 3.85 | 7.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 17:00 | 2024-11-12 | 17 | 过渡季 | 146055 | 84382 | 1044.26 | 0 | 0.0444 | 0 | 4.74 | 6.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 18:00 | 2024-11-12 | 18 | 过渡季 | 140595 | 84990 | 1044.26 | 0 | 0.0814 | 0 | 5.57 | 5.9 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 19:00 | 2024-11-12 | 19 | 过渡季 | 140595 | 85750 | 1044.26 | 0 | 0.0911 | 0 | 5.75 | 5.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 20:00 | 2024-11-12 | 20 | 过渡季 | 140595 | 86966 | 889.26 | 0 | 0.0573 | 0 | 5.06 | 4.86 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 21:00 | 2024-11-12 | 21 | 过渡季 | 140595 | 88201 | 889.26 | 0 | 0.0114 | 0 | 3.62 | 4.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 22:00 | 2024-11-12 | 22 | 过渡季 | 140595 | 89493 | 889.26 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 3.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-12 23:00 | 2024-11-12 | 23 | 过渡季 | 136500 | 89854 | 889.26 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 3.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 | 0 | 过渡季 | 126945 | 90120 | 889.67 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 3.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 01:00 | 2024-11-13 | 1 | 过渡季 | 126945 | 90747 | 889.67 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 2.87 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 02:00 | 2024-11-13 | 2 | 过渡季 | 126945 | 91355 | 889.67 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 2.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 03:00 | 2024-11-13 | 3 | 过渡季 | 126945 | 91507 | 889.67 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 2.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 04:00 | 2024-11-13 | 4 | 过渡季 | 126945 | 90937 | 889.67 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 2.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 05:00 | 2024-11-13 | 5 | 过渡季 | 136500 | 90481 | 889.67 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 06:00 | 2024-11-13 | 6 | 过渡季 | 136500 | 90329 | 889.67 | 0.0031 | 0 | 3.83 | 0.49 | 3.09 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 07:00 | 2024-11-13 | 7 | 过渡季 | 136500 | 89474 | 1044.67 | 0.0264 | 0 | 32.22 | 1.27 | 3.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 | 8 | 过渡季 | 146055 | 88828 | 1044.67 | 0.0586 | 0 | 71.45 | 1.71 | 3.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 | 9 | 过渡季 | 146055 | 88543 | 1044.67 | 0.0855 | 0 | 104.3 | 1.81 | 4.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 10:00 | 2024-11-13 | 10 | 过渡季 | 146055 | 88543 | 1044.67 | 0.0964 | 0 | 117.62 | 1.71 | 4.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 11:00 | 2024-11-13 | 11 | 过渡季 | 146055 | 89056 | 1044.67 | 0.0922 | 0 | 112.47 | 2.07 | 3.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 12:00 | 2024-11-13 | 12 | 过渡季 | 146055 | 89265 | 1044.67 | 0.0532 | 0 | 64.9 | 2.53 | 3.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 13:00 | 2024-11-13 | 13 | 过渡季 | 146055 | 89303 | 1044.67 | 0.0928 | 0 | 113.2 | 2.82 | 3.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 14:00 | 2024-11-13 | 14 | 过渡季 | 146055 | 88410 | 1044.67 | 0.0569 | 0.0014 | 69.4 | 3.09 | 4.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 15:00 | 2024-11-13 | 15 | 过渡季 | 146055 | 88410 | 1044.67 | 0.0231 | 0.0063 | 28.17 | 3.37 | 4.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 16:00 | 2024-11-13 | 16 | 过渡季 | 146055 | 89398 | 1044.67 | 0.002 | 0.0046 | 2.38 | 3.28 | 3.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 17:00 | 2024-11-13 | 17 | 过渡季 | 146055 | 90842 | 1044.67 | 0 | 0.0009 | 0 | 3.06 | 2.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 18:00 | 2024-11-13 | 18 | 过渡季 | 140595 | 91526 | 1044.67 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 2.46 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 19:00 | 2024-11-13 | 19 | 过渡季 | 140595 | 91906 | 1044.67 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 2.26 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 20:00 | 2024-11-13 | 20 | 过渡季 | 140595 | 92248 | 889.67 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 2.08 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 21:00 | 2024-11-13 | 21 | 过渡季 | 140595 | 92514 | 889.67 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.94 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 22:00 | 2024-11-13 | 22 | 过渡季 | 140595 | 92989 | 889.67 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 1.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-13 23:00 | 2024-11-13 | 23 | 过渡季 | 136500 | 93863 | 889.67 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 1.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 | 0 | 过渡季 | 126945 | 94528 | 890.09 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 01:00 | 2024-11-14 | 1 | 过渡季 | 126945 | 94946 | 890.09 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0.66 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 02:00 | 2024-11-14 | 2 | 过渡季 | 126945 | 95364 | 890.09 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 03:00 | 2024-11-14 | 3 | 过渡季 | 126945 | 96029 | 890.09 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 04:00 | 2024-11-14 | 4 | 过渡季 | 126945 | 96390 | 890.09 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -0.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 05:00 | 2024-11-14 | 5 | 过渡季 | 136500 | 96713 | 890.09 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | -0.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 06:00 | 2024-11-14 | 6 | 过渡季 | 136500 | 97568 | 890.09 | 0.0062 | 0 | 7.62 | 1.17 | -0.72 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 07:00 | 2024-11-14 | 7 | 过渡季 | 136500 | 96390 | 1045.09 | 0.0797 | 0 | 97.15 | 0.62 | -0.1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 | 8 | 过渡季 | 146055 | 93160 | 1045.09 | 0.1789 | 0 | 218.23 | 0.68 | 1.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 | 9 | 过渡季 | 146055 | 88201 | 1045.09 | 0.2685 | 0 | 327.42 | 1.52 | 4.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 10:00 | 2024-11-14 | 10 | 过渡季 | 146055 | 84477 | 1045.09 | 0.3283 | 0 | 400.4 | 1.93 | 6.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 11:00 | 2024-11-14 | 11 | 过渡季 | 146055 | 81589 | 1045.09 | 0.3135 | 0 | 382.27 | 2.06 | 7.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 12:00 | 2024-11-14 | 12 | 过渡季 | 146055 | 80468 | 1045.09 | 0.2769 | 0 | 337.73 | 2.21 | 8.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 13:00 | 2024-11-14 | 13 | 过渡季 | 146055 | 80715 | 1045.09 | 0.2741 | 0 | 334.23 | 2.21 | 8.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 14:00 | 2024-11-14 | 14 | 过渡季 | 146055 | 81057 | 1045.09 | 0.1838 | 0 | 224.1 | 2.35 | 7.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 15:00 | 2024-11-14 | 15 | 过渡季 | 146055 | 82482 | 1045.09 | 0.0762 | 0 | 92.97 | 2.96 | 7.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 16:00 | 2024-11-14 | 16 | 过渡季 | 146055 | 88239 | 1045.09 | 0.0039 | 0.018 | 4.78 | 3.9 | 4.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 17:00 | 2024-11-14 | 17 | 过渡季 | 146055 | 91393 | 1045.09 | 0 | 0.04 | 0 | 4.62 | 2.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 18:00 | 2024-11-14 | 18 | 过渡季 | 140595 | 92704 | 1045.09 | 0 | 0.0543 | 0 | 4.99 | 1.84 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 19:00 | 2024-11-14 | 19 | 过渡季 | 140595 | 93692 | 1045.09 | 0 | 0.0362 | 0 | 4.51 | 1.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 20:00 | 2024-11-14 | 20 | 过渡季 | 140595 | 93692 | 890.09 | 0 | 0.0101 | 0 | 3.56 | 1.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 21:00 | 2024-11-14 | 21 | 过渡季 | 140595 | 93901 | 890.09 | 0 | 0.0024 | 0 | 3.15 | 1.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 22:00 | 2024-11-14 | 22 | 过渡季 | 140595 | 95497 | 890.09 | 0 | 0.0215 | 0 | 4.03 | 0.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-14 23:00 | 2024-11-14 | 23 | 过渡季 | 136500 | 97017 | 890.09 | 0 | 0.0783 | 0 | 5.51 | -0.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 00:00 | 2024-11-15 | 0 | 过渡季 | 126945 | 97929 | 890.52 | 0 | 0.1327 | 0 | 6.42 | -0.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 01:00 | 2024-11-15 | 1 | 过渡季 | 126945 | 98746 | 890.52 | 0 | 0.095 | 0 | 5.82 | -1.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 02:00 | 2024-11-15 | 2 | 过渡季 | 126945 | 98936 | 890.52 | 0 | 0.0368 | 0 | 4.53 | -1.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 03:00 | 2024-11-15 | 3 | 过渡季 | 126945 | 98271 | 890.52 | 0 | 0.0266 | 0 | 4.21 | -1.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 04:00 | 2024-11-15 | 4 | 过渡季 | 126945 | 96656 | 890.52 | 0 | 0.0175 | 0 | 3.88 | -0.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 05:00 | 2024-11-15 | 5 | 过渡季 | 136500 | 95877 | 890.52 | 0 | 0.0112 | 0 | 3.61 | 0.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 06:00 | 2024-11-15 | 6 | 过渡季 | 136500 | 95307 | 890.52 | 0.0042 | 0.0079 | 5.18 | 3.45 | 0.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 07:00 | 2024-11-15 | 7 | 过渡季 | 136500 | 93312 | 1045.52 | 0.0376 | 0.0054 | 45.9 | 3.32 | 1.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 | 8 | 过渡季 | 146055 | 90405 | 1045.52 | 0.0868 | 0.0139 | 105.9 | 3.73 | 3.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 | 9 | 过渡季 | 146055 | 86795 | 1045.52 | 0.1191 | 0.0223 | 145.27 | 4.06 | 4.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 10:00 | 2024-11-15 | 10 | 过渡季 | 146055 | 82539 | 1045.52 | 0.1382 | 0.0365 | 168.48 | 4.52 | 7.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 11:00 | 2024-11-15 | 11 | 过渡季 | 146055 | 78910 | 1045.52 | 0.234 | 0.0564 | 285.42 | 5.04 | 9.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 12:00 | 2024-11-15 | 12 | 过渡季 | 146055 | 76972 | 1045.52 | 0.2316 | 0.0758 | 282.48 | 5.46 | 10.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 13:00 | 2024-11-15 | 13 | 过渡季 | 146055 | 76972 | 1045.52 | 0.181 | 0.1426 | 220.73 | 6.56 | 10.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 14:00 | 2024-11-15 | 14 | 过渡季 | 146055 | 78416 | 1045.52 | 0.1303 | 0.2541 | 158.9 | 7.84 | 9.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 15:00 | 2024-11-15 | 15 | 过渡季 | 146055 | 81399 | 1045.52 | 0.0601 | 0.3159 | 73.3 | 8.4 | 7.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 16:00 | 2024-11-15 | 16 | 过渡季 | 146055 | 85389 | 1045.52 | 0.0034 | 0.2884 | 4.15 | 8.16 | 5.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 17:00 | 2024-11-15 | 17 | 过渡季 | 146055 | 89246 | 1045.52 | 0 | 0.2719 | 0 | 8.01 | 3.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 18:00 | 2024-11-15 | 18 | 过渡季 | 140595 | 91773 | 1045.52 | 0 | 0.2985 | 0 | 8.25 | 2.33 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 19:00 | 2024-11-15 | 19 | 过渡季 | 140595 | 93293 | 1045.52 | 0 | 0.3279 | 0 | 8.5 | 1.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 20:00 | 2024-11-15 | 20 | 过渡季 | 140595 | 94072 | 890.52 | 0 | 0.3171 | 0 | 8.41 | 1.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 21:00 | 2024-11-15 | 21 | 过渡季 | 140595 | 94585 | 890.52 | 0 | 0.2592 | 0 | 7.89 | 0.85 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 22:00 | 2024-11-15 | 22 | 过渡季 | 140595 | 96409 | 890.52 | 0 | 0.2541 | 0 | 7.84 | -0.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-15 23:00 | 2024-11-15 | 23 | 过渡季 | 136500 | 98290 | 890.52 | 0 | 0.2752 | 0 | 8.04 | -1.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 00:00 | 2024-11-16 | 0 | 过渡季 | 126945 | 99563 | 890.95 | 0 | 0.2795 | 0 | 8.08 | -1.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 01:00 | 2024-11-16 | 1 | 过渡季 | 126945 | 100551 | 890.95 | 0 | 0.2774 | 0 | 8.06 | -2.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 02:00 | 2024-11-16 | 2 | 过渡季 | 126945 | 101520 | 890.95 | 0 | 0.2655 | 0 | 7.95 | -2.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 03:00 | 2024-11-16 | 3 | 过渡季 | 126945 | 102755 | 890.95 | 0 | 0.2613 | 0 | 7.91 | -3.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 04:00 | 2024-11-16 | 4 | 过渡季 | 126945 | 104845 | 890.95 | 0 | 0.2861 | 0 | 8.14 | -4.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 05:00 | 2024-11-16 | 5 | 过渡季 | 136500 | 105852 | 890.95 | 0 | 0.3089 | 0 | 8.34 | -5.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 06:00 | 2024-11-16 | 6 | 过渡季 | 136500 | 106289 | 890.95 | 0.0074 | 0.3101 | 9 | 8.35 | -5.31 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 07:00 | 2024-11-16 | 7 | 过渡季 | 136500 | 103553 | 1045.95 | 0.1107 | 0.2282 | 134.95 | 7.58 | -3.87 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 08:00 | 2024-11-16 | 8 | 过渡季 | 146055 | 98271 | 1045.95 | 0.2533 | 0.2634 | 308.95 | 7.93 | -1.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 09:00 | 2024-11-16 | 9 | 过渡季 | 146055 | 93160 | 1045.95 | 0.3686 | 0.5952 | 449.48 | 10.3 | 1.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 10:00 | 2024-11-16 | 10 | 过渡季 | 146055 | 90747 | 1045.95 | 0.4494 | 0.652 | 548.03 | 10.61 | 2.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 11:00 | 2024-11-16 | 11 | 过渡季 | 146055 | 89246 | 1045.95 | 0.472 | 0.7283 | 575.6 | 11 | 3.66 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 12:00 | 2024-11-16 | 12 | 过渡季 | 146055 | 88676 | 1045.95 | 0.447 | 0.8145 | 545.1 | 11.41 | 3.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 13:00 | 2024-11-16 | 13 | 过渡季 | 146055 | 89303 | 1045.95 | 0.3662 | 0.8365 | 446.6 | 11.51 | 3.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 14:00 | 2024-11-16 | 14 | 过渡季 | 146055 | 90861 | 1045.95 | 0.2496 | 0.7487 | 304.42 | 11.1 | 2.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 15:00 | 2024-11-16 | 15 | 过渡季 | 146055 | 93350 | 1045.95 | 0.1058 | 0.5074 | 129 | 9.78 | 1.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 16:00 | 2024-11-16 | 16 | 过渡季 | 146055 | 99373 | 1045.95 | 0.0048 | 0.2469 | 5.82 | 7.77 | -1.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 17:00 | 2024-11-16 | 17 | 过渡季 | 146055 | 102964 | 1045.95 | 0 | 0.1978 | 0 | 7.25 | -3.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 18:00 | 2024-11-16 | 18 | 过渡季 | 140595 | 104142 | 1045.95 | 0 | 0.214 | 0 | 7.43 | -4.18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 19:00 | 2024-11-16 | 19 | 过渡季 | 140595 | 104731 | 1045.95 | 0 | 0.2253 | 0 | 7.55 | -4.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 20:00 | 2024-11-16 | 20 | 过渡季 | 140595 | 105016 | 890.95 | 0 | 0.2253 | 0 | 7.55 | -4.64 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 21:00 | 2024-11-16 | 21 | 过渡季 | 140595 | 105472 | 890.95 | 0 | 0.1692 | 0 | 6.91 | -4.88 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 22:00 | 2024-11-16 | 22 | 过渡季 | 140595 | 105890 | 890.95 | 0 | 0.1104 | 0 | 6.08 | -5.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-16 23:00 | 2024-11-16 | 23 | 过渡季 | 136500 | 106137 | 890.95 | 0 | 0.0671 | 0 | 5.28 | -5.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 00:00 | 2024-11-17 | 0 | 过渡季 | 126945 | 106251 | 891.39 | 0 | 0.0429 | 0 | 4.7 | -5.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 01:00 | 2024-11-17 | 1 | 过渡季 | 126945 | 106403 | 891.39 | 0 | 0.0303 | 0 | 4.33 | -5.37 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 02:00 | 2024-11-17 | 2 | 过渡季 | 126945 | 106498 | 891.39 | 0 | 0.0156 | 0 | 3.8 | -5.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 03:00 | 2024-11-17 | 3 | 过渡季 | 126945 | 106422 | 891.39 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.02 | -5.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 04:00 | 2024-11-17 | 4 | 过渡季 | 126945 | 106004 | 891.39 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | -5.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 05:00 | 2024-11-17 | 5 | 过渡季 | 136500 | 105795 | 891.39 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | -5.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 06:00 | 2024-11-17 | 6 | 过渡季 | 136500 | 105795 | 891.39 | 0.0087 | 0 | 10.57 | 2.01 | -5.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 07:00 | 2024-11-17 | 7 | 过渡季 | 136500 | 103249 | 1046.39 | 0.1239 | 0 | 151.1 | 2.01 | -3.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 08:00 | 2024-11-17 | 8 | 过渡季 | 146055 | 98290 | 1046.39 | 0.2674 | 0 | 326.08 | 1.69 | -1.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 09:00 | 2024-11-17 | 9 | 过渡季 | 146055 | 93901 | 1046.39 | 0.382 | 0 | 465.9 | 1.06 | 1.21 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 10:00 | 2024-11-17 | 10 | 过渡季 | 146055 | 91450 | 1046.39 | 0.4548 | 0 | 554.65 | 0.67 | 2.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 11:00 | 2024-11-17 | 11 | 过渡季 | 146055 | 89816 | 1046.39 | 0.4788 | 0 | 583.85 | 0.63 | 3.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 12:00 | 2024-11-17 | 12 | 过渡季 | 146055 | 88904 | 1046.39 | 0.4502 | 0 | 549.08 | 0.9 | 3.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 13:00 | 2024-11-17 | 13 | 过渡季 | 146055 | 88676 | 1046.39 | 0.3723 | 0 | 454.05 | 1.12 | 3.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 14:00 | 2024-11-17 | 14 | 过渡季 | 146055 | 89189 | 1046.39 | 0.2536 | 0 | 309.3 | 1.06 | 3.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 15:00 | 2024-11-17 | 15 | 过渡季 | 146055 | 91127 | 1046.39 | 0.108 | 0 | 131.73 | 0.58 | 2.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 16:00 | 2024-11-17 | 16 | 过渡季 | 146055 | 94395 | 1046.39 | 0.0048 | 0 | 5.9 | 0.41 | 0.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 17:00 | 2024-11-17 | 17 | 过渡季 | 146055 | 96637 | 1046.39 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | -0.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 18:00 | 2024-11-17 | 18 | 过渡季 | 140595 | 98404 | 1046.39 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | -1.16 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 19:00 | 2024-11-17 | 19 | 过渡季 | 140595 | 99943 | 1046.39 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | -1.97 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 20:00 | 2024-11-17 | 20 | 过渡季 | 140595 | 100988 | 891.39 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | -2.52 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 21:00 | 2024-11-17 | 21 | 过渡季 | 140595 | 101767 | 891.39 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | -2.93 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 22:00 | 2024-11-17 | 22 | 过渡季 | 140595 | 102565 | 891.39 | 0 | 0.0025 | 0 | 3.16 | -3.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-17 23:00 | 2024-11-17 | 23 | 过渡季 | 136500 | 103173 | 891.39 | 0 | 0.0055 | 0 | 3.33 | -3.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 00:00 | 2024-11-18 | 0 | 过渡季 | 126945 | 103515 | 891.84 | 0 | 0.0057 | 0 | 3.34 | -3.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 01:00 | 2024-11-18 | 1 | 过渡季 | 126945 | 103496 | 891.84 | 0 | 0.0034 | 0 | 3.21 | -3.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 02:00 | 2024-11-18 | 2 | 过渡季 | 126945 | 103116 | 891.84 | 0 | 0.0031 | 0 | 3.19 | -3.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 03:00 | 2024-11-18 | 3 | 过渡季 | 126945 | 102489 | 891.84 | 0 | 0.0077 | 0 | 3.44 | -3.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 04:00 | 2024-11-18 | 4 | 过渡季 | 126945 | 102812 | 891.84 | 0 | 0.0099 | 0 | 3.55 | -3.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 05:00 | 2024-11-18 | 5 | 过渡季 | 136500 | 102508 | 891.84 | 0 | 0.0139 | 0 | 3.73 | -3.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 06:00 | 2024-11-18 | 6 | 过渡季 | 136500 | 102166 | 891.84 | 0.0056 | 0.0293 | 6.78 | 4.3 | -3.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 07:00 | 2024-11-18 | 7 | 过渡季 | 136500 | 100874 | 1046.84 | 0.0905 | 0.0375 | 110.38 | 4.55 | -2.46 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 | 8 | 过渡季 | 146055 | 98518 | 1046.84 | 0.2051 | 0.0318 | 250.12 | 4.38 | -1.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 | 9 | 过渡季 | 146055 | 95079 | 1046.84 | 0.3032 | 0.0768 | 369.7 | 5.48 | 0.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 10:00 | 2024-11-18 | 10 | 过渡季 | 146055 | 91887 | 1046.84 | 0.3642 | 0.1765 | 444.2 | 7 | 2.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 11:00 | 2024-11-18 | 11 | 过渡季 | 146055 | 89873 | 1046.84 | 0.368 | 0.2551 | 448.77 | 7.85 | 3.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 12:00 | 2024-11-18 | 12 | 过渡季 | 146055 | 88505 | 1046.84 | 0.3095 | 0.3077 | 377.42 | 8.33 | 4.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 13:00 | 2024-11-18 | 13 | 过渡季 | 146055 | 88296 | 1046.84 | 0.2609 | 0.3089 | 318.12 | 8.34 | 4.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 14:00 | 2024-11-18 | 14 | 过渡季 | 146055 | 89455 | 1046.84 | 0.1579 | 0.253 | 192.52 | 7.83 | 3.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 15:00 | 2024-11-18 | 15 | 过渡季 | 146055 | 92400 | 1046.84 | 0.0712 | 0.1668 | 86.85 | 6.88 | 2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 16:00 | 2024-11-18 | 16 | 过渡季 | 146055 | 96428 | 1046.84 | 0 | 0.1246 | 0 | 6.3 | -0.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 17:00 | 2024-11-18 | 17 | 过渡季 | 146055 | 97663 | 1046.84 | 0 | 0.1246 | 0 | 6.3 | -0.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 18:00 | 2024-11-18 | 18 | 过渡季 | 140595 | 98062 | 1046.84 | 0 | 0.1213 | 0 | 6.25 | -0.98 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 19:00 | 2024-11-18 | 19 | 过渡季 | 140595 | 98366 | 1046.84 | 0 | 0.1129 | 0 | 6.12 | -1.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 20:00 | 2024-11-18 | 20 | 过渡季 | 140595 | 98499 | 891.84 | 0 | 0.102 | 0 | 5.94 | -1.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 21:00 | 2024-11-18 | 21 | 过渡季 | 140595 | 98860 | 891.84 | 0 | 0.0905 | 0 | 5.74 | -1.4 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 22:00 | 2024-11-18 | 22 | 过渡季 | 140595 | 98879 | 891.84 | 0 | 0.0729 | 0 | 5.4 | -1.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-18 23:00 | 2024-11-18 | 23 | 过渡季 | 136500 | 99031 | 891.84 | 0 | 0.0552 | 0 | 5.01 | -1.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 | 0 | 过渡季 | 126945 | 99297 | 892.3 | 0 | 0.0404 | 0 | 4.63 | -1.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 01:00 | 2024-11-19 | 1 | 过渡季 | 126945 | 99468 | 892.3 | 0 | 0.0303 | 0 | 4.33 | -1.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 02:00 | 2024-11-19 | 2 | 过渡季 | 126945 | 99753 | 892.3 | 0 | 0.0204 | 0 | 3.99 | -1.87 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 03:00 | 2024-11-19 | 3 | 过渡季 | 126945 | 99943 | 892.3 | 0 | 0.0132 | 0 | 3.7 | -1.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 04:00 | 2024-11-19 | 4 | 过渡季 | 126945 | 100209 | 892.3 | 0 | 0.0231 | 0 | 4.09 | -2.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 05:00 | 2024-11-19 | 5 | 过渡季 | 136500 | 100589 | 892.3 | 0 | 0.044 | 0 | 4.73 | -2.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 06:00 | 2024-11-19 | 6 | 过渡季 | 136500 | 100855 | 892.3 | 0.0018 | 0.0556 | 2.22 | 5.02 | -2.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 07:00 | 2024-11-19 | 7 | 过渡季 | 136500 | 99905 | 1047.3 | 0.046 | 0.0407 | 56.08 | 4.64 | -1.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 | 8 | 过渡季 | 146055 | 96276 | 1047.3 | 0.1149 | 0.0272 | 140.15 | 4.23 | -0.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 | 9 | 过渡季 | 146055 | 92172 | 1047.3 | 0.1787 | 0.013 | 217.88 | 3.69 | 2.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 10:00 | 2024-11-19 | 10 | 过渡季 | 146055 | 89417 | 1047.3 | 0.2304 | 0.0065 | 281.02 | 3.38 | 3.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 11:00 | 2024-11-19 | 11 | 过渡季 | 146055 | 87042 | 1047.3 | 0.2636 | 0.0063 | 321.52 | 3.37 | 4.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 12:00 | 2024-11-19 | 12 | 过渡季 | 146055 | 85484 | 1047.3 | 0.2866 | 0.0089 | 349.52 | 3.5 | 5.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 13:00 | 2024-11-19 | 13 | 过渡季 | 146055 | 84952 | 1047.3 | 0.2682 | 0.0151 | 327.08 | 3.78 | 5.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 14:00 | 2024-11-19 | 14 | 过渡季 | 146055 | 85351 | 1047.3 | 0.1669 | 0.0223 | 203.55 | 4.06 | 5.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 15:00 | 2024-11-19 | 15 | 过渡季 | 146055 | 88258 | 1047.3 | 0.0635 | 0.0212 | 77.43 | 4.02 | 4.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 16:00 | 2024-11-19 | 16 | 过渡季 | 146055 | 94357 | 1047.3 | 0 | 0.0156 | 0 | 3.8 | 0.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 17:00 | 2024-11-19 | 17 | 过渡季 | 146055 | 96333 | 1047.3 | 0 | 0.0119 | 0 | 3.64 | -0.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 18:00 | 2024-11-19 | 18 | 过渡季 | 140595 | 97720 | 1047.3 | 0 | 0.0119 | 0 | 3.64 | -0.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 19:00 | 2024-11-19 | 19 | 过渡季 | 140595 | 99031 | 1047.3 | 0 | 0.0156 | 0 | 3.8 | -1.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 20:00 | 2024-11-19 | 20 | 过渡季 | 140595 | 100076 | 892.3 | 0 | 0.0234 | 0 | 4.1 | -2.04 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 21:00 | 2024-11-19 | 21 | 过渡季 | 140595 | 100779 | 892.3 | 0 | 0.0351 | 0 | 4.48 | -2.41 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 22:00 | 2024-11-19 | 22 | 过渡季 | 140595 | 101292 | 892.3 | 0 | 0.0564 | 0 | 5.04 | -2.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-19 23:00 | 2024-11-19 | 23 | 过渡季 | 136500 | 101558 | 892.3 | 0 | 0.0922 | 0 | 5.77 | -2.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 | 0 | 过渡季 | 126945 | 101634 | 892.76 | 0 | 0.1376 | 0 | 6.49 | -2.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 01:00 | 2024-11-20 | 1 | 过渡季 | 126945 | 101786 | 892.76 | 0 | 0.1748 | 0 | 6.98 | -2.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 02:00 | 2024-11-20 | 2 | 过渡季 | 126945 | 102071 | 892.76 | 0 | 0.1951 | 0 | 7.22 | -3.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 03:00 | 2024-11-20 | 3 | 过渡季 | 126945 | 102489 | 892.76 | 0 | 0.1942 | 0 | 7.21 | -3.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 04:00 | 2024-11-20 | 4 | 过渡季 | 126945 | 102983 | 892.76 | 0 | 0.1644 | 0 | 6.85 | -3.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 05:00 | 2024-11-20 | 5 | 过渡季 | 136500 | 103363 | 892.76 | 0 | 0.1213 | 0 | 6.25 | -3.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 06:00 | 2024-11-20 | 6 | 过渡季 | 136500 | 103553 | 892.76 | 0.0044 | 0.0825 | 5.32 | 5.59 | -3.87 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 07:00 | 2024-11-20 | 7 | 过渡季 | 136500 | 100703 | 1047.76 | 0.0866 | 0.0422 | 105.55 | 4.68 | -2.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 | 8 | 过渡季 | 146055 | 96808 | 1047.76 | 0.2161 | 0.0073 | 263.48 | 3.42 | -0.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 | 9 | 过渡季 | 146055 | 90614 | 1047.76 | 0.3283 | 0.0097 | 400.35 | 3.54 | 2.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 10:00 | 2024-11-20 | 10 | 过渡季 | 146055 | 86111 | 1047.76 | 0.4011 | 0.0315 | 489.2 | 4.37 | 5.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 11:00 | 2024-11-20 | 11 | 过渡季 | 146055 | 84344 | 1047.76 | 0.4231 | 0.0573 | 515.97 | 5.06 | 6.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 12:00 | 2024-11-20 | 12 | 过渡季 | 146055 | 83527 | 1047.76 | 0.4001 | 0.0814 | 487.98 | 5.57 | 6.67 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 13:00 | 2024-11-20 | 13 | 过渡季 | 146055 | 83584 | 1047.76 | 0.3305 | 0.0996 | 403.02 | 5.9 | 6.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 14:00 | 2024-11-20 | 14 | 过渡季 | 146055 | 84629 | 1047.76 | 0.2172 | 0.1098 | 264.85 | 6.07 | 6.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 15:00 | 2024-11-20 | 15 | 过渡季 | 146055 | 88125 | 1047.76 | 0.0897 | 0.1056 | 109.35 | 6 | 4.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 16:00 | 2024-11-20 | 16 | 过渡季 | 146055 | 96485 | 1047.76 | 0 | 0.12 | 0 | 6.23 | -0.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 17:00 | 2024-11-20 | 17 | 过渡季 | 146055 | 99791 | 1047.76 | 0 | 0.1286 | 0 | 6.36 | -1.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 18:00 | 2024-11-20 | 18 | 过渡季 | 140595 | 101482 | 1047.76 | 0 | 0.1148 | 0 | 6.15 | -2.78 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 19:00 | 2024-11-20 | 19 | 过渡季 | 140595 | 102432 | 1047.76 | 0 | 0.0873 | 0 | 5.68 | -3.28 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 20:00 | 2024-11-20 | 20 | 过渡季 | 140595 | 102850 | 892.76 | 0 | 0.0662 | 0 | 5.26 | -3.5 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 21:00 | 2024-11-20 | 21 | 过渡季 | 140595 | 103040 | 892.76 | 0 | 0.0644 | 0 | 5.22 | -3.6 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 22:00 | 2024-11-20 | 22 | 过渡季 | 140595 | 103249 | 892.76 | 0 | 0.0862 | 0 | 5.66 | -3.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-20 23:00 | 2024-11-20 | 23 | 过渡季 | 136500 | 103439 | 892.76 | 0 | 0.1213 | 0 | 6.25 | -3.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 | 0 | 过渡季 | 126945 | 103572 | 893.23 | 0 | 0.1536 | 0 | 6.71 | -3.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 01:00 | 2024-11-21 | 1 | 过渡季 | 126945 | 103724 | 893.23 | 0 | 0.1684 | 0 | 6.9 | -3.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 02:00 | 2024-11-21 | 2 | 过渡季 | 126945 | 103914 | 893.23 | 0 | 0.1668 | 0 | 6.88 | -4.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 03:00 | 2024-11-21 | 3 | 过渡季 | 126945 | 104123 | 893.23 | 0 | 0.1536 | 0 | 6.71 | -4.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 04:00 | 2024-11-21 | 4 | 过渡季 | 126945 | 104313 | 893.23 | 0 | 0.1252 | 0 | 6.31 | -4.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 05:00 | 2024-11-21 | 5 | 过渡季 | 136500 | 104446 | 893.23 | 0 | 0.0917 | 0 | 5.76 | -4.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 06:00 | 2024-11-21 | 6 | 过渡季 | 136500 | 104465 | 893.23 | 0.0045 | 0.0599 | 5.45 | 5.12 | -4.35 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 07:00 | 2024-11-21 | 7 | 过渡季 | 136500 | 100741 | 1048.23 | 0.0974 | 0.0263 | 118.78 | 4.2 | -2.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 | 8 | 过渡季 | 146055 | 96200 | 1048.23 | 0.2359 | 0 | 287.73 | 2.66 | 0 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 | 9 | 过渡季 | 146055 | 90538 | 1048.23 | 0.349 | 0 | 425.65 | 1.9 | 2.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 10:00 | 2024-11-21 | 10 | 过渡季 | 146055 | 87175 | 1048.23 | 0.4226 | 0 | 515.4 | 1.79 | 4.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 11:00 | 2024-11-21 | 11 | 过渡季 | 146055 | 85465 | 1048.23 | 0.448 | 0 | 546.33 | 1.9 | 5.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 12:00 | 2024-11-21 | 12 | 过渡季 | 146055 | 84553 | 1048.23 | 0.4204 | 0 | 512.72 | 2.15 | 6.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 13:00 | 2024-11-21 | 13 | 过渡季 | 146055 | 84401 | 1048.23 | 0.343 | 0 | 418.35 | 2.38 | 6.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 14:00 | 2024-11-21 | 14 | 过渡季 | 146055 | 85256 | 1048.23 | 0.2273 | 0 | 277.2 | 2.52 | 5.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 15:00 | 2024-11-21 | 15 | 过渡季 | 146055 | 88885 | 1048.23 | 0.0949 | 0 | 115.72 | 2.67 | 3.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 16:00 | 2024-11-21 | 16 | 过渡季 | 146055 | 94243 | 1048.23 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 1.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 17:00 | 2024-11-21 | 17 | 过渡季 | 146055 | 96371 | 1048.23 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | -0.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 18:00 | 2024-11-21 | 18 | 过渡季 | 140595 | 97226 | 1048.23 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 | 19 | 过渡季 | 140595 | 97587 | 1048.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.73 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 20:00 | 2024-11-21 | 20 | 过渡季 | 140595 | 97834 | 893.23 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | -0.86 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 21:00 | 2024-11-21 | 21 | 过渡季 | 140595 | 98404 | 893.23 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | -1.16 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 22:00 | 2024-11-21 | 22 | 过渡季 | 140595 | 99335 | 893.23 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | -1.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-21 23:00 | 2024-11-21 | 23 | 过渡季 | 136500 | 100342 | 893.23 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | -2.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 00:00 | 2024-11-22 | 0 | 过渡季 | 126945 | 101292 | 893.7 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | -2.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 01:00 | 2024-11-22 | 1 | 过渡季 | 126945 | 102166 | 893.7 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | -3.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 02:00 | 2024-11-22 | 2 | 过渡季 | 126945 | 102831 | 893.7 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | -3.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 03:00 | 2024-11-22 | 3 | 过渡季 | 126945 | 103230 | 893.7 | 0 | 0.0006 | 0 | 3.04 | -3.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 04:00 | 2024-11-22 | 4 | 过渡季 | 126945 | 103363 | 893.7 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | -3.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 05:00 | 2024-11-22 | 5 | 过渡季 | 136500 | 103382 | 893.7 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | -3.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 06:00 | 2024-11-22 | 6 | 过渡季 | 136500 | 103458 | 893.7 | 0.0038 | 0 | 4.62 | 2.43 | -3.82 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 07:00 | 2024-11-22 | 7 | 过渡季 | 136500 | 101216 | 1048.7 | 0.0895 | 0 | 109.2 | 2.6 | -2.64 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 | 8 | 过渡季 | 146055 | 97511 | 1048.7 | 0.222 | 0 | 270.77 | 2.67 | -0.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 | 9 | 过渡季 | 146055 | 92039 | 1048.7 | 0.3304 | 0.0191 | 402.98 | 3.94 | 2.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 10:00 | 2024-11-22 | 10 | 过渡季 | 146055 | 88600 | 1048.7 | 0.4008 | 0.0389 | 488.8 | 4.59 | 4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 11:00 | 2024-11-22 | 11 | 过渡季 | 146055 | 86928 | 1048.7 | 0.4193 | 0.0459 | 511.3 | 4.78 | 4.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 12:00 | 2024-11-22 | 12 | 过渡季 | 146055 | 85921 | 1048.7 | 0.3923 | 0.0531 | 478.45 | 4.96 | 5.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 13:00 | 2024-11-22 | 13 | 过渡季 | 146055 | 85769 | 1048.7 | 0.3068 | 0.0594 | 374.1 | 5.11 | 5.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 14:00 | 2024-11-22 | 14 | 过渡季 | 146055 | 86795 | 1048.7 | 0.1944 | 0.0617 | 237.12 | 5.16 | 4.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 15:00 | 2024-11-22 | 15 | 过渡季 | 146055 | 90557 | 1048.7 | 0.0752 | 0.0573 | 91.72 | 5.06 | 2.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 16:00 | 2024-11-22 | 16 | 过渡季 | 146055 | 96048 | 1048.7 | 0 | 0.0612 | 0 | 5.15 | 0.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 17:00 | 2024-11-22 | 17 | 过渡季 | 146055 | 98385 | 1048.7 | 0 | 0.0653 | 0 | 5.24 | -1.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 18:00 | 2024-11-22 | 18 | 过渡季 | 140595 | 99126 | 1048.7 | 0 | 0.082 | 0 | 5.58 | -1.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 19:00 | 2024-11-22 | 19 | 过渡季 | 140595 | 99468 | 1048.7 | 0 | 0.1167 | 0 | 6.18 | -1.72 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 20:00 | 2024-11-22 | 20 | 过渡季 | 140595 | 99297 | 893.7 | 0 | 0.1613 | 0 | 6.81 | -1.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 21:00 | 2024-11-22 | 21 | 过渡季 | 140595 | 98955 | 893.7 | 0 | 0.2196 | 0 | 7.49 | -1.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 22:00 | 2024-11-22 | 22 | 过渡季 | 140595 | 98670 | 893.7 | 0 | 0.3255 | 0 | 8.48 | -1.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-22 23:00 | 2024-11-22 | 23 | 过渡季 | 136500 | 98917 | 893.7 | 0 | 0.3853 | 0 | 8.95 | -1.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 00:00 | 2024-11-23 | 0 | 过渡季 | 126945 | 99259 | 894.18 | 0 | 0.4241 | 0 | 9.23 | -1.61 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 01:00 | 2024-11-23 | 1 | 过渡季 | 126945 | 98347 | 894.18 | 0 | 0.4503 | 0 | 9.41 | -1.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 02:00 | 2024-11-23 | 2 | 过渡季 | 126945 | 98176 | 894.18 | 0 | 0.3948 | 0 | 9.02 | -1.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 03:00 | 2024-11-23 | 3 | 过渡季 | 126945 | 98461 | 894.18 | 0 | 0.3464 | 0 | 8.65 | -1.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 04:00 | 2024-11-23 | 4 | 过渡季 | 126945 | 98727 | 894.18 | 0 | 0.2895 | 0 | 8.17 | -1.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 05:00 | 2024-11-23 | 5 | 过渡季 | 136500 | 100627 | 894.18 | 0 | 0.2013 | 0 | 7.29 | -2.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 06:00 | 2024-11-23 | 6 | 过渡季 | 136500 | 101140 | 894.18 | 0.003 | 0.1748 | 3.67 | 6.98 | -2.6 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 07:00 | 2024-11-23 | 7 | 过渡季 | 136500 | 99639 | 1049.18 | 0.0724 | 0.1559 | 88.25 | 6.74 | -1.81 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 08:00 | 2024-11-23 | 8 | 过渡季 | 146055 | 95877 | 1049.18 | 0.1976 | 0.1455 | 241 | 6.6 | 0.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 09:00 | 2024-11-23 | 9 | 过渡季 | 146055 | 91602 | 1049.18 | 0.3026 | 0.1857 | 369.05 | 7.11 | 2.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 10:00 | 2024-11-23 | 10 | 过渡季 | 146055 | 88486 | 1049.18 | 0.3725 | 0.2551 | 454.3 | 7.85 | 4.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 11:00 | 2024-11-23 | 11 | 过渡季 | 146055 | 87270 | 1049.18 | 0.3813 | 0.3031 | 464.95 | 8.29 | 4.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 12:00 | 2024-11-23 | 12 | 过渡季 | 146055 | 86985 | 1049.18 | 0.3593 | 0.3112 | 438.12 | 8.36 | 4.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 13:00 | 2024-11-23 | 13 | 过渡季 | 146055 | 86909 | 1049.18 | 0.2877 | 0.2752 | 350.85 | 8.04 | 4.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 14:00 | 2024-11-23 | 14 | 过渡季 | 146055 | 87194 | 1049.18 | 0.1859 | 0.2131 | 226.7 | 7.42 | 4.74 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 15:00 | 2024-11-23 | 15 | 过渡季 | 146055 | 89474 | 1049.18 | 0.069 | 0.132 | 84.12 | 6.41 | 3.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 16:00 | 2024-11-23 | 16 | 过渡季 | 146055 | 94034 | 1049.18 | 0 | 0.1306 | 0 | 6.39 | 1.14 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 17:00 | 2024-11-23 | 17 | 过渡季 | 146055 | 94946 | 1049.18 | 0 | 0.166 | 0 | 6.87 | 0.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 18:00 | 2024-11-23 | 18 | 过渡季 | 140595 | 95098 | 1049.18 | 0 | 0.2022 | 0 | 7.3 | 0.58 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 19:00 | 2024-11-23 | 19 | 过渡季 | 140595 | 95003 | 1049.18 | 0 | 0.2634 | 0 | 7.93 | 0.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 20:00 | 2024-11-23 | 20 | 过渡季 | 140595 | 94946 | 894.18 | 0 | 0.2817 | 0 | 8.1 | 0.66 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 21:00 | 2024-11-23 | 21 | 过渡季 | 140595 | 95288 | 894.18 | 0 | 0.2634 | 0 | 7.93 | 0.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 22:00 | 2024-11-23 | 22 | 过渡季 | 140595 | 95459 | 894.18 | 0 | 0.2817 | 0 | 8.1 | 0.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-23 23:00 | 2024-11-23 | 23 | 过渡季 | 136500 | 95953 | 894.18 | 0 | 0.2112 | 0 | 7.4 | 0.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 00:00 | 2024-11-24 | 0 | 过渡季 | 126945 | 96390 | 894.67 | 0 | 0.139 | 0 | 6.51 | -0.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 01:00 | 2024-11-24 | 1 | 过渡季 | 126945 | 96371 | 894.67 | 0 | 0.139 | 0 | 6.51 | -0.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 02:00 | 2024-11-24 | 2 | 过渡季 | 126945 | 96219 | 894.67 | 0 | 0.1419 | 0 | 6.55 | -0.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 03:00 | 2024-11-24 | 3 | 过渡季 | 126945 | 96124 | 894.67 | 0 | 0.1397 | 0 | 6.52 | 0.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 04:00 | 2024-11-24 | 4 | 过渡季 | 126945 | 96124 | 894.67 | 0 | 0.0825 | 0 | 5.59 | 0.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 05:00 | 2024-11-24 | 5 | 过渡季 | 136500 | 96770 | 894.67 | 0 | 0.0594 | 0 | 5.11 | -0.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 06:00 | 2024-11-24 | 6 | 过渡季 | 136500 | 97207 | 894.67 | 0 | 0.0479 | 0 | 4.83 | -0.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 07:00 | 2024-11-24 | 7 | 过渡季 | 136500 | 96067 | 1049.67 | 0.0346 | 0.0459 | 42.17 | 4.78 | 0.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 08:00 | 2024-11-24 | 8 | 过渡季 | 146055 | 94205 | 1049.67 | 0.0819 | 0.0841 | 99.9 | 5.62 | 1.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 09:00 | 2024-11-24 | 9 | 过渡季 | 146055 | 92343 | 1049.67 | 0.1263 | 0.1916 | 154 | 7.18 | 2.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 10:00 | 2024-11-24 | 10 | 过渡季 | 146055 | 91507 | 1049.67 | 0.1684 | 0.2215 | 205.32 | 7.51 | 2.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 11:00 | 2024-11-24 | 11 | 过渡季 | 146055 | 91811 | 1049.67 | 0.1885 | 0.2895 | 229.85 | 8.17 | 2.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 12:00 | 2024-11-24 | 12 | 过渡季 | 146055 | 92856 | 1049.67 | 0.1667 | 0.4653 | 203.32 | 9.51 | 1.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 13:00 | 2024-11-24 | 13 | 过渡季 | 146055 | 94243 | 1049.67 | 0.1121 | 0.6768 | 136.68 | 10.74 | 1.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 14:00 | 2024-11-24 | 14 | 过渡季 | 146055 | 96390 | 1049.67 | 0.0726 | 0.8124 | 88.5 | 11.4 | -0.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 15:00 | 2024-11-24 | 15 | 过渡季 | 146055 | 98974 | 1049.67 | 0.0293 | 0.8388 | 35.78 | 11.52 | -1.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 16:00 | 2024-11-24 | 16 | 过渡季 | 146055 | 100798 | 1049.67 | 0 | 0.7908 | 0 | 11.3 | -2.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 17:00 | 2024-11-24 | 17 | 过渡季 | 146055 | 101558 | 1049.67 | 0 | 0.7654 | 0 | 11.18 | -2.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 18:00 | 2024-11-24 | 18 | 过渡季 | 140595 | 101995 | 1049.67 | 0 | 0.7738 | 0 | 11.22 | -3.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 19:00 | 2024-11-24 | 19 | 过渡季 | 140595 | 102147 | 1049.67 | 0 | 0.7426 | 0 | 11.07 | -3.13 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 20:00 | 2024-11-24 | 20 | 过渡季 | 140595 | 102128 | 894.67 | 0 | 0.7405 | 0 | 11.06 | -3.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 21:00 | 2024-11-24 | 21 | 过渡季 | 140595 | 102261 | 894.67 | 0 | 0.7426 | 0 | 11.07 | -3.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 22:00 | 2024-11-24 | 22 | 过渡季 | 140595 | 102850 | 894.67 | 0 | 0.8255 | 0 | 11.46 | -3.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-24 23:00 | 2024-11-24 | 23 | 过渡季 | 136500 | 103933 | 894.67 | 0 | 0.8703 | 0 | 11.66 | -4.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 00:00 | 2024-11-25 | 0 | 过渡季 | 126945 | 105301 | 895.17 | 0 | 0.841 | 0 | 11.53 | -4.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 01:00 | 2024-11-25 | 1 | 过渡季 | 126945 | 106593 | 895.17 | 0 | 0.7344 | 0 | 11.03 | -5.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 02:00 | 2024-11-25 | 2 | 过渡季 | 126945 | 107486 | 895.17 | 0 | 0.6351 | 0 | 10.52 | -5.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 03:00 | 2024-11-25 | 3 | 过渡季 | 126945 | 108512 | 895.17 | 0 | 0.5864 | 0 | 10.25 | -6.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 04:00 | 2024-11-25 | 4 | 过渡季 | 126945 | 109690 | 895.17 | 0 | 0.5268 | 0 | 9.9 | -7.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 05:00 | 2024-11-25 | 5 | 过渡季 | 136500 | 110317 | 895.17 | 0 | 0.4371 | 0 | 9.32 | -7.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 06:00 | 2024-11-25 | 6 | 过渡季 | 136500 | 110621 | 895.17 | 0 | 0.3681 | 0 | 8.82 | -7.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 07:00 | 2024-11-25 | 7 | 过渡季 | 136500 | 109500 | 1050.17 | 0.0653 | 0.5384 | 79.65 | 9.97 | -7 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 | 8 | 过渡季 | 146055 | 107733 | 1050.17 | 0.1574 | 0.6539 | 191.93 | 10.62 | -6.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 | 9 | 过渡季 | 146055 | 106821 | 1050.17 | 0.2406 | 0.6407 | 293.4 | 10.55 | -5.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 10:00 | 2024-11-25 | 10 | 过渡季 | 146055 | 106935 | 1050.17 | 0.2859 | 0.615 | 348.67 | 10.41 | -5.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 11:00 | 2024-11-25 | 11 | 过渡季 | 146055 | 107106 | 1050.17 | 0.3304 | 0.6132 | 402.98 | 10.4 | -5.74 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 12:00 | 2024-11-25 | 12 | 过渡季 | 146055 | 107201 | 1050.17 | 0.2731 | 0.6445 | 333.02 | 10.57 | -5.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 13:00 | 2024-11-25 | 13 | 过渡季 | 146055 | 107676 | 1050.17 | 0.2251 | 0.6634 | 274.5 | 10.67 | -6.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 14:00 | 2024-11-25 | 14 | 过渡季 | 146055 | 108512 | 1050.17 | 0.1586 | 0.6749 | 193.4 | 10.73 | -6.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 | 15 | 过渡季 | 146055 | 109690 | 1050.17 | 0.0707 | 0.6691 | 86.28 | 10.7 | -7.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 16:00 | 2024-11-25 | 16 | 过渡季 | 146055 | 111533 | 1050.17 | 0 | 0.5864 | 0 | 10.25 | -8.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 17:00 | 2024-11-25 | 17 | 过渡季 | 146055 | 112000 | 1050.17 | 0 | 0.479 | 0 | 9.6 | -8.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 18:00 | 2024-11-25 | 18 | 过渡季 | 140595 | 112000 | 1050.17 | 0 | 0.4269 | 0 | 9.25 | -9.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 19:00 | 2024-11-25 | 19 | 过渡季 | 140595 | 112000 | 1050.17 | 0 | 0.3907 | 0 | 8.99 | -9.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 20:00 | 2024-11-25 | 20 | 过渡季 | 140595 | 112000 | 895.17 | 0 | 0.403 | 0 | 9.08 | -9.73 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 21:00 | 2024-11-25 | 21 | 过渡季 | 140595 | 112000 | 895.17 | 0 | 0.3578 | 0 | 8.74 | -10.13 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 22:00 | 2024-11-25 | 22 | 过渡季 | 140595 | 112000 | 895.17 | 0 | 0.2795 | 0 | 8.08 | -10.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-25 23:00 | 2024-11-25 | 23 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 895.17 | 0 | 0.2974 | 0 | 8.24 | -11.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 | 0 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 895.66 | 0 | 0.3279 | 0 | 8.5 | -11.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 01:00 | 2024-11-26 | 1 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 895.66 | 0 | 0.3604 | 0 | 8.76 | -11.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 02:00 | 2024-11-26 | 2 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 895.66 | 0 | 0.41 | 0 | 9.13 | -12.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 03:00 | 2024-11-26 | 3 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 895.66 | 0 | 0.4269 | 0 | 9.25 | -12.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 04:00 | 2024-11-26 | 4 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 895.66 | 0 | 0.3502 | 0 | 8.68 | -12.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 05:00 | 2024-11-26 | 5 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 895.66 | 0 | 0.3031 | 0 | 8.29 | -12.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 06:00 | 2024-11-26 | 6 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 895.66 | 0 | 0.3183 | 0 | 8.42 | -12.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 07:00 | 2024-11-26 | 7 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 1050.66 | 0.0783 | 0.3031 | 95.53 | 8.29 | -12.13 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 | 8 | 过渡季 | 146055 | 112000 | 1050.66 | 0.1866 | 0.5285 | 227.52 | 9.91 | -9.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 | 9 | 过渡季 | 146055 | 111001 | 1050.66 | 0.2816 | 0.8932 | 343.45 | 11.76 | -7.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 10:00 | 2024-11-26 | 10 | 过渡季 | 146055 | 109196 | 1050.66 | 0.3427 | 0.95 | 417.92 | 13.47 | -6.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 11:00 | 2024-11-26 | 11 | 过渡季 | 146055 | 108360 | 1050.66 | 0.3622 | 0.95 | 441.73 | 15.32 | -6.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 12:00 | 2024-11-26 | 12 | 过渡季 | 146055 | 108056 | 1050.66 | 0.3435 | 0.95 | 418.88 | 16.83 | -6.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 13:00 | 2024-11-26 | 13 | 过渡季 | 146055 | 108569 | 1050.66 | 0.2802 | 0.95 | 341.73 | 17.7 | -6.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 14:00 | 2024-11-26 | 14 | 过渡季 | 146055 | 109063 | 1050.66 | 0.1857 | 0.95 | 226.43 | 17.65 | -6.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 15:00 | 2024-11-26 | 15 | 过渡季 | 146055 | 110032 | 1050.66 | 0.0761 | 0.95 | 92.85 | 17.39 | -7.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 16:00 | 2024-11-26 | 16 | 过渡季 | 146055 | 111533 | 1050.66 | 0 | 0.95 | 0 | 16.03 | -8.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 17:00 | 2024-11-26 | 17 | 过渡季 | 146055 | 112000 | 1050.66 | 0 | 0.95 | 0 | 14.46 | -8.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 18:00 | 2024-11-26 | 18 | 过渡季 | 140595 | 111723 | 1050.66 | 0 | 0.95 | 0 | 14.41 | -8.17 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 19:00 | 2024-11-26 | 19 | 过渡季 | 140595 | 111324 | 1050.66 | 0 | 0.95 | 0 | 14.34 | -7.96 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 20:00 | 2024-11-26 | 20 | 过渡季 | 140595 | 111419 | 895.66 | 0 | 0.95 | 0 | 14.11 | -8.01 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 21:00 | 2024-11-26 | 21 | 过渡季 | 140595 | 112000 | 895.66 | 0 | 0.95 | 0 | 13.87 | -8.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 22:00 | 2024-11-26 | 22 | 过渡季 | 140595 | 112000 | 895.66 | 0 | 0.95 | 0 | 13.77 | -9.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-26 23:00 | 2024-11-26 | 23 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 895.66 | 0 | 0.95 | 0 | 13.54 | -10 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 | 0 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 896.17 | 0 | 0.95 | 0 | 13.16 | -10.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 01:00 | 2024-11-27 | 1 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 896.17 | 0 | 0.95 | 0 | 12.63 | -10.66 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 02:00 | 2024-11-27 | 2 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 896.17 | 0 | 0.9096 | 0 | 11.83 | -10.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 03:00 | 2024-11-27 | 3 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 896.17 | 0 | 0.562 | 0 | 10.11 | -11.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 04:00 | 2024-11-27 | 4 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 896.17 | 0 | 0.5401 | 0 | 9.98 | -11.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 05:00 | 2024-11-27 | 5 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 896.17 | 0 | 0.5501 | 0 | 10.04 | -10.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 06:00 | 2024-11-27 | 6 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 896.17 | 0 | 0.6463 | 0 | 10.58 | -10.18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 07:00 | 2024-11-27 | 7 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 1051.17 | 0.078 | 0.6426 | 95.15 | 10.56 | -8.96 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 | 8 | 过渡季 | 146055 | 108341 | 1051.17 | 0.1764 | 0.517 | 215.12 | 9.84 | -6.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 | 9 | 过渡季 | 146055 | 101957 | 1051.17 | 0.2498 | 0.95 | 304.62 | 12.86 | -3.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 10:00 | 2024-11-27 | 10 | 过渡季 | 146055 | 97492 | 1051.17 | 0.2955 | 0.95 | 360.38 | 14.54 | -0.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 11:00 | 2024-11-27 | 11 | 过渡季 | 146055 | 95402 | 1051.17 | 0.303 | 0.95 | 369.52 | 16.16 | 0.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 12:00 | 2024-11-27 | 12 | 过渡季 | 146055 | 95345 | 1051.17 | 0.273 | 0.95 | 332.9 | 17.94 | 0.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 13:00 | 2024-11-27 | 13 | 过渡季 | 146055 | 97150 | 1051.17 | 0.2283 | 0.95 | 278.38 | 18.07 | -0.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 14:00 | 2024-11-27 | 14 | 过渡季 | 146055 | 99202 | 1051.17 | 0.161 | 0.95 | 196.3 | 17.04 | -1.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 15:00 | 2024-11-27 | 15 | 过渡季 | 146055 | 101539 | 1051.17 | 0.069 | 0.95 | 84.15 | 16.05 | -2.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 16:00 | 2024-11-27 | 16 | 过渡季 | 146055 | 103914 | 1051.17 | 0 | 0.95 | 0 | 15.27 | -4.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 17:00 | 2024-11-27 | 17 | 过渡季 | 146055 | 105624 | 1051.17 | 0 | 0.95 | 0 | 15.03 | -4.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 18:00 | 2024-11-27 | 18 | 过渡季 | 140595 | 107182 | 1051.17 | 0 | 0.95 | 0 | 15.22 | -5.78 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 19:00 | 2024-11-27 | 19 | 过渡季 | 140595 | 108702 | 1051.17 | 0 | 0.95 | 0 | 14.84 | -6.58 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 20:00 | 2024-11-27 | 20 | 过渡季 | 140595 | 109975 | 896.17 | 0 | 0.95 | 0 | 14.23 | -7.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 21:00 | 2024-11-27 | 21 | 过渡季 | 140595 | 110678 | 896.17 | 0 | 0.95 | 0 | 14.19 | -7.62 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 22:00 | 2024-11-27 | 22 | 过渡季 | 140595 | 111229 | 896.17 | 0 | 0.95 | 0 | 14.05 | -7.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-27 23:00 | 2024-11-27 | 23 | 过渡季 | 136500 | 111951 | 896.17 | 0 | 0.95 | 0 | 13.49 | -8.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 | 0 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 896.68 | 0 | 0.95 | 0 | 13.06 | -8.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 01:00 | 2024-11-28 | 1 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 896.68 | 0 | 0.95 | 0 | 12.67 | -9.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 02:00 | 2024-11-28 | 2 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 896.68 | 0 | 0.95 | 0 | 12.55 | -9.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 03:00 | 2024-11-28 | 3 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 896.68 | 0 | 0.8567 | 0 | 11.6 | -9.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 04:00 | 2024-11-28 | 4 | 过渡季 | 126945 | 112000 | 896.68 | 0 | 0.7508 | 0 | 11.11 | -9.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 05:00 | 2024-11-28 | 5 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 896.68 | 0 | 0.7738 | 0 | 11.22 | -9.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 06:00 | 2024-11-28 | 6 | 过渡季 | 136500 | 112000 | 896.68 | 0 | 0.7801 | 0 | 11.25 | -9.16 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 07:00 | 2024-11-28 | 7 | 过渡季 | 136500 | 111476 | 1051.68 | 0.0871 | 0.7042 | 106.18 | 10.88 | -8.04 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 | 8 | 过渡季 | 146055 | 106346 | 1051.68 | 0.2183 | 0.7283 | 266.27 | 11 | -5.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 | 9 | 过渡季 | 146055 | 101102 | 1051.68 | 0.3282 | 0.95 | 400.25 | 14.23 | -2.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 10:00 | 2024-11-28 | 10 | 过渡季 | 146055 | 98214 | 1051.68 | 0.4003 | 0.95 | 488.23 | 14.94 | -1.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 11:00 | 2024-11-28 | 11 | 过渡季 | 146055 | 95915 | 1051.68 | 0.4224 | 0.95 | 515.12 | 15.4 | 0.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 12:00 | 2024-11-28 | 12 | 过渡季 | 146055 | 94053 | 1051.68 | 0.399 | 0.95 | 486.55 | 16.21 | 1.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 13:00 | 2024-11-28 | 13 | 过渡季 | 146055 | 93331 | 1051.68 | 0.3144 | 0.95 | 383.42 | 16.89 | 1.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 14:00 | 2024-11-28 | 14 | 过渡季 | 146055 | 93673 | 1051.68 | 0.1984 | 0.95 | 241.93 | 16.59 | 1.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 15:00 | 2024-11-28 | 15 | 过渡季 | 146055 | 95117 | 1051.68 | 0.07 | 0.95 | 85.35 | 15.08 | 0.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 16:00 | 2024-11-28 | 16 | 过渡季 | 146055 | 97568 | 1051.68 | 0 | 0.95 | 0 | 13.73 | -0.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 17:00 | 2024-11-28 | 17 | 过渡季 | 146055 | 98651 | 1051.68 | 0 | 0.95 | 0 | 13.2 | -1.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 18:00 | 2024-11-28 | 18 | 过渡季 | 140595 | 99468 | 1051.68 | 0 | 0.95 | 0 | 12.13 | -1.72 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 19:00 | 2024-11-28 | 19 | 过渡季 | 140595 | 100798 | 1051.68 | 0 | 0.6634 | 0 | 10.67 | -2.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 20:00 | 2024-11-28 | 20 | 过渡季 | 140595 | 101995 | 896.68 | 0 | 0.637 | 0 | 10.53 | -3.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 21:00 | 2024-11-28 | 21 | 过渡季 | 140595 | 102337 | 896.68 | 0 | 0.8771 | 0 | 11.69 | -3.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 22:00 | 2024-11-28 | 22 | 过渡季 | 140595 | 102261 | 896.68 | 0 | 0.95 | 0 | 12.53 | -3.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-28 23:00 | 2024-11-28 | 23 | 过渡季 | 136500 | 103553 | 896.68 | 0 | 0.95 | 0 | 12.08 | -3.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 00:00 | 2024-11-29 | 0 | 过渡季 | 126945 | 104142 | 897.2 | 0 | 0.95 | 0 | 12.11 | -4.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 01:00 | 2024-11-29 | 1 | 过渡季 | 126945 | 104579 | 897.2 | 0 | 0.9284 | 0 | 11.91 | -4.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 02:00 | 2024-11-29 | 2 | 过渡季 | 126945 | 105130 | 897.2 | 0 | 0.8365 | 0 | 11.51 | -4.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 03:00 | 2024-11-29 | 3 | 过渡季 | 126945 | 105681 | 897.2 | 0 | 0.7529 | 0 | 11.12 | -4.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 04:00 | 2024-11-29 | 4 | 过渡季 | 126945 | 106004 | 897.2 | 0 | 0.6558 | 0 | 10.63 | -5.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 05:00 | 2024-11-29 | 5 | 过渡季 | 136500 | 106251 | 897.2 | 0 | 0.5707 | 0 | 10.16 | -5.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 06:00 | 2024-11-29 | 6 | 过渡季 | 136500 | 106574 | 897.2 | 0 | 0.4994 | 0 | 9.73 | -5.46 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 07:00 | 2024-11-29 | 7 | 过渡季 | 136500 | 105111 | 1052.2 | 0.0845 | 0.4016 | 103.03 | 9.07 | -4.69 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 | 8 | 过渡季 | 146055 | 100817 | 1052.2 | 0.2157 | 0.2243 | 263.05 | 7.54 | -2.43 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 | 9 | 过渡季 | 146055 | 95326 | 1052.2 | 0.3271 | 0.1951 | 398.85 | 7.22 | 0.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 10:00 | 2024-11-29 | 10 | 过渡季 | 146055 | 89797 | 1052.2 | 0.3987 | 0.3948 | 486.25 | 9.02 | 3.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 11:00 | 2024-11-29 | 11 | 过渡季 | 146055 | 87042 | 1052.2 | 0.4211 | 0.5106 | 513.53 | 9.8 | 4.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 12:00 | 2024-11-29 | 12 | 过渡季 | 146055 | 85902 | 1052.2 | 0.3967 | 0.5535 | 483.83 | 10.06 | 5.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 13:00 | 2024-11-29 | 13 | 过渡季 | 146055 | 85769 | 1052.2 | 0.3249 | 0.5485 | 396.27 | 10.03 | 5.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 14:00 | 2024-11-29 | 14 | 过渡季 | 146055 | 87042 | 1052.2 | 0.2141 | 0.4313 | 261.15 | 9.28 | 4.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 15:00 | 2024-11-29 | 15 | 过渡季 | 146055 | 91336 | 1052.2 | 0.0841 | 0.2741 | 102.6 | 8.03 | 2.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 16:00 | 2024-11-29 | 16 | 过渡季 | 146055 | 98328 | 1052.2 | 0 | 0.2666 | 0 | 7.96 | -1.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 17:00 | 2024-11-29 | 17 | 过渡季 | 146055 | 99943 | 1052.2 | 0 | 0.2795 | 0 | 8.08 | -1.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 18:00 | 2024-11-29 | 18 | 过渡季 | 140595 | 100323 | 1052.2 | 0 | 0.2962 | 0 | 8.23 | -2.17 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 19:00 | 2024-11-29 | 19 | 过渡季 | 140595 | 100437 | 1052.2 | 0 | 0.3255 | 0 | 8.48 | -2.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 20:00 | 2024-11-29 | 20 | 过渡季 | 140595 | 100475 | 897.2 | 0 | 0.3514 | 0 | 8.69 | -2.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 21:00 | 2024-11-29 | 21 | 过渡季 | 140595 | 100532 | 897.2 | 0 | 0.3616 | 0 | 8.77 | -2.28 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 22:00 | 2024-11-29 | 22 | 过渡季 | 140595 | 100627 | 897.2 | 0 | 0.3604 | 0 | 8.76 | -2.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-29 23:00 | 2024-11-29 | 23 | 过渡季 | 136500 | 100950 | 897.2 | 0 | 0.3414 | 0 | 8.61 | -2.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 00:00 | 2024-11-30 | 0 | 过渡季 | 126945 | 101444 | 897.72 | 0 | 0.3031 | 0 | 8.29 | -2.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 01:00 | 2024-11-30 | 1 | 过渡季 | 126945 | 101900 | 897.72 | 0 | 0.2469 | 0 | 7.77 | -3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 02:00 | 2024-11-30 | 2 | 过渡季 | 126945 | 102755 | 897.72 | 0 | 0.1848 | 0 | 7.1 | -3.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 03:00 | 2024-11-30 | 3 | 过渡季 | 126945 | 103002 | 897.72 | 0 | 0.1239 | 0 | 6.29 | -3.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 04:00 | 2024-11-30 | 4 | 过渡季 | 126945 | 103572 | 897.72 | 0 | 0.0724 | 0 | 5.39 | -3.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 05:00 | 2024-11-30 | 5 | 过渡季 | 136500 | 103838 | 897.72 | 0 | 0.0382 | 0 | 4.57 | -4.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 06:00 | 2024-11-30 | 6 | 过渡季 | 136500 | 103895 | 897.72 | 0 | 0.0204 | 0 | 3.99 | -4.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 07:00 | 2024-11-30 | 7 | 过渡季 | 136500 | 102356 | 1052.72 | 0.0561 | 0.0146 | 68.4 | 3.76 | -3.24 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 08:00 | 2024-11-30 | 8 | 过渡季 | 146055 | 97929 | 1052.72 | 0.1662 | 0.0112 | 202.68 | 3.61 | -0.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 09:00 | 2024-11-30 | 9 | 过渡季 | 146055 | 95364 | 1052.72 | 0.2497 | 0.0009 | 304.48 | 3.06 | 0.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 10:00 | 2024-11-30 | 10 | 过渡季 | 146055 | 92438 | 1052.72 | 0.3122 | 0.0044 | 380.73 | 3.27 | 1.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 11:00 | 2024-11-30 | 11 | 过渡季 | 146055 | 89930 | 1052.72 | 0.3586 | 0.0296 | 437.33 | 4.31 | 3.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 12:00 | 2024-11-30 | 12 | 过渡季 | 146055 | 89056 | 1052.72 | 0.3437 | 0.0621 | 419.17 | 5.17 | 3.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 13:00 | 2024-11-30 | 13 | 过渡季 | 146055 | 88752 | 1052.72 | 0.2818 | 0.082 | 343.7 | 5.58 | 3.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 14:00 | 2024-11-30 | 14 | 过渡季 | 146055 | 89474 | 1052.72 | 0.1819 | 0.0773 | 221.8 | 5.49 | 3.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 15:00 | 2024-11-30 | 15 | 过渡季 | 146055 | 93711 | 1052.72 | 0.0699 | 0.0552 | 85.25 | 5.01 | 1.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 16:00 | 2024-11-30 | 16 | 过渡季 | 146055 | 98765 | 1052.72 | 0 | 0.0418 | 0 | 4.67 | -1.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 17:00 | 2024-11-30 | 17 | 过渡季 | 146055 | 99696 | 1052.72 | 0 | 0.0365 | 0 | 4.52 | -1.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 18:00 | 2024-11-30 | 18 | 过渡季 | 140595 | 100342 | 1052.72 | 0 | 0.0452 | 0 | 4.76 | -2.18 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 19:00 | 2024-11-30 | 19 | 过渡季 | 140595 | 101045 | 1052.72 | 0 | 0.0644 | 0 | 5.22 | -2.55 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 20:00 | 2024-11-30 | 20 | 过渡季 | 140595 | 101691 | 897.72 | 0 | 0.0851 | 0 | 5.64 | -2.89 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 21:00 | 2024-11-30 | 21 | 过渡季 | 140595 | 102432 | 897.72 | 0 | 0.1123 | 0 | 6.11 | -3.28 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 22:00 | 2024-11-30 | 22 | 过渡季 | 140595 | 103914 | 897.72 | 0 | 0.1529 | 0 | 6.7 | -4.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-11-30 23:00 | 2024-11-30 | 23 | 过渡季 | 136500 | 105453 | 897.72 | 0 | 0.2031 | 0 | 7.31 | -4.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 00:00 | 2024-12-01 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 106707 | 898.24 | 0 | 0.2489 | 0 | 7.79 | -5.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 01:00 | 2024-12-01 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 107828 | 898.24 | 0 | 0.2698 | 0 | 7.99 | -6.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 02:00 | 2024-12-01 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 108949 | 898.24 | 0 | 0.2634 | 0 | 7.93 | -6.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 03:00 | 2024-12-01 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 110032 | 898.24 | 0 | 0.2572 | 0 | 7.87 | -7.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 04:00 | 2024-12-01 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 111020 | 898.24 | 0 | 0.2449 | 0 | 7.75 | -7.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 05:00 | 2024-12-01 | 5 | 冬季 | 135135 | 111856 | 898.24 | 0 | 0.2439 | 0 | 7.74 | -8.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 06:00 | 2024-12-01 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 898.24 | 0.0011 | 0.2572 | 1.4 | 7.87 | -8.55 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 07:00 | 2024-12-01 | 7 | 冬季 | 135135 | 110336 | 1053.24 | 0.0642 | 0.2409 | 78.25 | 7.71 | -7.44 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 08:00 | 2024-12-01 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 105358 | 1053.24 | 0.1848 | 0.118 | 225.32 | 6.2 | -4.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 09:00 | 2024-12-01 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 99639 | 1053.24 | 0.2886 | 0.1348 | 351.95 | 6.45 | -1.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 10:00 | 2024-12-01 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 94053 | 1053.24 | 0.3583 | 0.2985 | 437 | 8.25 | 1.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 11:00 | 2024-12-01 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 91773 | 1053.24 | 0.3917 | 0.3243 | 477.67 | 8.47 | 2.33 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 12:00 | 2024-12-01 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 91013 | 1053.24 | 0.3656 | 0.3426 | 445.9 | 8.62 | 2.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 13:00 | 2024-12-01 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 91811 | 1053.24 | 0.2953 | 0.3578 | 360.1 | 8.74 | 2.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 14:00 | 2024-12-01 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 94072 | 1053.24 | 0.1869 | 0.3629 | 227.98 | 8.78 | 1.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 15:00 | 2024-12-01 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 97131 | 1053.24 | 0.0702 | 0.3402 | 85.65 | 8.6 | -0.49 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 16:00 | 2024-12-01 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 100361 | 1053.24 | 0 | 0.3054 | 0 | 8.31 | -2.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 17:00 | 2024-12-01 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 101710 | 1053.24 | 0 | 0.3171 | 0 | 8.41 | -2.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 18:00 | 2024-12-01 | 18 | 冬季 | 139189 | 103192 | 1053.24 | 0 | 0.3377 | 0 | 8.58 | -3.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 19:00 | 2024-12-01 | 19 | 冬季 | 139189 | 104807 | 1053.24 | 0 | 0.3604 | 0 | 8.76 | -4.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 20:00 | 2024-12-01 | 20 | 冬季 | 139189 | 106916 | 898.24 | 0 | 0.4458 | 0 | 9.38 | -5.64 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 21:00 | 2024-12-01 | 21 | 冬季 | 139189 | 108930 | 898.24 | 0 | 0.4086 | 0 | 9.12 | -6.7 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 22:00 | 2024-12-01 | 22 | 冬季 | 139189 | 110792 | 898.24 | 0 | 0.3207 | 0 | 8.44 | -7.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-01 23:00 | 2024-12-01 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 898.24 | 0 | 0.235 | 0 | 7.65 | -8.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 00:00 | 2024-12-02 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 898.78 | 0 | 0.1882 | 0 | 7.14 | -9.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 01:00 | 2024-12-02 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 898.78 | 0 | 0.1559 | 0 | 6.74 | -10.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 02:00 | 2024-12-02 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 898.78 | 0 | 0.1232 | 0 | 6.28 | -10.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 03:00 | 2024-12-02 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 898.78 | 0 | 0.0873 | 0 | 5.68 | -10.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 04:00 | 2024-12-02 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 898.78 | 0 | 0.0648 | 0 | 5.23 | -11.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 05:00 | 2024-12-02 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 898.78 | 0 | 0.0581 | 0 | 5.08 | -11.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 06:00 | 2024-12-02 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 898.78 | 0 | 0.0518 | 0 | 4.93 | -11.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 07:00 | 2024-12-02 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1053.78 | 0.0773 | 0.0315 | 94.22 | 4.37 | -10.83 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1053.78 | 0.2095 | 0.0032 | 255.43 | 3.2 | -8.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 108550 | 1053.78 | 0.3205 | 0 | 390.9 | 2.82 | -6.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 10:00 | 2024-12-02 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 105263 | 1053.78 | 0.3907 | 0.0012 | 476.48 | 3.08 | -4.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 11:00 | 2024-12-02 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 102736 | 1053.78 | 0.4112 | 0.0059 | 501.42 | 3.35 | -3.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 12:00 | 2024-12-02 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 100855 | 1053.78 | 0.388 | 0.0114 | 473.2 | 3.62 | -2.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 13:00 | 2024-12-02 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 99772 | 1053.78 | 0.3116 | 0.0183 | 379.98 | 3.91 | -1.88 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 14:00 | 2024-12-02 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 99582 | 1053.78 | 0.1977 | 0.0254 | 241.07 | 4.17 | -1.78 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 15:00 | 2024-12-02 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 100817 | 1053.78 | 0.0727 | 0.0281 | 88.6 | 4.26 | -2.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 16:00 | 2024-12-02 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 104370 | 1053.78 | 0 | 0.0212 | 0 | 4.02 | -4.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 17:00 | 2024-12-02 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 106137 | 1053.78 | 0 | 0.0151 | 0 | 3.78 | -5.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 18:00 | 2024-12-02 | 18 | 冬季 | 139189 | 107429 | 1053.78 | 0 | 0.0048 | 0 | 3.29 | -5.91 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 19:00 | 2024-12-02 | 19 | 冬季 | 139189 | 107999 | 1053.78 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -6.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 20:00 | 2024-12-02 | 20 | 冬季 | 139189 | 108493 | 898.78 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | -6.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 21:00 | 2024-12-02 | 21 | 冬季 | 139189 | 109614 | 898.78 | 0 | 0.0044 | 0 | 3.27 | -7.06 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 22:00 | 2024-12-02 | 22 | 冬季 | 139189 | 110982 | 898.78 | 0 | 0.0269 | 0 | 4.22 | -7.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-02 23:00 | 2024-12-02 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 898.78 | 0 | 0.0612 | 0 | 5.15 | -8.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 899.31 | 0 | 0.0928 | 0 | 5.78 | -8.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 01:00 | 2024-12-03 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 899.31 | 0 | 0.1086 | 0 | 6.05 | -8.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 02:00 | 2024-12-03 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 899.31 | 0 | 0.1174 | 0 | 6.19 | -9.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 03:00 | 2024-12-03 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 899.31 | 0 | 0.1226 | 0 | 6.27 | -9.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 04:00 | 2024-12-03 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 899.31 | 0 | 0.12 | 0 | 6.23 | -9.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 05:00 | 2024-12-03 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 899.31 | 0 | 0.1155 | 0 | 6.16 | -9.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 06:00 | 2024-12-03 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 899.31 | 0 | 0.1104 | 0 | 6.08 | -9.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 07:00 | 2024-12-03 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1054.31 | 0.068 | 0.0985 | 82.88 | 5.88 | -8.62 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 107619 | 1054.31 | 0.1953 | 0.0422 | 238.12 | 4.68 | -6.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 102337 | 1054.31 | 0.3019 | 0.0146 | 368.17 | 3.76 | -3.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 10:00 | 2024-12-03 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 97796 | 1054.31 | 0.3708 | 0.0011 | 452.17 | 3.07 | -0.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 11:00 | 2024-12-03 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 95326 | 1054.31 | 0.3972 | 0 | 484.38 | 2.59 | 0.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 12:00 | 2024-12-03 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 94300 | 1054.31 | 0.3674 | 0 | 448 | 2.78 | 1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 13:00 | 2024-12-03 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 93920 | 1054.31 | 0.2819 | 0.0031 | 343.77 | 3.19 | 1.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 14:00 | 2024-12-03 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 94737 | 1054.31 | 0.1735 | 0.0079 | 211.57 | 3.45 | 0.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 15:00 | 2024-12-03 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 97188 | 1054.31 | 0.057 | 0.0137 | 69.5 | 3.72 | -0.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 16:00 | 2024-12-03 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 100361 | 1054.31 | 0 | 0.0266 | 0 | 4.21 | -2.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 17:00 | 2024-12-03 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 100665 | 1054.31 | 0 | 0.044 | 0 | 4.73 | -2.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 18:00 | 2024-12-03 | 18 | 冬季 | 139189 | 100855 | 1054.31 | 0 | 0.0455 | 0 | 4.77 | -2.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 19:00 | 2024-12-03 | 19 | 冬季 | 139189 | 101368 | 1054.31 | 0 | 0.0293 | 0 | 4.3 | -2.72 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 20:00 | 2024-12-03 | 20 | 冬季 | 139189 | 101748 | 899.31 | 0 | 0.0158 | 0 | 3.81 | -2.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 21:00 | 2024-12-03 | 21 | 冬季 | 139189 | 101938 | 899.31 | 0 | 0.0097 | 0 | 3.54 | -3.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 22:00 | 2024-12-03 | 22 | 冬季 | 139189 | 102280 | 899.31 | 0 | 0.0039 | 0 | 3.24 | -3.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-03 23:00 | 2024-12-03 | 23 | 冬季 | 135135 | 103401 | 899.31 | 0 | 0.0036 | 0 | 3.22 | -3.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 105111 | 899.85 | 0 | 0.0141 | 0 | 3.74 | -4.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 01:00 | 2024-12-04 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 106251 | 899.85 | 0 | 0.0351 | 0 | 4.48 | -5.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 02:00 | 2024-12-04 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 107543 | 899.85 | 0 | 0.0648 | 0 | 5.23 | -5.97 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 03:00 | 2024-12-04 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 108550 | 899.85 | 0 | 0.1038 | 0 | 5.97 | -6.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 04:00 | 2024-12-04 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 109329 | 899.85 | 0 | 0.1369 | 0 | 6.48 | -6.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 05:00 | 2024-12-04 | 5 | 冬季 | 135135 | 109234 | 899.85 | 0 | 0.1676 | 0 | 6.89 | -6.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 06:00 | 2024-12-04 | 6 | 冬季 | 135135 | 109177 | 899.85 | 0 | 0.184 | 0 | 7.09 | -6.83 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 07:00 | 2024-12-04 | 7 | 冬季 | 135135 | 107999 | 1054.85 | 0.0407 | 0.196 | 49.65 | 7.23 | -6.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 104237 | 1054.85 | 0.1116 | 0.233 | 136.12 | 7.63 | -4.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 100760 | 1054.85 | 0.1742 | 0.3655 | 212.4 | 8.8 | -2.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 10:00 | 2024-12-04 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 99468 | 1054.85 | 0.2095 | 0.372 | 255.52 | 8.85 | -1.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 11:00 | 2024-12-04 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 98518 | 1054.85 | 0.2139 | 0.3591 | 260.88 | 8.75 | -1.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 12:00 | 2024-12-04 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 97796 | 1054.85 | 0.1922 | 0.3451 | 234.43 | 8.64 | -0.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 13:00 | 2024-12-04 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 97720 | 1054.85 | 0.1554 | 0.3267 | 189.48 | 8.49 | -0.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 14:00 | 2024-12-04 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 98290 | 1054.85 | 0.1065 | 0.2997 | 129.82 | 8.26 | -1.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 15:00 | 2024-12-04 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 99601 | 1054.85 | 0.0359 | 0.2541 | 43.75 | 7.84 | -1.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 16:00 | 2024-12-04 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 101995 | 1054.85 | 0 | 0.1559 | 0 | 6.74 | -3.05 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 17:00 | 2024-12-04 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 103325 | 1054.85 | 0 | 0.1044 | 0 | 5.98 | -3.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 18:00 | 2024-12-04 | 18 | 冬季 | 139189 | 104769 | 1054.85 | 0 | 0.0928 | 0 | 5.78 | -4.51 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 19:00 | 2024-12-04 | 19 | 冬季 | 139189 | 105928 | 1054.85 | 0 | 0.1362 | 0 | 6.47 | -5.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 20:00 | 2024-12-04 | 20 | 冬季 | 139189 | 106517 | 899.85 | 0 | 0.1978 | 0 | 7.25 | -5.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 21:00 | 2024-12-04 | 21 | 冬季 | 139189 | 107068 | 899.85 | 0 | 0.2592 | 0 | 7.89 | -5.72 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 22:00 | 2024-12-04 | 22 | 冬季 | 139189 | 107714 | 899.85 | 0 | 0.3255 | 0 | 8.48 | -6.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-04 23:00 | 2024-12-04 | 23 | 冬季 | 135135 | 108949 | 899.85 | 0 | 0.3377 | 0 | 8.58 | -6.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 00:00 | 2024-12-05 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 110336 | 900.4 | 0 | 0.3124 | 0 | 8.37 | -7.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 01:00 | 2024-12-05 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 111476 | 900.4 | 0 | 0.3031 | 0 | 8.29 | -8.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 02:00 | 2024-12-05 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 900.4 | 0 | 0.2962 | 0 | 8.23 | -8.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 03:00 | 2024-12-05 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 900.4 | 0 | 0.2774 | 0 | 8.06 | -8.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 04:00 | 2024-12-05 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 900.4 | 0 | 0.2301 | 0 | 7.6 | -8.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 05:00 | 2024-12-05 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 900.4 | 0 | 0.1732 | 0 | 6.96 | -9.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 06:00 | 2024-12-05 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 900.4 | 0 | 0.1492 | 0 | 6.65 | -10.09 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 07:00 | 2024-12-05 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1055.4 | 0.0648 | 0.1334 | 79 | 6.43 | -9.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 110070 | 1055.4 | 0.1958 | 0.0873 | 238.75 | 5.68 | -7.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 103667 | 1055.4 | 0.3006 | 0.1692 | 366.62 | 6.91 | -3.93 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 10:00 | 2024-12-05 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 100171 | 1055.4 | 0.3672 | 0.2282 | 447.83 | 7.58 | -2.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 98347 | 1055.4 | 0.3912 | 0.2677 | 477.05 | 7.97 | -1.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 12:00 | 2024-12-05 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 97283 | 1055.4 | 0.3435 | 0.3043 | 418.9 | 8.3 | -0.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 13:00 | 2024-12-05 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 96960 | 1055.4 | 0.2567 | 0.3303 | 313.08 | 8.52 | -0.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 14:00 | 2024-12-05 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 97530 | 1055.4 | 0.1767 | 0.3389 | 215.45 | 8.59 | -0.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 15:00 | 2024-12-05 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 98955 | 1055.4 | 0.0701 | 0.2895 | 85.47 | 8.17 | -1.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 16:00 | 2024-12-05 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 102356 | 1055.4 | 0 | 0.1823 | 0 | 7.07 | -3.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 17:00 | 2024-12-05 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 103971 | 1055.4 | 0 | 0.1536 | 0 | 6.71 | -4.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 18:00 | 2024-12-05 | 18 | 冬季 | 139189 | 104902 | 1055.4 | 0 | 0.1397 | 0 | 6.52 | -4.58 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 19:00 | 2024-12-05 | 19 | 冬季 | 139189 | 105871 | 1055.4 | 0 | 0.1462 | 0 | 6.61 | -5.09 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 20:00 | 2024-12-05 | 20 | 冬季 | 139189 | 106479 | 900.4 | 0 | 0.1781 | 0 | 7.02 | -5.41 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 21:00 | 2024-12-05 | 21 | 冬季 | 139189 | 107011 | 900.4 | 0 | 0.2177 | 0 | 7.47 | -5.69 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 22:00 | 2024-12-05 | 22 | 冬季 | 139189 | 107714 | 900.4 | 0 | 0.2551 | 0 | 7.85 | -6.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-05 23:00 | 2024-12-05 | 23 | 冬季 | 135135 | 109025 | 900.4 | 0 | 0.2655 | 0 | 7.95 | -6.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 00:00 | 2024-12-06 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 111267 | 900.95 | 0 | 0.2359 | 0 | 7.66 | -7.93 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 01:00 | 2024-12-06 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 900.95 | 0 | 0.2379 | 0 | 7.68 | -8.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 02:00 | 2024-12-06 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 900.95 | 0 | 0.2469 | 0 | 7.77 | -9.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 03:00 | 2024-12-06 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 900.95 | 0 | 0.2439 | 0 | 7.74 | -9.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 04:00 | 2024-12-06 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 900.95 | 0 | 0.2159 | 0 | 7.45 | -10.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 05:00 | 2024-12-06 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 900.95 | 0 | 0.1798 | 0 | 7.04 | -10.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 06:00 | 2024-12-06 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 900.95 | 0 | 0.1582 | 0 | 6.77 | -11.1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 07:00 | 2024-12-06 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1055.95 | 0.0587 | 0.1286 | 71.55 | 6.36 | -10.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1055.95 | 0.1723 | 0.0768 | 210.1 | 5.48 | -8.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 106270 | 1055.95 | 0.2619 | 0.1306 | 319.33 | 6.39 | -5.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 10:00 | 2024-12-06 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 103971 | 1055.95 | 0.3122 | 0.1916 | 380.73 | 7.18 | -4.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 11:00 | 2024-12-06 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 103724 | 1055.95 | 0.3339 | 0.2613 | 407.23 | 7.91 | -3.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 12:00 | 2024-12-06 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 103724 | 1055.95 | 0.3037 | 0.3101 | 370.38 | 8.35 | -3.96 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 13:00 | 2024-12-06 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 103781 | 1055.95 | 0.251 | 0.3291 | 306.1 | 8.51 | -3.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 14:00 | 2024-12-06 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 104636 | 1055.95 | 0.1642 | 0.3231 | 200.23 | 8.46 | -4.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 15:00 | 2024-12-06 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 106346 | 1055.95 | 0.0658 | 0.2884 | 80.25 | 8.16 | -5.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 16:00 | 2024-12-06 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 108721 | 1055.95 | 0 | 0.2076 | 0 | 7.36 | -6.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 17:00 | 2024-12-06 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 110108 | 1055.95 | 0 | 0.1676 | 0 | 6.89 | -7.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 18:00 | 2024-12-06 | 18 | 冬季 | 139189 | 110925 | 1055.95 | 0 | 0.1684 | 0 | 6.9 | -7.75 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 19:00 | 2024-12-06 | 19 | 冬季 | 139189 | 111457 | 1055.95 | 0 | 0.1908 | 0 | 7.17 | -8.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 20:00 | 2024-12-06 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 900.95 | 0 | 0.2149 | 0 | 7.44 | -8.35 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 21:00 | 2024-12-06 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 900.95 | 0 | 0.2459 | 0 | 7.76 | -8.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 22:00 | 2024-12-06 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 900.95 | 0 | 0.2399 | 0 | 7.7 | -9.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-06 23:00 | 2024-12-06 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 900.95 | 0 | 0.2419 | 0 | 7.72 | -9.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 00:00 | 2024-12-07 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 901.5 | 0 | 0.2572 | 0 | 7.87 | -10.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 01:00 | 2024-12-07 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 901.5 | 0 | 0.2449 | 0 | 7.75 | -10.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 02:00 | 2024-12-07 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 901.5 | 0 | 0.233 | 0 | 7.63 | -11.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 03:00 | 2024-12-07 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 901.5 | 0 | 0.2205 | 0 | 7.5 | -12.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 04:00 | 2024-12-07 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 901.5 | 0 | 0.1942 | 0 | 7.21 | -12.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 05:00 | 2024-12-07 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 901.5 | 0 | 0.1668 | 0 | 6.88 | -13.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 06:00 | 2024-12-07 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 901.5 | 0 | 0.1644 | 0 | 6.85 | -13.97 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 07:00 | 2024-12-07 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1056.5 | 0.0693 | 0.1411 | 84.55 | 6.54 | -13.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 08:00 | 2024-12-07 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1056.5 | 0.2023 | 0.108 | 246.75 | 6.04 | -11.17 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 09:00 | 2024-12-07 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1056.5 | 0.3177 | 0.0695 | 387.38 | 5.33 | -9.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 10:00 | 2024-12-07 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 110868 | 1056.5 | 0.3914 | 0.0325 | 477.27 | 4.4 | -7.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 11:00 | 2024-12-07 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 108721 | 1056.5 | 0.4221 | 0.0137 | 514.7 | 3.72 | -6.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 12:00 | 2024-12-07 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 107239 | 1056.5 | 0.4051 | 0.0081 | 494.08 | 3.46 | -5.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 13:00 | 2024-12-07 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 106441 | 1056.5 | 0.3354 | 0.0069 | 409 | 3.4 | -5.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 14:00 | 2024-12-07 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 106498 | 1056.5 | 0.2237 | 0.0055 | 272.85 | 3.33 | -5.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 15:00 | 2024-12-07 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 108094 | 1056.5 | 0.0903 | 0.0043 | 110.15 | 3.26 | -6.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 16:00 | 2024-12-07 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1056.5 | 0 | 0.0043 | 0 | 3.26 | -8.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 17:00 | 2024-12-07 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1056.5 | 0 | 0.0025 | 0 | 3.16 | -9.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 18:00 | 2024-12-07 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1056.5 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | -10.53 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 19:00 | 2024-12-07 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1056.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -10.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 20:00 | 2024-12-07 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 901.5 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -11.41 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 21:00 | 2024-12-07 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 901.5 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | -11.93 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 22:00 | 2024-12-07 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 901.5 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | -12.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-07 23:00 | 2024-12-07 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 901.5 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | -12.84 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 00:00 | 2024-12-08 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 902.06 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | -13.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 01:00 | 2024-12-08 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 902.06 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | -13.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 02:00 | 2024-12-08 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 902.06 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | -13.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 03:00 | 2024-12-08 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 902.06 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14.04 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 04:00 | 2024-12-08 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 902.06 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | -14.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 05:00 | 2024-12-08 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 902.06 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | -14.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 06:00 | 2024-12-08 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 902.06 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | -14.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 07:00 | 2024-12-08 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1057.06 | 0.0687 | 0 | 83.82 | 1.53 | -13.83 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 08:00 | 2024-12-08 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1057.06 | 0.2052 | 0 | 250.23 | 1.34 | -12.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 09:00 | 2024-12-08 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1057.06 | 0.3178 | 0 | 387.58 | 1.33 | -9.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 10:00 | 2024-12-08 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 110355 | 1057.06 | 0.3906 | 0 | 476.33 | 1.73 | -7.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 11:00 | 2024-12-08 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 107657 | 1057.06 | 0.4115 | 0 | 501.88 | 2.33 | -6.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 12:00 | 2024-12-08 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 105301 | 1057.06 | 0.3881 | 0 | 473.3 | 2.9 | -4.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 13:00 | 2024-12-08 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 103781 | 1057.06 | 0.3052 | 0.0044 | 372.2 | 3.27 | -3.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 14:00 | 2024-12-08 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 103401 | 1057.06 | 0.1982 | 0.0048 | 241.65 | 3.29 | -3.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 15:00 | 2024-12-08 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 105130 | 1057.06 | 0.0723 | 0 | 88.2 | 2.94 | -4.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 16:00 | 2024-12-08 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 108740 | 1057.06 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | -6.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 17:00 | 2024-12-08 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 109310 | 1057.06 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | -6.9 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 18:00 | 2024-12-08 | 18 | 冬季 | 139189 | 109652 | 1057.06 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -7.08 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 19:00 | 2024-12-08 | 19 | 冬季 | 139189 | 110279 | 1057.06 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | -7.41 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 20:00 | 2024-12-08 | 20 | 冬季 | 139189 | 110849 | 902.06 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | -7.71 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 21:00 | 2024-12-08 | 21 | 冬季 | 139189 | 111837 | 902.06 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | -8.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 22:00 | 2024-12-08 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 902.06 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | -8.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-08 23:00 | 2024-12-08 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 902.06 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | -9.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 00:00 | 2024-12-09 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 902.62 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | -10.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 01:00 | 2024-12-09 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 902.62 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | -10.74 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 02:00 | 2024-12-09 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 902.62 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | -11.15 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 03:00 | 2024-12-09 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 902.62 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | -11.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 04:00 | 2024-12-09 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 902.62 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | -11.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 05:00 | 2024-12-09 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 902.62 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | -11.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 06:00 | 2024-12-09 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 902.62 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | -11.22 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 07:00 | 2024-12-09 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1057.62 | 0.0477 | 0 | 58.2 | 2.5 | -11.04 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1057.62 | 0.1644 | 0 | 200.43 | 2.64 | -8.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 108797 | 1057.62 | 0.2722 | 0 | 331.95 | 2.06 | -6.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 10:00 | 2024-12-09 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 103135 | 1057.62 | 0.347 | 0 | 423.15 | 1.39 | -3.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 11:00 | 2024-12-09 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 100247 | 1057.62 | 0.3793 | 0 | 462.58 | 1.35 | -2.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 12:00 | 2024-12-09 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 98328 | 1057.62 | 0.3607 | 0 | 439.88 | 1.56 | -1.12 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 13:00 | 2024-12-09 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 97397 | 1057.62 | 0.2858 | 0 | 348.5 | 1.66 | -0.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 14:00 | 2024-12-09 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 97625 | 1057.62 | 0.1815 | 0 | 221.3 | 1.84 | -0.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 15:00 | 2024-12-09 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 100152 | 1057.62 | 0.064 | 0 | 78.07 | 2.54 | -2.08 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 16:00 | 2024-12-09 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 105814 | 1057.62 | 0 | 0.0168 | 0 | 3.85 | -5.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 17:00 | 2024-12-09 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 108797 | 1057.62 | 0 | 0.0379 | 0 | 4.56 | -6.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 18:00 | 2024-12-09 | 18 | 冬季 | 139189 | 110640 | 1057.62 | 0 | 0.0386 | 0 | 4.58 | -7.6 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 19:00 | 2024-12-09 | 19 | 冬季 | 139189 | 111514 | 1057.62 | 0 | 0.0269 | 0 | 4.22 | -8.06 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 20:00 | 2024-12-09 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 902.62 | 0 | 0.022 | 0 | 4.05 | -8.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 21:00 | 2024-12-09 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 902.62 | 0 | 0.0183 | 0 | 3.91 | -8.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 22:00 | 2024-12-09 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 902.62 | 0 | 0.0296 | 0 | 4.31 | -8.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-09 23:00 | 2024-12-09 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 902.62 | 0 | 0.0467 | 0 | 4.8 | -8.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 00:00 | 2024-12-10 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 903.19 | 0 | 0.0671 | 0 | 5.28 | -9.11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 01:00 | 2024-12-10 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 903.19 | 0 | 0.0939 | 0 | 5.8 | -9.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 02:00 | 2024-12-10 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 903.19 | 0 | 0.1136 | 0 | 6.13 | -8.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 03:00 | 2024-12-10 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 903.19 | 0 | 0.1062 | 0 | 6.01 | -8.8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 04:00 | 2024-12-10 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 903.19 | 0 | 0.0967 | 0 | 5.85 | -8.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 05:00 | 2024-12-10 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 903.19 | 0 | 0.0967 | 0 | 5.85 | -8.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 06:00 | 2024-12-10 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 903.19 | 0 | 0.0956 | 0 | 5.83 | -8.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 07:00 | 2024-12-10 | 7 | 冬季 | 135135 | 111628 | 1058.19 | 0.0183 | 0.0889 | 22.35 | 5.71 | -8.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 109671 | 1058.19 | 0.0637 | 0.0667 | 77.7 | 5.27 | -7.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 107638 | 1058.19 | 0.1043 | 0.0573 | 127.25 | 5.06 | -6.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 10:00 | 2024-12-10 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 105282 | 1058.19 | 0.1389 | 0.0894 | 169.4 | 5.72 | -4.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 11:00 | 2024-12-10 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 103933 | 1058.19 | 0.146 | 0.1032 | 178 | 5.96 | -4.07 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 12:00 | 2024-12-10 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 103439 | 1058.19 | 0.1429 | 0.1056 | 174.27 | 6 | -3.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 13:00 | 2024-12-10 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 103515 | 1058.19 | 0.1162 | 0.1155 | 141.65 | 6.16 | -3.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 14:00 | 2024-12-10 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 104009 | 1058.19 | 0.076 | 0.1259 | 92.7 | 6.32 | -4.11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 15:00 | 2024-12-10 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 104978 | 1058.19 | 0.0257 | 0.1068 | 31.4 | 6.02 | -4.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 16:00 | 2024-12-10 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 106232 | 1058.19 | 0 | 0.0851 | 0 | 5.64 | -5.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 17:00 | 2024-12-10 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 106764 | 1058.19 | 0 | 0.0804 | 0 | 5.55 | -5.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 18:00 | 2024-12-10 | 18 | 冬季 | 139189 | 107011 | 1058.19 | 0 | 0.083 | 0 | 5.6 | -5.69 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 19:00 | 2024-12-10 | 19 | 冬季 | 139189 | 107125 | 1058.19 | 0 | 0.0911 | 0 | 5.75 | -5.75 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 20:00 | 2024-12-10 | 20 | 冬季 | 139189 | 107296 | 903.19 | 0 | 0.0911 | 0 | 5.75 | -5.84 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 21:00 | 2024-12-10 | 21 | 冬季 | 139189 | 107638 | 903.19 | 0 | 0.0835 | 0 | 5.61 | -6.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 22:00 | 2024-12-10 | 22 | 冬季 | 139189 | 107828 | 903.19 | 0 | 0.0814 | 0 | 5.57 | -6.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-10 23:00 | 2024-12-10 | 23 | 冬季 | 135135 | 107980 | 903.19 | 0 | 0.0768 | 0 | 5.48 | -6.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 00:00 | 2024-12-11 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 108455 | 903.76 | 0 | 0.07 | 0 | 5.34 | -6.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 01:00 | 2024-12-11 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 110412 | 903.76 | 0 | 0.059 | 0 | 5.1 | -7.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 02:00 | 2024-12-11 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 111134 | 903.76 | 0 | 0.0348 | 0 | 4.47 | -7.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 03:00 | 2024-12-11 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 110830 | 903.76 | 0 | 0.0128 | 0 | 3.68 | -7.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 04:00 | 2024-12-11 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 110697 | 903.76 | 0 | 0.0039 | 0 | 3.24 | -7.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 05:00 | 2024-12-11 | 5 | 冬季 | 135135 | 111552 | 903.76 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | -8.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 06:00 | 2024-12-11 | 6 | 冬季 | 135135 | 111685 | 903.76 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | -8.15 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 07:00 | 2024-12-11 | 7 | 冬季 | 135135 | 110545 | 1058.76 | 0.0432 | 0 | 52.7 | 2.35 | -7.55 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 107239 | 1058.76 | 0.1594 | 0 | 194.38 | 1.7 | -5.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 103059 | 1058.76 | 0.2664 | 0 | 324.83 | 0.25 | -3.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 10:00 | 2024-12-11 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 100171 | 1058.76 | 0.3416 | 0 | 416.62 | 1.13 | -2.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 11:00 | 2024-12-11 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 98860 | 1058.76 | 0.3733 | 0 | 455.2 | 2.12 | -1.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 12:00 | 2024-12-11 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 98271 | 1058.76 | 0.3508 | 0 | 427.77 | 2.9 | -1.09 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 13:00 | 2024-12-11 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 98309 | 1058.76 | 0.2837 | 0.0057 | 346 | 3.34 | -1.11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 14:00 | 2024-12-11 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 98841 | 1058.76 | 0.1793 | 0.0069 | 218.65 | 3.4 | -1.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 15:00 | 2024-12-11 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 100133 | 1058.76 | 0.0621 | 0.0039 | 75.72 | 3.24 | -2.07 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 16:00 | 2024-12-11 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 103553 | 1058.76 | 0 | 0.0048 | 0 | 3.29 | -3.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 17:00 | 2024-12-11 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 105491 | 1058.76 | 0 | 0.0139 | 0 | 3.73 | -4.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 18:00 | 2024-12-11 | 18 | 冬季 | 139189 | 106821 | 1058.76 | 0 | 0.0209 | 0 | 4.01 | -5.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 19:00 | 2024-12-11 | 19 | 冬季 | 139189 | 108056 | 1058.76 | 0 | 0.0204 | 0 | 3.99 | -6.24 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 20:00 | 2024-12-11 | 20 | 冬季 | 139189 | 109215 | 903.76 | 0 | 0.0158 | 0 | 3.81 | -6.85 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 21:00 | 2024-12-11 | 21 | 冬季 | 139189 | 110298 | 903.76 | 0 | 0.0158 | 0 | 3.81 | -7.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 22:00 | 2024-12-11 | 22 | 冬季 | 139189 | 110963 | 903.76 | 0 | 0.024 | 0 | 4.12 | -7.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-11 23:00 | 2024-12-11 | 23 | 冬季 | 135135 | 111514 | 903.76 | 0 | 0.0448 | 0 | 4.75 | -8.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 00:00 | 2024-12-12 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 111153 | 904.33 | 0 | 0.0911 | 0 | 5.75 | -7.87 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 01:00 | 2024-12-12 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 110545 | 904.33 | 0 | 0.1355 | 0 | 6.46 | -7.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 02:00 | 2024-12-12 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 110469 | 904.33 | 0 | 0.1462 | 0 | 6.61 | -7.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 03:00 | 2024-12-12 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 110754 | 904.33 | 0 | 0.1397 | 0 | 6.52 | -7.66 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 04:00 | 2024-12-12 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 111153 | 904.33 | 0 | 0.1334 | 0 | 6.43 | -7.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 05:00 | 2024-12-12 | 5 | 冬季 | 135135 | 111362 | 904.33 | 0 | 0.1334 | 0 | 6.43 | -7.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 06:00 | 2024-12-12 | 6 | 冬季 | 135135 | 111628 | 904.33 | 0 | 0.1411 | 0 | 6.54 | -8.12 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 07:00 | 2024-12-12 | 7 | 冬季 | 135135 | 111248 | 1059.33 | 0.0231 | 0.139 | 28.23 | 6.51 | -7.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 109652 | 1059.33 | 0.0862 | 0.1899 | 105.12 | 7.16 | -7.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 107809 | 1059.33 | 0.1485 | 0.294 | 181.1 | 8.21 | -6.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 10:00 | 2024-12-12 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 106726 | 1059.33 | 0.1966 | 0.3604 | 239.73 | 8.76 | -5.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 11:00 | 2024-12-12 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 106384 | 1059.33 | 0.2193 | 0.4327 | 267.5 | 9.29 | -5.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 12:00 | 2024-12-12 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 106118 | 1059.33 | 0.205 | 0.5219 | 250.02 | 9.87 | -5.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 13:00 | 2024-12-12 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 106042 | 1059.33 | 0.1606 | 0.6445 | 195.88 | 10.57 | -5.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 14:00 | 2024-12-12 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 106441 | 1059.33 | 0.122 | 0.7801 | 148.8 | 11.25 | -5.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 15:00 | 2024-12-12 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 107866 | 1059.33 | 0.0588 | 0.9025 | 71.72 | 11.8 | -6.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 16:00 | 2024-12-12 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 110431 | 1059.33 | 0 | 0.8567 | 0 | 11.6 | -7.49 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 17:00 | 2024-12-12 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1059.33 | 0 | 0.8657 | 0 | 11.64 | -8.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 18:00 | 2024-12-12 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1059.33 | 0 | 0.95 | 0 | 12.01 | -9.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 19:00 | 2024-12-12 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1059.33 | 0 | 0.938 | 0 | 11.95 | -10.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 20:00 | 2024-12-12 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 904.33 | 0 | 0.884 | 0 | 11.72 | -10.99 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 21:00 | 2024-12-12 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 904.33 | 0 | 0.841 | 0 | 11.53 | -11.6 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 22:00 | 2024-12-12 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 904.33 | 0 | 0.7202 | 0 | 10.96 | -12.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-12 23:00 | 2024-12-12 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 904.33 | 0 | 0.5689 | 0 | 10.15 | -13.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 00:00 | 2024-12-13 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 904.9 | 0 | 0.5535 | 0 | 10.06 | -13.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 01:00 | 2024-12-13 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 904.9 | 0 | 0.5074 | 0 | 9.78 | -14.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 02:00 | 2024-12-13 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 904.9 | 0 | 0.3989 | 0 | 9.05 | -14.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 03:00 | 2024-12-13 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 904.9 | 0 | 0.3219 | 0 | 8.45 | -14.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 04:00 | 2024-12-13 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 904.9 | 0 | 0.25 | 0 | 7.8 | -15.38 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 05:00 | 2024-12-13 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 904.9 | 0 | 0.1986 | 0 | 7.26 | -15.72 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 06:00 | 2024-12-13 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 904.9 | 0 | 0.166 | 0 | 6.87 | -16.04 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 07:00 | 2024-12-13 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1059.9 | 0.0579 | 0.1348 | 70.55 | 6.45 | -15.51 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1059.9 | 0.1942 | 0.0825 | 236.8 | 5.59 | -13.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1059.9 | 0.3119 | 0.1426 | 380.4 | 6.56 | -10.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 10:00 | 2024-12-13 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 111818 | 1059.9 | 0.3895 | 0.1757 | 475.05 | 6.99 | -8.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 11:00 | 2024-12-13 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 109329 | 1059.9 | 0.4195 | 0.2149 | 511.58 | 7.44 | -6.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 12:00 | 2024-12-13 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 107619 | 1059.9 | 0.4001 | 0.2379 | 487.92 | 7.68 | -6.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 13:00 | 2024-12-13 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 106878 | 1059.9 | 0.3318 | 0.2439 | 404.6 | 7.74 | -5.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 14:00 | 2024-12-13 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 107277 | 1059.9 | 0.2231 | 0.234 | 272.1 | 7.64 | -5.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 15:00 | 2024-12-13 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 109291 | 1059.9 | 0.0916 | 0.1986 | 111.68 | 7.26 | -6.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 16:00 | 2024-12-13 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1059.9 | 0 | 0.1426 | 0 | 6.56 | -9.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 17:00 | 2024-12-13 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1059.9 | 0 | 0.1167 | 0 | 6.18 | -10.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 18:00 | 2024-12-13 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1059.9 | 0 | 0.1086 | 0 | 6.05 | -11.97 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 19:00 | 2024-12-13 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1059.9 | 0 | 0.1239 | 0 | 6.29 | -12.74 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 20:00 | 2024-12-13 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 904.9 | 0 | 0.1629 | 0 | 6.83 | -13.3 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 21:00 | 2024-12-13 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 904.9 | 0 | 0.2272 | 0 | 7.57 | -13.68 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 22:00 | 2024-12-13 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 904.9 | 0 | 0.3195 | 0 | 8.43 | -13.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-13 23:00 | 2024-12-13 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 904.9 | 0 | 0.3813 | 0 | 8.92 | -14.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 00:00 | 2024-12-14 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 905.48 | 0 | 0.3773 | 0 | 8.89 | -14.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 01:00 | 2024-12-14 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 905.48 | 0 | 0.3629 | 0 | 8.78 | -14.65 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 02:00 | 2024-12-14 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 905.48 | 0 | 0.3786 | 0 | 8.9 | -14.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 03:00 | 2024-12-14 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 905.48 | 0 | 0.4016 | 0 | 9.07 | -14.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 04:00 | 2024-12-14 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 905.48 | 0 | 0.41 | 0 | 9.13 | -15.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 05:00 | 2024-12-14 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 905.48 | 0 | 0.4016 | 0 | 9.07 | -15.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 06:00 | 2024-12-14 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 905.48 | 0 | 0.388 | 0 | 8.97 | -15.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 07:00 | 2024-12-14 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1060.48 | 0.0571 | 0.3365 | 69.65 | 8.57 | -15.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 08:00 | 2024-12-14 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1060.48 | 0.1953 | 0.1925 | 238.18 | 7.19 | -12.97 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 09:00 | 2024-12-14 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1060.48 | 0.3127 | 0.3552 | 381.3 | 8.72 | -9.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 10:00 | 2024-12-14 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 110165 | 1060.48 | 0.3907 | 0.44 | 476.5 | 9.34 | -7.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 11:00 | 2024-12-14 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 107049 | 1060.48 | 0.4209 | 0.4255 | 513.33 | 9.24 | -5.71 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 12:00 | 2024-12-14 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 105054 | 1060.48 | 0.4011 | 0.4327 | 489.12 | 9.29 | -4.66 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 13:00 | 2024-12-14 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 104218 | 1060.48 | 0.3335 | 0.4414 | 406.73 | 9.35 | -4.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 14:00 | 2024-12-14 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 104579 | 1060.48 | 0.2242 | 0.4342 | 273.45 | 9.3 | -4.41 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 15:00 | 2024-12-14 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 106783 | 1060.48 | 0.0915 | 0.3195 | 111.55 | 8.43 | -5.57 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 16:00 | 2024-12-14 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1060.48 | 0 | 0.2272 | 0 | 7.57 | -8.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 17:00 | 2024-12-14 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1060.48 | 0 | 0.2291 | 0 | 7.59 | -9.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 18:00 | 2024-12-14 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1060.48 | 0 | 0.2439 | 0 | 7.74 | -10.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 19:00 | 2024-12-14 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1060.48 | 0 | 0.2806 | 0 | 8.09 | -11.4 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 20:00 | 2024-12-14 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 905.48 | 0 | 0.3365 | 0 | 8.57 | -11.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 21:00 | 2024-12-14 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 905.48 | 0 | 0.3867 | 0 | 8.96 | -12.09 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 22:00 | 2024-12-14 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 905.48 | 0 | 0.4313 | 0 | 9.28 | -12.33 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-14 23:00 | 2024-12-14 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 905.48 | 0 | 0.4429 | 0 | 9.36 | -12.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 00:00 | 2024-12-15 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 906.06 | 0 | 0.4284 | 0 | 9.26 | -12.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 01:00 | 2024-12-15 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 906.06 | 0 | 0.4128 | 0 | 9.15 | -13.23 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 02:00 | 2024-12-15 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 906.06 | 0 | 0.403 | 0 | 9.08 | -13.53 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 03:00 | 2024-12-15 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 906.06 | 0 | 0.3961 | 0 | 9.03 | -13.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 04:00 | 2024-12-15 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 906.06 | 0 | 0.3527 | 0 | 8.7 | -14.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 05:00 | 2024-12-15 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 906.06 | 0 | 0.3043 | 0 | 8.3 | -14.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 06:00 | 2024-12-15 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 906.06 | 0 | 0.2677 | 0 | 7.97 | -15.03 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 07:00 | 2024-12-15 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1061.06 | 0.0541 | 0.2168 | 66.03 | 7.46 | -14.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 08:00 | 2024-12-15 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1061.06 | 0.191 | 0.0867 | 232.95 | 5.67 | -12.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 09:00 | 2024-12-15 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1061.06 | 0.3098 | 0.0414 | 377.75 | 4.66 | -9.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 10:00 | 2024-12-15 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 107771 | 1061.06 | 0.389 | 0.0603 | 474.42 | 5.13 | -6.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 11:00 | 2024-12-15 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 103990 | 1061.06 | 0.4193 | 0.0714 | 511.35 | 5.37 | -4.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 12:00 | 2024-12-15 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 101634 | 1061.06 | 0.4003 | 0.1062 | 488.12 | 6.01 | -2.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 13:00 | 2024-12-15 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 100608 | 1061.06 | 0.331 | 0.1514 | 403.62 | 6.68 | -2.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 14:00 | 2024-12-15 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 101444 | 1061.06 | 0.2202 | 0.1798 | 268.58 | 7.04 | -2.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 15:00 | 2024-12-15 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 104712 | 1061.06 | 0.0885 | 0.1621 | 107.97 | 6.82 | -4.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 16:00 | 2024-12-15 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 111001 | 1061.06 | 0 | 0.1477 | 0 | 6.63 | -7.79 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 17:00 | 2024-12-15 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1061.06 | 0 | 0.1455 | 0 | 6.6 | -9.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 18:00 | 2024-12-15 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1061.06 | 0 | 0.1514 | 0 | 6.68 | -10.23 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 19:00 | 2024-12-15 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1061.06 | 0 | 0.1765 | 0 | 7 | -10.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 20:00 | 2024-12-15 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 906.06 | 0 | 0.2031 | 0 | 7.31 | -11.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 21:00 | 2024-12-15 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 906.06 | 0 | 0.2112 | 0 | 7.4 | -11.84 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 22:00 | 2024-12-15 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 906.06 | 0 | 0.1951 | 0 | 7.22 | -12.23 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-15 23:00 | 2024-12-15 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 906.06 | 0 | 0.1716 | 0 | 6.94 | -12.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 00:00 | 2024-12-16 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 906.65 | 0 | 0.1559 | 0 | 6.74 | -12.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 01:00 | 2024-12-16 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 906.65 | 0 | 0.1419 | 0 | 6.55 | -13.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 02:00 | 2024-12-16 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 906.65 | 0 | 0.1219 | 0 | 6.26 | -13.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 03:00 | 2024-12-16 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 906.65 | 0 | 0.0996 | 0 | 5.9 | -13.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 04:00 | 2024-12-16 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 906.65 | 0 | 0.0743 | 0 | 5.43 | -13.87 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 05:00 | 2024-12-16 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 906.65 | 0 | 0.049 | 0 | 4.86 | -13.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 06:00 | 2024-12-16 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 906.65 | 0 | 0.0306 | 0 | 4.34 | -13.91 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 07:00 | 2024-12-16 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1061.65 | 0.0434 | 0.022 | 52.95 | 4.05 | -13.16 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1061.65 | 0.1633 | 0.0091 | 199.15 | 3.51 | -9.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 110621 | 1061.65 | 0.2738 | 0 | 333.88 | 2.26 | -7.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 10:00 | 2024-12-16 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 104294 | 1061.65 | 0.3471 | 0 | 423.33 | 1.46 | -4.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 11:00 | 2024-12-16 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 100038 | 1061.65 | 0.3784 | 0 | 461.52 | 1.68 | -2.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 12:00 | 2024-12-16 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 98366 | 1061.65 | 0.343 | 0 | 418.33 | 1.68 | -1.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 13:00 | 2024-12-16 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 97663 | 1061.65 | 0.2607 | 0 | 317.92 | 1.56 | -0.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 14:00 | 2024-12-16 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 97777 | 1061.65 | 0.1634 | 0 | 199.27 | 1.64 | -0.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 15:00 | 2024-12-16 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 100000 | 1061.65 | 0.0617 | 0 | 75.2 | 1.87 | -2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 16:00 | 2024-12-16 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 103306 | 1061.65 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | -3.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 17:00 | 2024-12-16 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 105909 | 1061.65 | 0 | 0.0079 | 0 | 3.45 | -5.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 18:00 | 2024-12-16 | 18 | 冬季 | 139189 | 108151 | 1061.65 | 0 | 0.0231 | 0 | 4.09 | -6.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 19:00 | 2024-12-16 | 19 | 冬季 | 139189 | 110355 | 1061.65 | 0 | 0.04 | 0 | 4.62 | -7.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 20:00 | 2024-12-16 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 906.65 | 0 | 0.0681 | 0 | 5.3 | -8.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 21:00 | 2024-12-16 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 906.65 | 0 | 0.12 | 0 | 6.23 | -9.39 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 22:00 | 2024-12-16 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 906.65 | 0 | 0.1874 | 0 | 7.13 | -10.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-16 23:00 | 2024-12-16 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 906.65 | 0 | 0.2645 | 0 | 7.94 | -10.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 00:00 | 2024-12-17 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 907.23 | 0 | 0.3255 | 0 | 8.48 | -11.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 01:00 | 2024-12-17 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 907.23 | 0 | 0.3502 | 0 | 8.68 | -11.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 02:00 | 2024-12-17 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 907.23 | 0 | 0.3616 | 0 | 8.77 | -11.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 03:00 | 2024-12-17 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 907.23 | 0 | 0.3629 | 0 | 8.78 | -11.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 04:00 | 2024-12-17 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 907.23 | 0 | 0.3514 | 0 | 8.69 | -12.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 05:00 | 2024-12-17 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 907.23 | 0 | 0.3414 | 0 | 8.61 | -12.22 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 06:00 | 2024-12-17 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 907.23 | 0 | 0.3377 | 0 | 8.58 | -12.32 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 07:00 | 2024-12-17 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1062.23 | 0.0458 | 0.3077 | 55.83 | 8.33 | -11.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1062.23 | 0.1787 | 0.1559 | 217.88 | 6.74 | -8.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 107581 | 1062.23 | 0.2955 | 0.0768 | 360.38 | 5.48 | -5.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 10:00 | 2024-12-17 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 102090 | 1062.23 | 0.3731 | 0.0911 | 454.95 | 5.75 | -3.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 11:00 | 2024-12-17 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 98822 | 1062.23 | 0.4013 | 0.1259 | 489.45 | 6.32 | -1.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 12:00 | 2024-12-17 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 97644 | 1062.23 | 0.3832 | 0.1676 | 467.35 | 6.89 | -0.76 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 13:00 | 2024-12-17 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 97663 | 1062.23 | 0.3198 | 0.2177 | 389.95 | 7.47 | -0.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 14:00 | 2024-12-17 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 98898 | 1062.23 | 0.2122 | 0.2741 | 258.8 | 8.03 | -1.42 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 15:00 | 2024-12-17 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 101577 | 1062.23 | 0.0864 | 0.2687 | 105.32 | 7.98 | -2.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 16:00 | 2024-12-17 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 106726 | 1062.23 | 0 | 0.233 | 0 | 7.63 | -5.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 17:00 | 2024-12-17 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 109386 | 1062.23 | 0 | 0.2541 | 0 | 7.84 | -6.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 18:00 | 2024-12-17 | 18 | 冬季 | 139189 | 110925 | 1062.23 | 0 | 0.2906 | 0 | 8.18 | -7.75 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 19:00 | 2024-12-17 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1062.23 | 0 | 0.3077 | 0 | 8.33 | -8.43 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 20:00 | 2024-12-17 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 907.23 | 0 | 0.3066 | 0 | 8.32 | -9.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 21:00 | 2024-12-17 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 907.23 | 0 | 0.2861 | 0 | 8.14 | -9.7 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 22:00 | 2024-12-17 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 907.23 | 0 | 0.2449 | 0 | 7.75 | -10.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-17 23:00 | 2024-12-17 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 907.23 | 0 | 0.1969 | 0 | 7.24 | -11.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 907.82 | 0 | 0.1605 | 0 | 6.8 | -11.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 01:00 | 2024-12-18 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 907.82 | 0 | 0.1376 | 0 | 6.49 | -12.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 02:00 | 2024-12-18 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 907.82 | 0 | 0.1206 | 0 | 6.24 | -13.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 03:00 | 2024-12-18 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 907.82 | 0 | 0.1111 | 0 | 6.09 | -13.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 04:00 | 2024-12-18 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 907.82 | 0 | 0.0922 | 0 | 5.77 | -13.8 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 05:00 | 2024-12-18 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 907.82 | 0 | 0.0758 | 0 | 5.46 | -13.98 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 06:00 | 2024-12-18 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 907.82 | 0 | 0.0799 | 0 | 5.54 | -14.2 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 07:00 | 2024-12-18 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1062.82 | 0.0355 | 0.0846 | 43.3 | 5.63 | -13.73 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1062.82 | 0.1258 | 0.0535 | 153.38 | 4.97 | -11.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1062.82 | 0.2157 | 0.0599 | 263 | 5.12 | -8.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 10:00 | 2024-12-18 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 108398 | 1062.82 | 0.2757 | 0.0586 | 336.17 | 5.09 | -6.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 11:00 | 2024-12-18 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 105719 | 1062.82 | 0.2821 | 0.0676 | 344.02 | 5.29 | -5.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 12:00 | 2024-12-18 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 104218 | 1062.82 | 0.2656 | 0.0671 | 323.92 | 5.28 | -4.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 13:00 | 2024-12-18 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 103914 | 1062.82 | 0.2173 | 0.0608 | 264.98 | 5.14 | -4.06 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 14:00 | 2024-12-18 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 104313 | 1062.82 | 0.1464 | 0.0599 | 178.5 | 5.12 | -4.27 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 15:00 | 2024-12-18 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 105719 | 1062.82 | 0.0604 | 0.0564 | 73.65 | 5.04 | -5.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 16:00 | 2024-12-18 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 109348 | 1062.82 | 0 | 0.0547 | 0 | 5 | -6.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 17:00 | 2024-12-18 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1062.82 | 0 | 0.0459 | 0 | 4.78 | -8.4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 18:00 | 2024-12-18 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1062.82 | 0 | 0.0436 | 0 | 4.72 | -9.41 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 19:00 | 2024-12-18 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1062.82 | 0 | 0.0345 | 0 | 4.46 | -9.77 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 20:00 | 2024-12-18 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 907.82 | 0 | 0.0263 | 0 | 4.2 | -9.66 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 21:00 | 2024-12-18 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 907.82 | 0 | 0.04 | 0 | 4.62 | -9.69 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 22:00 | 2024-12-18 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 907.82 | 0 | 0.0814 | 0 | 5.57 | -9.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-18 23:00 | 2024-12-18 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 907.82 | 0 | 0.1404 | 0 | 6.53 | -9.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 00:00 | 2024-12-19 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 908.41 | 0 | 0.1899 | 0 | 7.16 | -9.11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 01:00 | 2024-12-19 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 908.41 | 0 | 0.2187 | 0 | 7.48 | -8.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 02:00 | 2024-12-19 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 908.41 | 0 | 0.2131 | 0 | 7.42 | -8.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 03:00 | 2024-12-19 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 908.41 | 0 | 0.1716 | 0 | 6.94 | -8.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 04:00 | 2024-12-19 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 908.41 | 0 | 0.1448 | 0 | 6.59 | -8.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 05:00 | 2024-12-19 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 908.41 | 0 | 0.1327 | 0 | 6.42 | -8.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 06:00 | 2024-12-19 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 908.41 | 0 | 0.1306 | 0 | 6.39 | -8.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 07:00 | 2024-12-19 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1063.41 | 0.0188 | 0.1272 | 22.9 | 6.34 | -8.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 110925 | 1063.41 | 0.0863 | 0.1117 | 105.22 | 6.1 | -7.75 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 107030 | 1063.41 | 0.1671 | 0.1925 | 203.77 | 7.19 | -5.7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 10:00 | 2024-12-19 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 102983 | 1063.41 | 0.2191 | 0.2301 | 267.17 | 7.6 | -3.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 11:00 | 2024-12-19 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 100456 | 1063.41 | 0.2741 | 0.2409 | 334.23 | 7.71 | -2.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 12:00 | 2024-12-19 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 99430 | 1063.41 | 0.2665 | 0.253 | 324.95 | 7.83 | -1.7 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 13:00 | 2024-12-19 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 99487 | 1063.41 | 0.2289 | 0.2687 | 279.2 | 7.98 | -1.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 14:00 | 2024-12-19 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 101026 | 1063.41 | 0.1605 | 0.2861 | 195.68 | 8.14 | -2.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 15:00 | 2024-12-19 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 104199 | 1063.41 | 0.0683 | 0.2806 | 83.35 | 8.09 | -4.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 16:00 | 2024-12-19 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 108873 | 1063.41 | 0 | 0.2224 | 0 | 7.52 | -6.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 17:00 | 2024-12-19 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 111875 | 1063.41 | 0 | 0.174 | 0 | 6.97 | -8.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 18:00 | 2024-12-19 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1063.41 | 0 | 0.1383 | 0 | 6.5 | -9.37 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 19:00 | 2024-12-19 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1063.41 | 0 | 0.1206 | 0 | 6.24 | -10.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 20:00 | 2024-12-19 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 908.41 | 0 | 0.1279 | 0 | 6.35 | -10.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 21:00 | 2024-12-19 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 908.41 | 0 | 0.1598 | 0 | 6.79 | -11.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 22:00 | 2024-12-19 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 908.41 | 0 | 0.235 | 0 | 7.65 | -11.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-19 23:00 | 2024-12-19 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 908.41 | 0 | 0.2698 | 0 | 7.99 | -12.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 00:00 | 2024-12-20 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 909 | 0 | 0.2634 | 0 | 7.93 | -12.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 01:00 | 2024-12-20 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 909 | 0 | 0.2655 | 0 | 7.95 | -12.87 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 02:00 | 2024-12-20 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 909 | 0 | 0.3008 | 0 | 8.27 | -13.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 03:00 | 2024-12-20 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 909 | 0 | 0.2951 | 0 | 8.22 | -13.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 04:00 | 2024-12-20 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 909 | 0 | 0.2698 | 0 | 7.99 | -14.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 05:00 | 2024-12-20 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 909 | 0 | 0.2469 | 0 | 7.77 | -14.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 06:00 | 2024-12-20 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 909 | 0 | 0.2379 | 0 | 7.68 | -14.86 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 07:00 | 2024-12-20 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1064 | 0.0451 | 0.2272 | 55.05 | 7.57 | -14.55 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1064 | 0.174 | 0.3853 | 212.18 | 8.95 | -12.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1064 | 0.2902 | 0.7122 | 353.92 | 10.92 | -10.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 10:00 | 2024-12-20 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1064 | 0.3662 | 0.778 | 446.58 | 11.24 | -9.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 11:00 | 2024-12-20 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1064 | 0.3929 | 0.8037 | 479.12 | 11.36 | -8.9 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 12:00 | 2024-12-20 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1064 | 0.3807 | 0.8145 | 464.27 | 11.41 | -8.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 13:00 | 2024-12-20 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1064 | 0.3149 | 0.7972 | 384.05 | 11.33 | -8.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 14:00 | 2024-12-20 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1064 | 0.2089 | 0.7759 | 254.7 | 11.23 | -9.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 15:00 | 2024-12-20 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1064 | 0.0887 | 0.7263 | 108.18 | 10.99 | -10 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 16:00 | 2024-12-20 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1064 | 0 | 0.5518 | 0 | 10.05 | -11.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 17:00 | 2024-12-20 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1064 | 0 | 0.4744 | 0 | 9.57 | -12.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 18:00 | 2024-12-20 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1064 | 0 | 0.3565 | 0 | 8.73 | -12.83 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 19:00 | 2024-12-20 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1064 | 0 | 0.2687 | 0 | 7.98 | -13.6 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 20:00 | 2024-12-20 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 909 | 0 | 0.2389 | 0 | 7.69 | -14.28 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 21:00 | 2024-12-20 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 909 | 0 | 0.2168 | 0 | 7.46 | -14.89 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 22:00 | 2024-12-20 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 909 | 0 | 0.2085 | 0 | 7.37 | -15.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-20 23:00 | 2024-12-20 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 909 | 0 | 0.2031 | 0 | 7.31 | -15.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 00:00 | 2024-12-21 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 909.6 | 0 | 0.1934 | 0 | 7.2 | -16.38 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 01:00 | 2024-12-21 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 909.6 | 0 | 0.1798 | 0 | 7.04 | -16.75 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 02:00 | 2024-12-21 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 909.6 | 0 | 0.1636 | 0 | 6.84 | -17.07 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 03:00 | 2024-12-21 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 909.6 | 0 | 0.1492 | 0 | 6.65 | -17.36 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 04:00 | 2024-12-21 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 909.6 | 0 | 0.1232 | 0 | 6.28 | -17.62 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 05:00 | 2024-12-21 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 909.6 | 0 | 0.0973 | 0 | 5.86 | -17.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 06:00 | 2024-12-21 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 909.6 | 0 | 0.0714 | 0 | 5.37 | -18.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 07:00 | 2024-12-21 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1064.6 | 0.042 | 0.0389 | 51.28 | 4.59 | -17.2 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 08:00 | 2024-12-21 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1064.6 | 0.1748 | 0 | 213.18 | 2.99 | -14.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 09:00 | 2024-12-21 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1064.6 | 0.2927 | 0 | 356.95 | 2.12 | -12.16 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 10:00 | 2024-12-21 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1064.6 | 0.3755 | 0 | 457.9 | 2.08 | -10.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 11:00 | 2024-12-21 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1064.6 | 0.409 | 0 | 498.83 | 2.3 | -8.81 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 12:00 | 2024-12-21 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 111286 | 1064.6 | 0.3918 | 0 | 477.77 | 2.75 | -7.94 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 13:00 | 2024-12-21 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 110374 | 1064.6 | 0.3258 | 0.0037 | 397.3 | 3.23 | -7.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 14:00 | 2024-12-21 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 110621 | 1064.6 | 0.2189 | 0.0071 | 267 | 3.41 | -7.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 15:00 | 2024-12-21 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1064.6 | 0.091 | 0.002 | 110.97 | 3.13 | -8.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 16:00 | 2024-12-21 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1064.6 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | -10.55 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 17:00 | 2024-12-21 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1064.6 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | -11.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 18:00 | 2024-12-21 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1064.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -12.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 19:00 | 2024-12-21 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1064.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | -12.36 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 20:00 | 2024-12-21 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 909.6 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | -12.59 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 21:00 | 2024-12-21 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 909.6 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | -12.79 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 22:00 | 2024-12-21 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 909.6 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | -12.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-21 23:00 | 2024-12-21 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 909.6 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | -12.77 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 00:00 | 2024-12-22 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 910.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 01:00 | 2024-12-22 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 910.2 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | -13.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 02:00 | 2024-12-22 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 910.2 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | -13.73 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 03:00 | 2024-12-22 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 910.2 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | -14.13 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 04:00 | 2024-12-22 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 910.2 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | -14.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 05:00 | 2024-12-22 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 910.2 | 0 | 0.0052 | 0 | 3.31 | -15.1 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 06:00 | 2024-12-22 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 910.2 | 0 | 0.0101 | 0 | 3.56 | -15.48 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 07:00 | 2024-12-22 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1065.2 | 0.0409 | 0.0123 | 49.85 | 3.66 | -15.01 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 08:00 | 2024-12-22 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1065.2 | 0.1724 | 0.0071 | 210.25 | 3.41 | -11.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 09:00 | 2024-12-22 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1065.2 | 0.2906 | 0 | 354.35 | 2.98 | -9.54 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 10:00 | 2024-12-22 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 107961 | 1065.2 | 0.3715 | 0.0193 | 453.1 | 3.95 | -6.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 11:00 | 2024-12-22 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 105377 | 1065.2 | 0.4039 | 0.0161 | 492.55 | 3.82 | -4.83 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 12:00 | 2024-12-22 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 104161 | 1065.2 | 0.3868 | 0.0059 | 471.65 | 3.35 | -4.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 13:00 | 2024-12-22 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 103496 | 1065.2 | 0.3208 | 0 | 391.27 | 2.81 | -3.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 14:00 | 2024-12-22 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 103857 | 1065.2 | 0.2147 | 0 | 261.8 | 2.39 | -4.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 15:00 | 2024-12-22 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 105909 | 1065.2 | 0.09 | 0 | 109.7 | 2.22 | -5.11 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 16:00 | 2024-12-22 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 109576 | 1065.2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | -7.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 17:00 | 2024-12-22 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 110640 | 1065.2 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | -7.6 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 18:00 | 2024-12-22 | 18 | 冬季 | 139189 | 111248 | 1065.2 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | -7.92 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 19:00 | 2024-12-22 | 19 | 冬季 | 139189 | 111590 | 1065.2 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | -8.1 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 20:00 | 2024-12-22 | 20 | 冬季 | 139189 | 111894 | 910.2 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | -8.26 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 21:00 | 2024-12-22 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 910.2 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | -8.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 22:00 | 2024-12-22 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 910.2 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | -8.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-22 23:00 | 2024-12-22 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 910.2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | -8.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 00:00 | 2024-12-23 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 910.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 01:00 | 2024-12-23 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 910.79 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | -9.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 02:00 | 2024-12-23 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 910.79 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | -9.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 03:00 | 2024-12-23 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 910.79 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | -9.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 04:00 | 2024-12-23 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 910.79 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | -9.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 05:00 | 2024-12-23 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 910.79 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | -10.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 06:00 | 2024-12-23 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 910.79 | 0 | 0.0024 | 0 | 3.15 | -11.42 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 07:00 | 2024-12-23 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1065.79 | 0.021 | 0.0193 | 25.6 | 3.95 | -11.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1065.79 | 0.0904 | 0.0146 | 110.3 | 3.76 | -8.91 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 109652 | 1065.79 | 0.1667 | 0 | 203.27 | 2.56 | -7.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 10:00 | 2024-12-23 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 104655 | 1065.79 | 0.2208 | 0 | 269.25 | 2.73 | -4.45 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 11:00 | 2024-12-23 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 102052 | 1065.79 | 0.2365 | 0 | 288.38 | 2.53 | -3.08 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 12:00 | 2024-12-23 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 100532 | 1065.79 | 0.2367 | 0 | 288.6 | 2.55 | -2.28 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 13:00 | 2024-12-23 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 99278 | 1065.79 | 0.1848 | 0 | 225.38 | 2.68 | -1.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 14:00 | 2024-12-23 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 99126 | 1065.79 | 0.1217 | 0 | 148.43 | 2.73 | -1.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 15:00 | 2024-12-23 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 101045 | 1065.79 | 0.0499 | 0 | 60.83 | 2.74 | -2.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 16:00 | 2024-12-23 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 103800 | 1065.79 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | -4 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 17:00 | 2024-12-23 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 104446 | 1065.79 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | -4.34 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 18:00 | 2024-12-23 | 18 | 冬季 | 139189 | 105339 | 1065.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4.81 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 19:00 | 2024-12-23 | 19 | 冬季 | 139189 | 106574 | 1065.79 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | -5.46 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 20:00 | 2024-12-23 | 20 | 冬季 | 139189 | 108094 | 910.79 | 0 | 0.011 | 0 | 3.6 | -6.26 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 21:00 | 2024-12-23 | 21 | 冬季 | 139189 | 108626 | 910.79 | 0 | 0.0429 | 0 | 4.7 | -6.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 22:00 | 2024-12-23 | 22 | 冬季 | 139189 | 108607 | 910.79 | 0 | 0.0556 | 0 | 5.02 | -6.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-23 23:00 | 2024-12-23 | 23 | 冬季 | 135135 | 108588 | 910.79 | 0 | 0.0704 | 0 | 5.35 | -6.52 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 00:00 | 2024-12-24 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 108550 | 911.39 | 0 | 0.0928 | 0 | 5.78 | -6.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 01:00 | 2024-12-24 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 109348 | 911.39 | 0 | 0.105 | 0 | 5.99 | -6.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 02:00 | 2024-12-24 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 911.39 | 0 | 0.1279 | 0 | 6.35 | -8.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 03:00 | 2024-12-24 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 911.39 | 0 | 0.1605 | 0 | 6.8 | -9.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 04:00 | 2024-12-24 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 911.39 | 0 | 0.1567 | 0 | 6.75 | -10.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 05:00 | 2024-12-24 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 911.39 | 0 | 0.1272 | 0 | 6.34 | -11.35 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 06:00 | 2024-12-24 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 911.39 | 0 | 0.108 | 0 | 6.04 | -12.14 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 07:00 | 2024-12-24 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1066.39 | 0.0324 | 0.095 | 39.55 | 5.82 | -11.87 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1066.39 | 0.1574 | 0.0418 | 191.93 | 4.67 | -9.81 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 109500 | 1066.39 | 0.2763 | 0.0422 | 336.9 | 4.68 | -7 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 10:00 | 2024-12-24 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 105244 | 1066.39 | 0.3639 | 0.0389 | 443.75 | 4.59 | -4.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 11:00 | 2024-12-24 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 102375 | 1066.39 | 0.3975 | 0.0552 | 484.73 | 5.01 | -3.25 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 12:00 | 2024-12-24 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 100570 | 1066.39 | 0.3836 | 0.0884 | 467.8 | 5.7 | -2.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 13:00 | 2024-12-24 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 99905 | 1066.39 | 0.3186 | 0.1232 | 388.48 | 6.28 | -1.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 14:00 | 2024-12-24 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 100456 | 1066.39 | 0.2126 | 0.1411 | 259.27 | 6.54 | -2.24 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 15:00 | 2024-12-24 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 102793 | 1066.39 | 0.0892 | 0.12 | 108.82 | 6.23 | -3.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 16:00 | 2024-12-24 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 108170 | 1066.39 | 0 | 0.0778 | 0 | 5.5 | -6.3 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 17:00 | 2024-12-24 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 110298 | 1066.39 | 0 | 0.0543 | 0 | 4.99 | -7.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 18:00 | 2024-12-24 | 18 | 冬季 | 139189 | 111723 | 1066.39 | 0 | 0.059 | 0 | 5.1 | -8.17 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 19:00 | 2024-12-24 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1066.39 | 0 | 0.0814 | 0 | 5.57 | -8.8 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 20:00 | 2024-12-24 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 911.39 | 0 | 0.1032 | 0 | 5.96 | -9.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 21:00 | 2024-12-24 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 911.39 | 0 | 0.1142 | 0 | 6.14 | -9.7 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 22:00 | 2024-12-24 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 911.39 | 0 | 0.1574 | 0 | 6.76 | -10.04 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-24 23:00 | 2024-12-24 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 911.39 | 0 | 0.2603 | 0 | 7.9 | -10.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 00:00 | 2024-12-25 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 911.99 | 0 | 0.3616 | 0 | 8.77 | -10.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 01:00 | 2024-12-25 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 911.99 | 0 | 0.4003 | 0 | 9.06 | -10.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 02:00 | 2024-12-25 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 911.99 | 0 | 0.3616 | 0 | 8.77 | -11.07 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 03:00 | 2024-12-25 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 911.99 | 0 | 0.3008 | 0 | 8.27 | -11.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 04:00 | 2024-12-25 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 911.99 | 0 | 0.2561 | 0 | 7.86 | -12.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 05:00 | 2024-12-25 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 911.99 | 0 | 0.2389 | 0 | 7.69 | -12.63 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 06:00 | 2024-12-25 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 911.99 | 0 | 0.2359 | 0 | 7.66 | -12.99 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 07:00 | 2024-12-25 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1066.99 | 0.0413 | 0.2103 | 50.42 | 7.39 | -12.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1066.99 | 0.1759 | 0.1161 | 214.57 | 6.17 | -10.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 110659 | 1066.99 | 0.2942 | 0.1874 | 358.77 | 7.13 | -7.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 10:00 | 2024-12-25 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 107448 | 1066.99 | 0.3748 | 0.2687 | 457.1 | 7.98 | -5.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 11:00 | 2024-12-25 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 105605 | 1066.99 | 0.4072 | 0.38 | 496.62 | 8.91 | -4.95 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 12:00 | 2024-12-25 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 104826 | 1066.99 | 0.393 | 0.4714 | 479.3 | 9.55 | -4.54 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 13:00 | 2024-12-25 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 104997 | 1066.99 | 0.3275 | 0.5026 | 399.38 | 9.75 | -4.63 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 14:00 | 2024-12-25 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 106365 | 1066.99 | 0.2213 | 0.5058 | 269.85 | 9.77 | -5.35 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 15:00 | 2024-12-25 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 109158 | 1066.99 | 0.0956 | 0.4622 | 116.55 | 9.49 | -6.82 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 16:00 | 2024-12-25 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1066.99 | 0 | 0.2795 | 0 | 8.08 | -8.88 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 17:00 | 2024-12-25 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1066.99 | 0 | 0.1865 | 0 | 7.12 | -10.19 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 18:00 | 2024-12-25 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1066.99 | 0 | 0.1636 | 0 | 6.84 | -11.04 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 19:00 | 2024-12-25 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1066.99 | 0 | 0.1582 | 0 | 6.77 | -11.64 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 20:00 | 2024-12-25 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 911.99 | 0 | 0.1605 | 0 | 6.8 | -12.11 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 21:00 | 2024-12-25 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 911.99 | 0 | 0.1521 | 0 | 6.69 | -12.56 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 22:00 | 2024-12-25 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 911.99 | 0 | 0.1506 | 0 | 6.67 | -13.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-25 23:00 | 2024-12-25 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 911.99 | 0 | 0.1567 | 0 | 6.75 | -13.46 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 00:00 | 2024-12-26 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 912.59 | 0 | 0.1716 | 0 | 6.94 | -13.84 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 01:00 | 2024-12-26 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 912.59 | 0 | 0.1636 | 0 | 6.84 | -13.92 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 02:00 | 2024-12-26 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 912.59 | 0 | 0.1193 | 0 | 6.22 | -13.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 03:00 | 2024-12-26 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 912.59 | 0 | 0.0758 | 0 | 5.46 | -12.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 04:00 | 2024-12-26 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 912.59 | 0 | 0.0486 | 0 | 4.85 | -12.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 05:00 | 2024-12-26 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 912.59 | 0 | 0.0351 | 0 | 4.48 | -12.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 06:00 | 2024-12-26 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 912.59 | 0 | 0.0375 | 0 | 4.55 | -13.05 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 07:00 | 2024-12-26 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1067.59 | 0.0302 | 0.0436 | 36.8 | 4.72 | -13.28 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1067.59 | 0.147 | 0.0522 | 179.3 | 4.94 | -11.58 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1067.59 | 0.2441 | 0.0564 | 297.73 | 5.04 | -9.67 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 10:00 | 2024-12-26 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 111609 | 1067.59 | 0.3206 | 0.0479 | 390.95 | 4.83 | -8.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 11:00 | 2024-12-26 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 109861 | 1067.59 | 0.3777 | 0.0475 | 460.65 | 4.82 | -7.19 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 12:00 | 2024-12-26 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 108968 | 1067.59 | 0.2922 | 0.0547 | 356.4 | 5 | -6.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 13:00 | 2024-12-26 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 108892 | 1067.59 | 0.2098 | 0.07 | 255.88 | 5.34 | -6.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 14:00 | 2024-12-26 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 109823 | 1067.59 | 0.1367 | 0.0933 | 166.7 | 5.79 | -7.17 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 15:00 | 2024-12-26 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 111666 | 1067.59 | 0.0549 | 0.1259 | 66.97 | 6.32 | -8.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 16:00 | 2024-12-26 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1067.59 | 0 | 0.1426 | 0 | 6.56 | -9.08 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 17:00 | 2024-12-26 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1067.59 | 0 | 0.159 | 0 | 6.78 | -9.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 18:00 | 2024-12-26 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1067.59 | 0 | 0.1899 | 0 | 7.16 | -9.9 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 19:00 | 2024-12-26 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1067.59 | 0 | 0.2149 | 0 | 7.44 | -10.13 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 20:00 | 2024-12-26 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 912.59 | 0 | 0.2645 | 0 | 7.94 | -10.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 21:00 | 2024-12-26 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 912.59 | 0 | 0.3303 | 0 | 8.52 | -11.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 22:00 | 2024-12-26 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 912.59 | 0 | 0.3552 | 0 | 8.72 | -11.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-26 23:00 | 2024-12-26 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 912.59 | 0 | 0.4342 | 0 | 9.3 | -12.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 00:00 | 2024-12-27 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 913.19 | 0 | 0.4607 | 0 | 9.48 | -13.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 01:00 | 2024-12-27 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 913.19 | 0 | 0.4356 | 0 | 9.31 | -14.91 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 02:00 | 2024-12-27 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 913.19 | 0 | 0.3694 | 0 | 8.83 | -15.79 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 03:00 | 2024-12-27 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 913.19 | 0 | 0.3464 | 0 | 8.65 | -16.4 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 04:00 | 2024-12-27 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 913.19 | 0 | 0.3328 | 0 | 8.54 | -16.73 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 05:00 | 2024-12-27 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 913.19 | 0 | 0.2951 | 0 | 8.22 | -16.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 06:00 | 2024-12-27 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 913.19 | 0 | 0.2817 | 0 | 8.1 | -17.02 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 07:00 | 2024-12-27 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1068.19 | 0.039 | 0.2784 | 47.55 | 8.07 | -16.54 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1068.19 | 0.1717 | 0.3591 | 209.43 | 8.75 | -14.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1068.19 | 0.2897 | 0.7042 | 353.27 | 10.88 | -11.42 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 10:00 | 2024-12-27 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1068.19 | 0.3741 | 0.8635 | 456.25 | 11.63 | -9.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 11:00 | 2024-12-27 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1068.19 | 0.4116 | 0.95 | 501.98 | 12.23 | -8.59 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 12:00 | 2024-12-27 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 111400 | 1068.19 | 0.3977 | 0.95 | 485 | 12.43 | -8 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 13:00 | 2024-12-27 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 111362 | 1068.19 | 0.3317 | 0.95 | 404.5 | 12.32 | -7.98 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 14:00 | 2024-12-27 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1068.19 | 0.2253 | 0.919 | 274.7 | 11.87 | -8.44 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 15:00 | 2024-12-27 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1068.19 | 0.102 | 0.7242 | 124.43 | 10.98 | -9.52 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 16:00 | 2024-12-27 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1068.19 | 0 | 0.4385 | 0 | 9.33 | -11.27 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 17:00 | 2024-12-27 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1068.19 | 0 | 0.2873 | 0 | 8.15 | -12.48 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 18:00 | 2024-12-27 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1068.19 | 0 | 0.2839 | 0 | 8.12 | -13.24 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 19:00 | 2024-12-27 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1068.19 | 0 | 0.3267 | 0 | 8.49 | -13.65 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 20:00 | 2024-12-27 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 913.19 | 0 | 0.3616 | 0 | 8.77 | -13.95 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 21:00 | 2024-12-27 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 913.19 | 0 | 0.3707 | 0 | 8.84 | -14.24 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 22:00 | 2024-12-27 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 913.19 | 0 | 0.3747 | 0 | 8.87 | -14.56 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-27 23:00 | 2024-12-27 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 913.19 | 0 | 0.3642 | 0 | 8.79 | -14.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 00:00 | 2024-12-28 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 913.8 | 0 | 0.3439 | 0 | 8.63 | -15.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 01:00 | 2024-12-28 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 913.8 | 0 | 0.3207 | 0 | 8.44 | -15.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 02:00 | 2024-12-28 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 913.8 | 0 | 0.3008 | 0 | 8.27 | -16.02 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 03:00 | 2024-12-28 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 913.8 | 0 | 0.2784 | 0 | 8.07 | -16.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 04:00 | 2024-12-28 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 913.8 | 0 | 0.233 | 0 | 7.63 | -16.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 05:00 | 2024-12-28 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 913.8 | 0 | 0.1882 | 0 | 7.14 | -17.13 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 06:00 | 2024-12-28 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 913.8 | 0 | 0.1567 | 0 | 6.75 | -17.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 07:00 | 2024-12-28 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1068.8 | 0.0388 | 0.13 | 47.3 | 6.38 | -16.66 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 08:00 | 2024-12-28 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1068.8 | 0.1716 | 0.0518 | 209.32 | 4.93 | -14.18 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 09:00 | 2024-12-28 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1068.8 | 0.289 | 0.017 | 352.5 | 3.86 | -11.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 10:00 | 2024-12-28 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 111324 | 1068.8 | 0.3715 | 0.07 | 453.1 | 5.34 | -7.96 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 11:00 | 2024-12-28 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 106441 | 1068.8 | 0.4061 | 0.1219 | 495.3 | 6.26 | -5.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 12:00 | 2024-12-28 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 103819 | 1068.8 | 0.3959 | 0.1605 | 482.85 | 6.8 | -4.01 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 13:00 | 2024-12-28 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 102546 | 1068.8 | 0.3365 | 0.1986 | 410.42 | 7.26 | -3.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 14:00 | 2024-12-28 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 102812 | 1068.8 | 0.2308 | 0.196 | 281.42 | 7.23 | -3.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 15:00 | 2024-12-28 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 106004 | 1068.8 | 0.099 | 0.1246 | 120.7 | 6.3 | -5.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 16:00 | 2024-12-28 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1068.8 | 0.0044 | 0.0724 | 5.4 | 5.39 | -8.61 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 17:00 | 2024-12-28 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1068.8 | 0 | 0.0539 | 0 | 4.98 | -9.83 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 18:00 | 2024-12-28 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1068.8 | 0 | 0.0653 | 0 | 5.24 | -10.74 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 19:00 | 2024-12-28 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1068.8 | 0 | 0.1014 | 0 | 5.93 | -11.58 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 20:00 | 2024-12-28 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 913.8 | 0 | 0.166 | 0 | 6.87 | -12.22 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 21:00 | 2024-12-28 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 913.8 | 0 | 0.2479 | 0 | 7.78 | -12.63 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 22:00 | 2024-12-28 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 913.8 | 0 | 0.3008 | 0 | 8.27 | -13.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-28 23:00 | 2024-12-28 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 913.8 | 0 | 0.354 | 0 | 8.71 | -12.95 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 00:00 | 2024-12-29 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 914.4 | 0 | 0.4227 | 0 | 9.22 | -13.29 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 01:00 | 2024-12-29 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 914.4 | 0 | 0.4729 | 0 | 9.56 | -13.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 02:00 | 2024-12-29 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 914.4 | 0 | 0.5586 | 0 | 10.09 | -13.48 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 03:00 | 2024-12-29 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 914.4 | 0 | 0.517 | 0 | 9.84 | -12.58 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 04:00 | 2024-12-29 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 914.4 | 0 | 0.4269 | 0 | 9.25 | -12.2 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 05:00 | 2024-12-29 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 914.4 | 0 | 0.4072 | 0 | 9.11 | -12.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 06:00 | 2024-12-29 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 914.4 | 0 | 0.4385 | 0 | 9.33 | -13.45 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 07:00 | 2024-12-29 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1069.4 | 0.0316 | 0.4371 | 38.5 | 9.32 | -13.09 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 08:00 | 2024-12-29 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1069.4 | 0.1552 | 0.2655 | 189.23 | 7.95 | -10.86 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 09:00 | 2024-12-29 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 111115 | 1069.4 | 0.2654 | 0.376 | 323.7 | 8.88 | -7.85 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 10:00 | 2024-12-29 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 105149 | 1069.4 | 0.3434 | 0.7182 | 418.83 | 10.95 | -4.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 11:00 | 2024-12-29 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 101368 | 1069.4 | 0.3706 | 0.778 | 451.9 | 11.24 | -2.72 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 12:00 | 2024-12-29 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 99069 | 1069.4 | 0.3598 | 0.7844 | 438.75 | 11.27 | -1.51 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 13:00 | 2024-12-29 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 98252 | 1069.4 | 0.2995 | 0.7508 | 365.2 | 11.11 | -1.08 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 14:00 | 2024-12-29 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 98955 | 1069.4 | 0.2084 | 0.6691 | 254.2 | 10.7 | -1.45 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 15:00 | 2024-12-29 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 101881 | 1069.4 | 0.0863 | 0.5485 | 105.25 | 10.03 | -2.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 16:00 | 2024-12-29 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 107182 | 1069.4 | 0.0038 | 0.5501 | 4.68 | 10.04 | -5.78 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 17:00 | 2024-12-29 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 110051 | 1069.4 | 0 | 0.4488 | 0 | 9.4 | -7.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 18:00 | 2024-12-29 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1069.4 | 0 | 0.3773 | 0 | 8.89 | -8.38 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 19:00 | 2024-12-29 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1069.4 | 0 | 0.4072 | 0 | 9.11 | -8.98 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 20:00 | 2024-12-29 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 914.4 | 0 | 0.4503 | 0 | 9.41 | -9.4 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 21:00 | 2024-12-29 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 914.4 | 0 | 0.4638 | 0 | 9.5 | -9.82 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 22:00 | 2024-12-29 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 914.4 | 0 | 0.5058 | 0 | 9.77 | -10.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-29 23:00 | 2024-12-29 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 914.4 | 0 | 0.5501 | 0 | 10.04 | -10.25 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 00:00 | 2024-12-30 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 915 | 0 | 0.5707 | 0 | 10.16 | -10.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 01:00 | 2024-12-30 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 915 | 0 | 0.5707 | 0 | 10.16 | -10.69 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 02:00 | 2024-12-30 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 915 | 0 | 0.5468 | 0 | 10.02 | -10.99 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 03:00 | 2024-12-30 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 915 | 0 | 0.5122 | 0 | 9.81 | -11.46 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 04:00 | 2024-12-30 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 915 | 0 | 0.4744 | 0 | 9.57 | -12.09 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 05:00 | 2024-12-30 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 915 | 0 | 0.4342 | 0 | 9.3 | -12.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 06:00 | 2024-12-30 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 915 | 0 | 0.4142 | 0 | 9.16 | -13.2 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 07:00 | 2024-12-30 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1070 | 0.0333 | 0.384 | 40.6 | 8.94 | -12.76 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 08:00 | 2024-12-30 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1070 | 0.1647 | 0.2301 | 200.88 | 7.6 | -10.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 09:00 | 2024-12-30 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 110906 | 1070 | 0.2894 | 0.334 | 352.95 | 8.55 | -7.74 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 10:00 | 2024-12-30 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 107258 | 1070 | 0.3753 | 0.517 | 457.73 | 9.84 | -5.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 11:00 | 2024-12-30 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 105434 | 1070 | 0.4109 | 0.5074 | 501.12 | 9.78 | -4.86 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 12:00 | 2024-12-30 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 104446 | 1070 | 0.402 | 0.4503 | 490.3 | 9.41 | -4.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 13:00 | 2024-12-30 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 104218 | 1070 | 0.3386 | 0.372 | 412.98 | 8.85 | -4.22 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 14:00 | 2024-12-30 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 104978 | 1070 | 0.2343 | 0.2741 | 285.75 | 8.03 | -4.62 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 15:00 | 2024-12-30 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 107695 | 1070 | 0.1005 | 0.1529 | 122.55 | 6.7 | -6.05 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 16:00 | 2024-12-30 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1070 | 0.0048 | 0.0814 | 5.82 | 5.57 | -9.28 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 17:00 | 2024-12-30 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1070 | 0 | 0.0312 | 0 | 4.36 | -10.39 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 18:00 | 2024-12-30 | 18 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | -10.16 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 19:00 | 2024-12-30 | 19 | 冬季 | 139189 | 112000 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | -9.84 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 20:00 | 2024-12-30 | 20 | 冬季 | 139189 | 112000 | 915 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -10.21 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 21:00 | 2024-12-30 | 21 | 冬季 | 139189 | 112000 | 915 | 0 | 0.0057 | 0 | 3.34 | -10.86 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 22:00 | 2024-12-30 | 22 | 冬季 | 139189 | 112000 | 915 | 0 | 0.0284 | 0 | 4.27 | -11.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-30 23:00 | 2024-12-30 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 915 | 0 | 0.0644 | 0 | 5.22 | -12.36 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 00:00 | 2024-12-31 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.1129 | 0 | 6.12 | -12.85 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 01:00 | 2024-12-31 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.1676 | 0 | 6.89 | -13.16 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 02:00 | 2024-12-31 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.2234 | 0 | 7.53 | -13.34 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 03:00 | 2024-12-31 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.2489 | 0 | 7.79 | -13.5 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 04:00 | 2024-12-31 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.2399 | 0 | 7.7 | -13.68 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 05:00 | 2024-12-31 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.2112 | 0 | 7.4 | -13.89 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 06:00 | 2024-12-31 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.1806 | 0 | 7.05 | -14.09 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 07:00 | 2024-12-31 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1070.6 | 0.0323 | 0.1477 | 39.33 | 6.63 | -13.25 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1070.6 | 0.1586 | 0.0799 | 193.45 | 5.54 | -9.64 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 09:00 | 2024-12-31 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 109785 | 1070.6 | 0.2761 | 0.0168 | 336.67 | 3.85 | -7.15 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 10:00 | 2024-12-31 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 104693 | 1070.6 | 0.3585 | 0.0012 | 437.25 | 3.08 | -4.47 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 11:00 | 2024-12-31 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 98594 | 1070.6 | 0.3953 | 0.0087 | 482.02 | 3.49 | -1.26 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 12:00 | 2024-12-31 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 94509 | 1070.6 | 0.3826 | 0.0331 | 466.55 | 4.42 | 0.89 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 13:00 | 2024-12-31 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 93407 | 1070.6 | 0.3202 | 0.0396 | 390.48 | 4.61 | 1.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 14:00 | 2024-12-31 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 93920 | 1070.6 | 0.2185 | 0.0348 | 266.48 | 4.47 | 1.2 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 15:00 | 2024-12-31 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 98366 | 1070.6 | 0.0906 | 0.013 | 110.53 | 3.69 | -1.14 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 16:00 | 2024-12-31 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 101938 | 1070.6 | 0.0045 | 0 | 5.43 | 2.82 | -3.02 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 17:00 | 2024-12-31 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 102451 | 1070.6 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | -3.29 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 18:00 | 2024-12-31 | 18 | 冬季 | 139189 | 103382 | 1070.6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | -3.78 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 19:00 | 2024-12-31 | 19 | 冬季 | 139189 | 104731 | 1070.6 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | -4.49 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 20:00 | 2024-12-31 | 20 | 冬季 | 139189 | 106251 | 915.6 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | -5.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 21:00 | 2024-12-31 | 21 | 冬季 | 139189 | 107961 | 915.6 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | -6.19 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 22:00 | 2024-12-31 | 22 | 冬季 | 139189 | 111286 | 915.6 | 0 | 0.0087 | 0 | 3.49 | -7.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构
2024-12-31 23:00 | 2024-12-31 | 23 | 冬季 | 135135 | 112000 | 915.6 | 0 | 0.0743 | 0 | 5.43 | -9.92 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构

## TypicalDays_72h
datetime | date | hour | season | electric_load_kw | heat_load_kw | hydrogen_load_kg | pv_cf | wind_cf | ghi_wh_m2 | wind_speed_50m_m_s | temperature_c | tou_period | electricity_price_cny_per_kwh | gas_price_cny_per_m3 | grid_emission_kgco2_per_kwh | carbon_price_cny_per_tco2 | weather_source_id | load_source_ids | method_note | typical_day_type
2024-01-15 00:00 | 2024-01-15 | 0 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 923.94 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | -11.43 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 01:00 | 2024-01-15 | 1 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 923.94 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | -11.56 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 02:00 | 2024-01-15 | 2 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 923.94 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | -11.77 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 03:00 | 2024-01-15 | 3 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 923.94 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | -12.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 04:00 | 2024-01-15 | 4 | 冬季 | 125675.6 | 112000 | 923.94 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | -12.59 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 05:00 | 2024-01-15 | 5 | 冬季 | 135135 | 112000 | 923.94 | 0 | 0.0027 | 0 | 3.17 | -13.32 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 06:00 | 2024-01-15 | 6 | 冬季 | 135135 | 112000 | 923.94 | 0 | 0.0059 | 0 | 3.35 | -13.57 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 07:00 | 2024-01-15 | 7 | 冬季 | 135135 | 112000 | 1078.94 | 0.0345 | 0.002 | 42.03 | 3.13 | -12.64 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 08:00 | 2024-01-15 | 8 | 冬季 | 144594.5 | 112000 | 1078.94 | 0.1486 | 0 | 181.18 | 2.73 | -9.41 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 | 9 | 冬季 | 144594.5 | 109728 | 1078.94 | 0.2405 | 0 | 293.25 | 2.17 | -7.12 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 10:00 | 2024-01-15 | 10 | 冬季 | 144594.5 | 104389 | 1078.94 | 0.2983 | 0 | 363.73 | 2.72 | -4.31 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 11:00 | 2024-01-15 | 11 | 冬季 | 144594.5 | 98499 | 1078.94 | 0.2928 | 0.0237 | 357.08 | 4.11 | -1.21 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 12:00 | 2024-01-15 | 12 | 冬季 | 144594.5 | 96010 | 1078.94 | 0.3203 | 0.0309 | 390.58 | 4.35 | 0.1 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 13:00 | 2024-01-15 | 13 | 冬季 | 144594.5 | 94984 | 1078.94 | 0.263 | 0.0341 | 320.77 | 4.45 | 0.64 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 14:00 | 2024-01-15 | 14 | 冬季 | 144594.5 | 95307 | 1078.94 | 0.1775 | 0.0448 | 216.5 | 4.75 | 0.47 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 15:00 | 2024-01-15 | 15 | 冬季 | 144594.5 | 98670 | 1078.94 | 0.0856 | 0.0653 | 104.38 | 5.24 | -1.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 16:00 | 2024-01-15 | 16 | 冬季 | 144594.5 | 105149 | 1078.94 | 0.0088 | 0.095 | 10.75 | 5.82 | -4.71 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 17:00 | 2024-01-15 | 17 | 冬季 | 144594.5 | 106954 | 1078.94 | 0 | 0.1098 | 0 | 6.07 | -5.66 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 18:00 | 2024-01-15 | 18 | 冬季 | 139189 | 108170 | 1078.94 | 0 | 0.0939 | 0 | 5.8 | -6.3 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 19:00 | 2024-01-15 | 19 | 冬季 | 139189 | 108968 | 1078.94 | 0 | 0.0729 | 0 | 5.4 | -6.72 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 20:00 | 2024-01-15 | 20 | 冬季 | 139189 | 109633 | 923.94 | 0 | 0.0662 | 0 | 5.26 | -7.07 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 21:00 | 2024-01-15 | 21 | 冬季 | 139189 | 110393 | 923.94 | 0 | 0.0753 | 0 | 5.45 | -7.47 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 22:00 | 2024-01-15 | 22 | 冬季 | 139189 | 110944 | 923.94 | 0 | 0.0967 | 0 | 5.85 | -7.76 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-01-15 23:00 | 2024-01-15 | 23 | 冬季 | 135135 | 111514 | 923.94 | 0 | 0.118 | 0 | 6.2 | -8.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型冬季日
2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 | 0 | 过渡季 | 126945 | 91659 | 948.88 | 0 | 0.2389 | 0 | 7.69 | 2.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 01:00 | 2024-04-15 | 1 | 过渡季 | 126945 | 93730 | 948.88 | 0 | 0.1708 | 0 | 6.93 | 1.3 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 | 2 | 过渡季 | 126945 | 95459 | 948.88 | 0 | 0.1266 | 0 | 6.33 | 0.39 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 03:00 | 2024-04-15 | 3 | 过渡季 | 126945 | 96808 | 948.88 | 0 | 0.1313 | 0 | 6.4 | -0.32 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 04:00 | 2024-04-15 | 4 | 过渡季 | 126945 | 97758 | 948.88 | 0 | 0.1652 | 0 | 6.86 | -0.82 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 05:00 | 2024-04-15 | 5 | 过渡季 | 136500 | 96314 | 948.88 | 0.0394 | 0.2058 | 48.1 | 7.34 | -0.06 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 06:00 | 2024-04-15 | 6 | 过渡季 | 136500 | 88828 | 948.88 | 0.2097 | 0.1469 | 255.73 | 6.62 | 3.88 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 07:00 | 2024-04-15 | 7 | 过渡季 | 136500 | 82349 | 1103.88 | 0.3929 | 0.1942 | 479.2 | 7.21 | 7.29 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 08:00 | 2024-04-15 | 8 | 过渡季 | 146055 | 78093 | 1103.88 | 0.5553 | 0.3402 | 681.4 | 8.6 | 9.53 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 | 9 | 过渡季 | 146055 | 74464 | 1103.88 | 0.6695 | 0.4284 | 841.62 | 9.26 | 11.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 | 10 | 过渡季 | 146055 | 71519 | 1103.88 | 0.7425 | 0.5106 | 950.12 | 9.8 | 12.99 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 11:00 | 2024-04-15 | 11 | 过渡季 | 146055 | 69258 | 1103.88 | 0.7695 | 0.5586 | 994.22 | 10.09 | 14.18 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 12:00 | 2024-04-15 | 12 | 过渡季 | 146055 | 67643 | 1103.88 | 0.7531 | 0.5468 | 974.47 | 10.02 | 15.03 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 13:00 | 2024-04-15 | 13 | 过渡季 | 146055 | 66655 | 1103.88 | 0.6934 | 0.517 | 891.35 | 9.84 | 15.55 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 14:00 | 2024-04-15 | 14 | 过渡季 | 146055 | 66408 | 1103.88 | 0.5905 | 0.476 | 748.25 | 9.58 | 15.68 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 15:00 | 2024-04-15 | 15 | 过渡季 | 146055 | 67111 | 1103.88 | 0.4521 | 0.4212 | 561.1 | 9.21 | 15.31 | 谷 | 0.216 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 16:00 | 2024-04-15 | 16 | 过渡季 | 146055 | 68897 | 1103.88 | 0.2818 | 0.3303 | 343.67 | 8.52 | 14.37 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 17:00 | 2024-04-15 | 17 | 过渡季 | 146055 | 73989 | 1103.88 | 0.1041 | 0.214 | 126.97 | 7.43 | 11.69 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 | 18 | 过渡季 | 140595 | 82596 | 1103.88 | 0 | 0.1621 | 0 | 6.82 | 7.16 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 19:00 | 2024-04-15 | 19 | 过渡季 | 140595 | 85275 | 1103.88 | 0 | 0.12 | 0 | 6.23 | 5.75 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 20:00 | 2024-04-15 | 20 | 过渡季 | 140595 | 87061 | 948.88 | 0 | 0.0743 | 0 | 5.43 | 4.81 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 21:00 | 2024-04-15 | 21 | 过渡季 | 140595 | 88486 | 948.88 | 0 | 0.0475 | 0 | 4.82 | 4.06 | 峰 | 0.756 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 22:00 | 2024-04-15 | 22 | 过渡季 | 140595 | 89664 | 948.88 | 0 | 0.0296 | 0 | 4.31 | 3.44 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-04-15 23:00 | 2024-04-15 | 23 | 过渡季 | 136500 | 90367 | 948.88 | 0 | 0.0161 | 0 | 3.82 | 3.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型过渡季日
2024-07-15 00:00 | 2024-07-15 | 0 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 906.35 | 0 | 0.3231 | 0 | 8.46 | 20.01 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 01:00 | 2024-07-15 | 1 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 906.35 | 0 | 0.4931 | 0 | 9.69 | 19.57 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 02:00 | 2024-07-15 | 2 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 906.35 | 0 | 0.6023 | 0 | 10.34 | 19.07 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 03:00 | 2024-07-15 | 3 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 906.35 | 0 | 0.5899 | 0 | 10.27 | 18.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 04:00 | 2024-07-15 | 4 | 夏季 | 130753.4 | 68000 | 906.35 | 0.0018 | 0.5518 | 2.2 | 10.05 | 18.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 05:00 | 2024-07-15 | 5 | 夏季 | 140595 | 68000 | 906.35 | 0.0131 | 0.5655 | 15.93 | 10.13 | 18.11 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 06:00 | 2024-07-15 | 6 | 夏季 | 140595 | 68000 | 906.35 | 0.0314 | 0.7446 | 38.28 | 11.08 | 19.14 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 07:00 | 2024-07-15 | 7 | 夏季 | 140595 | 68000 | 1061.35 | 0.0496 | 0.8145 | 60.53 | 11.41 | 20.84 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 | 8 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.0824 | 0.6963 | 100.45 | 10.84 | 22.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 | 9 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.1372 | 0.5846 | 169.43 | 10.24 | 23.94 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 10:00 | 2024-07-15 | 10 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.2078 | 0.5252 | 260.42 | 9.89 | 25.26 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 11:00 | 2024-07-15 | 11 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.2754 | 0.4899 | 349.17 | 9.67 | 25.82 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 12:00 | 2024-07-15 | 12 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.3395 | 0.4821 | 433.98 | 9.62 | 25.68 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 13:00 | 2024-07-15 | 13 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.3457 | 0.4458 | 442.3 | 9.38 | 25.68 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 14:00 | 2024-07-15 | 14 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.3953 | 0.3642 | 510.7 | 8.79 | 26.25 | 深谷 | 0.1584 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 15:00 | 2024-07-15 | 15 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.3651 | 0.2698 | 470.3 | 7.99 | 26.56 | 谷 | 0.198 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 16:00 | 2024-07-15 | 16 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.2283 | 0.2112 | 288.7 | 7.4 | 26.65 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 17:00 | 2024-07-15 | 17 | 夏季 | 150000 | 68000 | 1061.35 | 0.1265 | 0.1823 | 157.4 | 7.07 | 26.03 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 18:00 | 2024-07-15 | 18 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1061.35 | 0.0338 | 0.2205 | 41.3 | 7.5 | 24.42 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 19:00 | 2024-07-15 | 19 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 1061.35 | 0 | 0.3043 | 0 | 8.3 | 22.59 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 20:00 | 2024-07-15 | 20 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 906.35 | 0 | 0.3066 | 0 | 8.32 | 21.65 | 尖峰 | 0.8316 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 21:00 | 2024-07-15 | 21 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 906.35 | 0 | 0.2253 | 0 | 7.55 | 20.86 | 峰 | 0.693 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 22:00 | 2024-07-15 | 22 | 夏季 | 144812.9 | 68000 | 906.35 | 0 | 0.1123 | 0 | 6.11 | 20.5 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日
2024-07-15 23:00 | 2024-07-15 | 23 | 夏季 | 140595 | 68000 | 906.35 | 0 | 0.0577 | 0 | 5.07 | 20.24 | 平 | 0.45 | 2.952 | 0.6849 | 62.36 | S03 | S01;S02;S12 | NASA原始气象 + 公开案例尺度校准负荷重构 | 典型夏季日

## Assumptions_推导公式
项目 | 公式/方法 | 说明 | 来源ID
光伏容量因子 | pv_cf = min(0.95, GHI_Wh_m2/1000 * 0.82 * temp_factor) | PR=0.82；组件温度 Tmodule=T2M+20*(GHI/800)；高于25C按 -0.4%/C 修正 | S03
风电容量因子 | cut-in 3m/s, rated 12m/s, cut-out 25m/s; between cut-in and rated uses cubic curve | 用50m风速直接推导，未做轮毂高度和空气密度修正 | S03
电负荷重构 | 150MW峰值约束，高基荷三班制曲线 | 公开制造业园区案例 150MW峰值/1.2TWh年用电作为尺度锚点 | S02
热负荷重构 | process_heat + max(0,18-T2M)*1900 + summer_hot_water | 用于模拟工业过程热 + 北方采暖季热负荷 | S02;S03
氢负荷重构 | 约 780-1100 kg/h，日间物流/生产上浮 | 根据氢能产业消纳场景给出连续用氢曲线，非实测 | S01;S12
购电价格 | 平段假设0.45元/kWh，按蒙西峰谷比价生成逐时电价 | 用户拿到企业交易合同后应替换平段价格 | S04;S19
天然气排放因子 | 38.931MJ/m3 * 15.3e-3 tC/GJ * 99% * 44/12 = 2.16kgCO2/m3 | 按中国核算指南默认参数推导 | S17
燃料电池发电效率 | 33.33 kWh/kgH2 * 55% = 18.33 kWh/kgH2 | 推荐值取18.5 | S15