## Sheet1
category | name_cn | parameter | unit | value | sensitivity_range | source_attribute | source_url | description
规模 | 风电装机 | wind_capacity_kW | kW | 10000 | 5,000-20,000 | 本项目缩放假设 | https://www.ordos.gov.cn/xw_127672/jreeds/202504/t20250407_3780540.html | 真实园区有更大规模风光储；仿真取10MW便于计算
规模 | 光伏装机 | pv_capacity_kW | kW | 8000 | 4,000-20,000 | 本项目缩放假设 | https://www.ordos.gov.cn/xw_127672/jreeds/202504/t20250407_3780540.html | 用于PV可发功率=装机*PV_CF
电储能 | 额定功率 | battery_power_kW | kW | 5000 | 2,000-10,000 | 工程假设/NREL ATB | https://data.openei.org/submissions/6006 | 充放电功率上限
电储能 | 额定容量 | battery_energy_kWh | kWh | 10000 | 4,000-30,000 | 工程假设/NREL ATB | https://data.openei.org/submissions/6006 | SOC上限
电储能 | 充电效率 | battery_eta_ch | - | 0.95 | 0.90-0.97 | 常用假设/NREL储能资料 | https://data.openei.org/submissions/6006 | SOC动态
电储能 | 放电效率 | battery_eta_dis | - | 0.95 | 0.90-0.97 | 常用假设/NREL储能资料 | https://data.openei.org/submissions/6006 | SOC动态
电储能 | 初始SOC | battery_initial_soc | kWh | 5000 | 20%-80%容量 | 本项目假设 | 本表设定 | 末端SOC可设为等于初始SOC
氢能 | 电解槽额定功率 | electrolyzer_power_kW | kW | 2000 | 1,000-10,000 | 工程假设/文献 | https://www.hydrogen.energy.gov/docs/hydrogenprogramlibraries/pdfs/24005-clean-hydrogen-production-cost-pem-electrolyzer.pdf | 耗电制氢上限
氢能 | 电解槽耗电量 | electrolyzer_kWh_per_kgH2 | kWh/kgH2 | 52 | 45-60 | DOE/IRENA | https://www.hydrogen.energy.gov/docs/hydrogenprogramlibraries/pdfs/24005-clean-hydrogen-production-cost-pem-electrolyzer.pdf | 制氢量=耗电量/该值
氢能 | 储氢容量 | h2_storage_capacity_kg | kg | 1000 | 300-5000 | 工程假设 | 本表设定 | 储氢罐库存上限
氢能 | 初始储氢量 | h2_storage_initial_kg | kg | 300 | 20%-80%容量 | 本项目假设 | 本表设定 | 可设末端等于初始
氢能 | 燃料电池额定功率 | fuel_cell_power_kW | kW | 1000 | 500-5000 | 工程假设/DOE | https://www.nea.gov.cn/20250430/96022785b3a747248288ad1c57d3a025/83d863317f2f44edb605348e4de40993.pdf | 氢转电上限
氢能 | 燃料电池电效率 | fuel_cell_kWh_per_kgH2 | kWh/kgH2 | 18 | 16-22 | 工程假设/DOE目标 | https://www.nea.gov.cn/20250430/96022785b3a747248288ad1c57d3a025/83d863317f2f44edb605348e4de40993.pdf | 发电量=耗氢量*该值
热力 | 热泵额定电功率 | heat_pump_power_kW | kW | 3000 | 1,000-6,000 | 工程假设 | https://www.iea.org/reports/the-future-of-heat-pumps/how-a-heat-pump-works | 耗电上限
热力 | 热泵COP | heat_pump_COP | - | 3 | 2.2-3.8 | IEA/文献综述 | https://arxiv.org/abs/2102.09797 | 供热=耗电*COP
热力 | 燃气锅炉最大供热 | gas_boiler_heat_kW | kWth | 8000 | 4,000-12,000 | 工程假设/锅炉文献 | https://eri.usst.edu.cn/html/2021/1/20210104.htm | 备用热源
热力 | 燃气锅炉效率 | gas_boiler_eff | - | 0.92 | 0.88-0.95 | 文献/工程假设 | https://eri.usst.edu.cn/html/2021/1/20210104.htm | 气耗=供热/(LHV*效率)